## Sheet1 (2)
خلاصه کارهای انجام شده صورت وضعیت شماره یک 1 قرارداد 1404/159725 مورخ 1404/10/23 با موضوع عملیات احیا و بهسازی تعداد 70 حلقه چاه آب شرب
شرح عملیات کلی |  |  | واحد | مقدار | مبلغ واحد قبل از اعمال ضرایب | ضرایب جزء | مبلغ کل پس از اعمال ضرایب پیمان | امام رضا 54 | کورده 3 | امام رضا 2 | کورده 13 | شهرک امام | ناظریه 10 | امام رضا 11 | اسلام آباد 13 | امرغان | شهرک راه آهن | امامیه 17 | اسلام آباد 4 | حجاب 3 | بازه شیخ 3 | فناوری 1 | شهرک راه آهن مجدد | انتهای اقدسیه | ششصد دستگاه | بوستان ادب | ویدئومتری | مقدار کل
ویدئو متری | 1 | انجام عملیات ویدئو متری چاه تا هر عمق توسط چهار دوربین هزمان با کیفیت فول HD ، درج همزمان عمق کنار تصویر،اسم چاه و گزارش کامل کارشناسی | مورد | 0 | 26950354.6 | 1.546 | 0 | [16 empty] | 0
عملیات احیا و بهسازی | 2 | انجام عملیات احیای فزیکی (شامل حمل و نقل تجهیزات استقرار و آماده سازی ماشین آلات شامل جرثقیل 4 تن و کامیون یا جرثقیل 10 تن و برچیدن کار گاه جهت انجام عملیات احیا چاه ها شامل حمل و نقل ،وینچ برس زنی در چاه های با جدار فلزی و پیستون زنی وینچ تزریق هوای فشرده به علاوه ی باکس مواد شیمیایی و باکس کپسول های هوای فشرده )با رعایت کلیه دستور العمل ها و موارد ایمنی انجام عملیات برس زنی با قابلیت تنظیم فشار تا حداکثر 20 کیلو گرم بر سانتی متر مربع به روی جدار با برس پلی آمید و اماده سازی اولیه چاه توسط برس زنی جهت حذف رسوبات داخلی جدار تا حد امکان ، انجام عملیات پیستون زنی با پیستون 200 تا 500 کیلو گرمی (به تناسب چاه ) و از سایز 12 تا 16 اینچ و استفاده از منجیت لابه لایه ی متناظر با پکینگ کامل جدار (پیستون بایستی کاملا چسبیده به جدار باشد )جهت ایجاد تلاطم مناسب احیای چاه تا هر عمق به روش ضربه هوای فشرده و سیستم NITRO PULSEشامل سه تفنگ ضربه ی هوای یک لیتری ، و نیم لیتری و دو ونیم لیتری ، به همراه وینچ تمام اتوماتیک با قابلیت کنترل سرعت و فرکانس و باکس های هوای فشرده می باشد که با فشارهای مختلف از 40 تا100بار و قابلیت تنظیم زمان انفجار در عمق های متفاوت ضربه انفجاری ایجاد می کند که این انفجار تا عمق یک متری پشت لوله جدار نفوذ میکند وذرات ریز دانه را به داخل زمین هدایت می کند و رسوبات سیمانته پشت جدار را می شکند و نهایتا ضریب هیدرولیکی چاه را افزایش می دهد.) | چاه | 1 | 319148936.2 | 0.8362 | 266872340.4504 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 3 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متر بیش از 150 متر | متر | 95 | 2127659.6 | 0.8362 | 169019150.9644 | [16 empty] | 95 |  |  |  | 95
| 4 | عملیات خرید و تزریق مواد شیمیایی متناسب توسط وینچ مخصوص تزریق مواد شیمیایی (اسید کلریدریک به میزان 1000کیلو گرم)به همراه کنترل پنل تنظیم سرعت تزریق به کمک پمپ و لوله در محل مشبکها و کنترل PH و پارامتر های چاه به میزان 150 متر | چاه | 1 | 113475177.3 | 0.8362 | 94887943.2583 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 5 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متراضافه تر تزریق بیش از 150 متر | متر | 95 | 756501.2 | 0.8362 | 60095698.8268 | [16 empty] | 95 |  |  |  | 95
| 6 | اضافه بها به ردیف 4 به ازای تزریق هر کیلو گرم اسید بیش از 1000 کیلو گرم | کیلوگرم | 3000 | 63829.8 | 0.8362 | 160123436.28 | [16 empty] | 3000 |  |  |  | 3000 | 3
عملیات ترمیم جدار | 7 | حمل و نقل تجهیزات استقرار و آماده سازی ماشین آلات و برچیدن کارگاه جهت انجام عملیات ترمیم جدار چاه ها با رعایت کلیه دستور العمل ها و موارد ایمنی (شامل حمل و نقل ربات ترمیم جدار ،وینچ مخصوص اتوماتیک و کنترل پنل دستگاه و وصله های ترمیمی توسط جرثقیل هفت تن ) | مورد | 0 | 85106383 | 1 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 8 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای اولین تخریب (محل تخریب شده در لوله جدار را هم قطر کیسینگ چاه می نماید) | مورد | 0 | 248226950.4 | 1 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 9 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای هر مورد در تخریب های دوم و بیشتر | مورد | 0 | 106382978.7 | 1 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 10 | هزینه اولین نصب لوله در محل آسیب دیده با تکنولوژی Autofrettage(یک لوله مانیسمان بدون درز پیش تعبیه شده توسط این تکنولوژی در محل گسیختگی نصب می شود.) | مورد | 0 | 283687943.3 | 1 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 11 | هزینه دومین نصب و بعدی نصب لوله در محل آسیب دیده با تکنولوژی Autofrettage به ازای هر مورد | مورد | 0 | 244171265.6 | 1 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
مبلغ کل قبل از اعمال ضریب بالاسری | [7 empty] | 750998569
مبلغ کل پس از اعمال ضریب بالاسری (1.41) | [7 empty] | 1058907982.29
نماینده پیمانکار | [7 empty] | رئیس اداره تجهیزات و تعمیرات مکانیکی
بیست و پنج میلیارد و دویست و هفت میلیون و یکصد و بیست و دو هزار و یکصد و ده ریال
هفده میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و پانصد و شصت و هشت ریال

## Sheet1
خلاصه کارهای انجام شده صورت وضعیت شماره یک 1 قرارداد 1404/159725 مورخ 1404/10/23 با موضوع عملیات احیا و بهسازی تعداد 70 حلقه چاه آب شرب
شرح عملیات کلی |  |  | واحد | مقدار | مبلغ واحد قبل از اعمال ضرایب | ضرایب جزء | مبلغ کل پس از اعمال ضرایب پیمان | امام رضا 54 | کورده 3 | امام رضا 2 | کورده 13 | شهرک امام | ناظریه 10 | امام رضا 11 | اسلام آباد 13 | امرغان | شهرک راه آهن | امامیه 17 | اسلام آباد 4 | حجاب 3 | بازه شیخ 3 | فناوری 1 | شهرک راه آهن مجدد | انتهای اقدسیه | ششصد دستگاه | بوستان ادب | ویدئومتری | مقدار کل
ویدئو متری | 1 | انجام عملیات ویدئو متری چاه تا هر عمق توسط چهار دوربین هزمان با کیفیت فول HD ، درج همزمان عمق کنار تصویر،اسم چاه و گزارش کامل کارشناسی | مورد | 106 | 26950354.6 | 1.546 | 4416516310.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
عملیات احیا و بهسازی | 2 | انجام عملیات احیای فزیکی (شامل حمل و نقل تجهیزات استقرار و آماده سازی ماشین آلات شامل جرثقیل 4 تن و کامیون یا جرثقیل 10 تن و برچیدن کار گاه جهت انجام عملیات احیا چاه ها شامل حمل و نقل ،وینچ برس زنی در چاه های با جدار فلزی و پیستون زنی وینچ تزریق هوای فشرده به علاوه ی باکس مواد شیمیایی و باکس کپسول های هوای فشرده )با رعایت کلیه دستور العمل ها و موارد ایمنی انجام عملیات برس زنی با قابلیت تنظیم فشار تا حداکثر 20 کیلو گرم بر سانتی متر مربع به روی جدار با برس پلی آمید و اماده سازی اولیه چاه توسط برس زنی جهت حذف رسوبات داخلی جدار تا حد امکان ، انجام عملیات پیستون زنی با پیستون 200 تا 500 کیلو گرمی (به تناسب چاه ) و از سایز 12 تا 16 اینچ و استفاده از منجیت لابه لایه ی متناظر با پکینگ کامل جدار (پیستون بایستی کاملا چسبیده به جدار باشد )جهت ایجاد تلاطم مناسب احیای چاه تا هر عمق به روش ضربه هوای فشرده و سیستم NITRO PULSEشامل سه تفنگ ضربه ی هوای یک لیتری ، و نیم لیتری و دو ونیم لیتری ، به همراه وینچ تمام اتوماتیک با قابلیت کنترل سرعت و فرکانس و باکس های هوای فشرده می باشد که با فشارهای مختلف از 40 تا100بار و قابلیت تنظیم زمان انفجار در عمق های متفاوت ضربه انفجاری ایجاد می کند که این انفجار تا عمق یک متری پشت لوله جدار نفوذ میکند وذرات ریز دانه را به داخل زمین هدایت می کند و رسوبات سیمانته پشت جدار را می شکند و نهایتا ضریب هیدرولیکی چاه را افزایش می دهد.) | چاه | 17 | 319148936.2 | 0.8362 | 4536829787.6575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17
| 3 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متر بیش از 150 متر | متر | 1326 | 2127659.6 | 0.8362 | 2359151517.6715 | 67 | 78 | 64 | 91 | 78 | 84 | 102 | 99 | 85 | 80 | 79 | 0 | 85 | 65 | 94 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1326
| 4 | عملیات خرید و تزریق مواد شیمیایی متناسب توسط وینچ مخصوص تزریق مواد شیمیایی (اسید کلریدریک به میزان 1000کیلو گرم)به همراه کنترل پنل تنظیم سرعت تزریق به کمک پمپ و لوله در محل مشبکها و کنترل PH و پارامتر های چاه به میزان 150 متر | چاه | 16 | 113475177.3 | 0.8362 | 1518207092.1322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16
| 5 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متراضافه تر تزریق بیش از 150 متر | متر | 1326 | 756501.2 | 0.8362 | 838809438.3614 | 67 | 78 | 64 | 91 | 78 | 84 | 102 | 99 | 85 | 80 | 79 | 0 | 85 | 65 | 94 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1326
| 6 | اضافه بها به ردیف 4 به ازای تزریق هر کیلو گرم اسید بیش از 1000 کیلو گرم | کیلوگرم | 50800 | 63829.8 | 0.8362 | 2711423521.008 | 4500 | 2400 | 2700 | 4500 | 4500 | 1700 | 1500 | 5000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 3000 | 4000 | 2500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 50800 | 3
عملیات ترمیم جدار | 7 | حمل و نقل تجهیزات استقرار و آماده سازی ماشین آلات و برچیدن کارگاه جهت انجام عملیات ترمیم جدار چاه ها با رعایت کلیه دستور العمل ها و موارد ایمنی (شامل حمل و نقل ربات ترمیم جدار ،وینچ مخصوص اتوماتیک و کنترل پنل دستگاه و وصله های ترمیمی توسط جرثقیل هفت تن ) | مورد | 3 | 85106383 | 1 | 255319149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
| 8 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای اولین تخریب (محل تخریب شده در لوله جدار را هم قطر کیسینگ چاه می نماید) | مورد | 3 | 248226950.4 | 1 | 744680851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
| 9 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای هر مورد در تخریب های دوم و بیشتر | مورد | 2 | 106382978.7 | 1 | 212765957.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| 10 | هزینه اولین نصب لوله در محل آسیب دیده با تکنولوژی Autofrettage(یک لوله مانیسمان بدون درز پیش تعبیه شده توسط این تکنولوژی در محل گسیختگی نصب می شود.) | مورد | 1 | 283687943.3 | 1 | 283687943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 11 | هزینه دومین نصب و بعدی نصب لوله در محل آسیب دیده با تکنولوژی Autofrettage به ازای هر مورد | مورد | 0 | 244171265.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مبلغ کل قبل از اعمال ضریب بالاسری | [7 empty] | 17877391568
مبلغ کل پس از اعمال ضریب بالاسری (1.41) | [7 empty] | 25207122110.88
نماینده پیمانکار | [7 empty] | رئیس اداره تجهیزات و تعمیرات مکانیکی
بیست و پنج میلیارد و دویست و هفت میلیون و یکصد و بیست و دو هزار و یکصد و ده ریال
هفده میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و پانصد و شصت و هشت ریال