## 1405
رديف | روز | ماه | سال | چراغچی 11 | مرکز | شیفت کاری | شرح خرابی از نظر بهره بردار | كشيدن/نصب/جمع آوری /نصب جدید | فرم نصب در PM | نام پيمانكار | موتور | [6 empty] | پمپ | [5 empty] | تغییر تیپ | تاريخ نصب قبلي | عمق چاه | عمق نصب(قبلی) | عمق نصب(فعلی) | سطح استاتیک | سطح دینامیک | تلفات مسیر | فشار شبکه(متر) | هد کلی (متر) | دبی طراحی | قطر لوله آبده ( اینچ ) | تغییر تیپ کابل | تاریخ آزمایش پمپاژ کارگاه مکانیک | فشار آزمایش پمپاژ | دبی آزمایش پمپاژ | تغییر سایز کابل | نام چاه استفاذه شده | راه انداز | سایز کابل | سال کشیدن فعلی | ماه کشیدن فعلی | سال نصب قدیم | ماه نصب قدیم | تعداد ماه های کارکرد | چاههای با عمر کمتر از یک سال | نظر کارگاه مکانیک | توضیحات
[11 empty] | تیپ الکترو موتور قبلی | تیپ الکترو موتور فعلی | پلاک | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري | سیم پیچی / سرویس | مجری | تیپ پمپ قبلی | تیپ پمپ فعلی | طبقه | پلاک | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري
1 | 2 | 1 | 1405 | زاک 7 | منزل اباد |  | تجهیز جدید | نصب | √ | سعدابادی |  | 92 | 35891 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 13 | 159834 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 205 |  | 186 | 87 | 134 | 7 | 50 | 191 | 31 | 6 |  | 1404/12/26 | 191 | 31 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 3 | 1 | 1405 | رجایی 7 | گلشهر |  | نصب جدید(جابجایی) | نصب | √ | جوادی |  | 73 | 35893 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 10 | 159836 | پمپیران | نو |  |  | 200 |  | 180 | 81 | 96 | 9 | 70 | 175 | 27 | 6 |  | 1404/12/28 | 175 | 27 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 3 | 1 | 1405 | دوست آباد روستایی | منزل اباد | دو | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | توانا |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/14 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 180 | 165 | 165 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1405 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | 3 | 1 | 1405 | دوست آباد روستایی | منزل اباد | دو |  | نصب | √ | توانا | 62 | 62 | 35894 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/14 | 345 | 8 | 159838 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 180 | 165 | 165 | [6 empty] | 4 |  | 1405/1/2 | 176 | 20 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 4 | 1 | 1405 | شهرک بهشتی | امام علی |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/15 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/11/8 | 204 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 1 | 1404 | 11 | 2 | 2
6 | 4 | 1 | 1405 | چراغچی 11 | خیرآباد |  | عدم ابدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 374/6 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1405 | 1 |  |  | 0
7 | 5 | 1 | 1405 | تقی آباد روستایی | منطقه 5 | دو | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/17 |  |  |  | گازار | نو |  | 1402/3/1 | 239 | 214 | 214 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت |  | 1405 | 1 | 1402 | 3 | 34
8 | 5 | 1 | 1405 | تقی آباد روستایی | منطقه 5 | دو |  | نصب | √ | سعدابادی | 62 | 62 | 35895 | پمپیران | نو |  |  | 6609/17 | 6609 | 16 | 159839 | بارش | نو |  | 1402/3/1 | 239 | 214 | 214 | 137 | 1651 |  |  |  | 17 | 6 |  | 1405/1/4 |  |  |  |  | سافت |  | 1405 | 1
9 | 5 | 1 | 1405 | امام رضا یک | سوران |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/14 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/8/16 | 221 | 213 | 213 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1405 | 1 | 1404 | 8 | 5 | 5
10 | 5 | 1 | 1405 | امام رضا 4 | سوران |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/12 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/10/19 | 250 | 234 | 234 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 1 | 1402 | 10 | 27
11 | 5 | 1 | 1405 | کلاته منار | منطقه 5 | دو | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | ایرج |  | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/14 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 252 |  | 241 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1405 | 1
12 | 5 | 1 | 1405 | کلاته منار | منطقه 5 | دو |  | نصب | √ | ایرج | 18 | 18 | 35760 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/14 | 193 | 14 | 159841 | بارش | نو | ندارد |  | 252 |  | 241 | 113 | 125 | 4 | 5 | 134 | 6 | 4 |  | 1405/1/5 | 134 | 6 |  |  |  |  | 1405 | 1
13 | 6 | 1 | 1405 | پنجتن 55 | گلشهر |  | کاهش ابدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/6/17 | 224 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1405 | 1 | 1404 | 6 | 7 | 7
14 | 6 | 1 | 1405 | مجتمع پهلوانی ساغروان | منطقه 5 | دو | شولات و سر و صدا | کشیدن | √ | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/6 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/11/22 | 250 | 213 | 213 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 1 | 1404 | 11 | 2 | 2
15 | 7 | 1 | 1405 | مجتمع پهلوانی ساغروان | منطقه 5 | دو |  | نصب | √ | جوادی | 45 | 37 | 35896 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/6 | 6609 | 10 | 159531 | بارش | نو | دارد | 1404/11/22 | 250 | 213 | 213 | 95 | 117 | 2 | 7 | 126 | 16 | 6 |  | 1405/1/7 | 126 | 16 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
16 | 7 | 1 | 1405 | امامیه 11 | امامیه |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/12 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/02/15 | 195 | 180 | 180 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 1 | 1403 | 2 | 23
17 | 8 | 1 | 1405 | شهرک بهشتی | امام علی |  |  | نصب | √ | جوادی | 18 | 22 | 35897 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/15 | 193 | 16 | 159840 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/11/8 | 204 | 186 | 186 | 72 | 114 | 1 | 55 | 171 | 5 | 6 |  | 1405/1/6 | 192 | 5 |  |  |  |  | 1405 | 1 |  |  |  | 0
18 | 9 | 1 | 1405 | ناظرآباد | منزل اباد |  | افزایش آبدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/12 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/4/5 | 180 | 171 | 171 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1405 | 1 | 1404 | 4 | 9 | 9
19 | 9 | 1 | 1405 | عبدل آباد روستایی | منطقه 5 | دو | تجهیزجدید | نصب | √ | جوادی |  | 22 | 35843 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 10 | 159594 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 198 | 198 | [6 empty] | 4 |  | 1405/1/7 | 154 | 5 |  |  | سافت | 3*16 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
20 | 10 | 1 | 1405 | امامیه 10 | امامیه |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 55 | 45 | 35889 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/15 | 6608 | 16 | 159843 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/2/25 | 200 | 186 | 186 | 158 | 177 | 2 | 20 | 199 | 10 | 6 |  | 1405/1/9 | 199 | 10 |  |  |  |  | 1405 | 1 |  |  |  | 0
21 | 10 | 1 | 1405 | ناظرآباد | منزل اباد |  |  | نصب | √ | جوادی | 22 | 62 | 35901 | پمپیران | نو |  |  | 233/12 | 345 | 8 | 159844 | پمپیران | نو | دارد | 1404/4/4 | 180 | 171 | 171 | 119 | 146 | 3 | 18 | 167 | 20 | 6 |  | 1405/1/9 | 167 | 20 |  |  |  |  | 1405 | 1 |  |  |  | 0
22 | 10 | 1 | 1405 | امام رضا 1 | سوران |  |  | نصب | √ | جوادی | 15 | 18 | 35902 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/13 | 193 | 14 | 159845 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/8/16 | 221 | 213 | 213 | 190 | 202 | 1 | 5 | 208 | 3 | 4 |  | 1405/1/9 | 208 | 3 |  |  | سافت | 3*35 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
23 | 10 | 1 | 1405 | شرق شهرک صنعتی توس |  |  | تجهیز جدید | نصب | √ | موسوی نژاد |  | 73 | 35900 | سولار | نو (برگشتی از اب منطقه) |  |  |  | 345 | 10 | 159722 | سولار | نو |  |  | 250 |  | 233 |  |  |  |  | 206 | 22 | 6 |  | 1405/1/6 | 206 | 22 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
24 | 11 | 1 | 1405 | هنرستان مطهری | خیرآباد |  | تجهیز جدید | نصب | √ | نیکاپ |  | 24 |  | شرق توس | نو |  |  |  | 6608 | 11 |  | شرق توس | نو | جدید |  | 218 |  | 204 | 70 | 133 | 9 | 8 | 150 | 9 | 4 |  | 1405/1/11 | 150 | 9 |  |  | سافت | 3*35 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
25 | 11 | 1 | 1405 | امام رضا 4 | سوران |  | تجهیز جدید(جابجایی) | نصب | √ | جوادی | 92 | 62 | 35903 | پمپیران | نو |  |  | 384/12 | 6609 | 15 | 159846 | بارش | نو | دارد | 1401/4/15 | 250 |  | 234 | 158 | 173 | 7 | 50 | 230 | 23 | 6 |  | 1405/1/10 | 230 | 23 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
26 | 11 | 10 | 1405 | باغون آباد 2 | منزل اباد |  |  | نصب | √ | جوادی | 73 | 55 | 35888 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 6609 | 11 | 159499 | بارش | نو | دارد | 1402/7/22 | 199 | 180 | 183 | 132 | 137 | 3 | 40 | 180 | 14 | 6 |  | 1405/1/10 | 180 | 14 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
27 | 11 | 1 | 1405 | رسالت 19(قدیم) | خیرآباد |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/13 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/8/15 | 208 | 186 | 186 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1405 | 1 | 1403 | 8 | 17
28 | 12 | 1 | 1405 | امامیه 11 | امامیه |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 24 | 24 | 35890 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/12 | 193 | 15 | 159787 | پمپیران | نو |  | 1403/2/15 | 195 | 180 | 180 | 160 | 174 | 3 | 15 | 192 | 5 | 4 |  | 1405/1/11 | 192 | 5 |  |  |  |  | 1405 | 1 |  |  |  | 0
29 | 12 | 1 | 1405 | اسلام آباد 12 | سوران |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/11 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/27 | 128 | 117 | 117 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*10 | 1405 | 1 | 1403 | 12 | 13
30 | 12 | 1 | 1405 | اسلام آباد 12 | سوران |  |  | نصب | √ | جوادی | 22 | 22 | 35904 | پمپیران | نو |  |  | 233/11 | 233 | 10 | 159594 | پمپیران | نو |  | 1403/12/27 | 128 | 117 | 117 | 100 | 108 | 4 | 30 | 142 | 7 | 4 |  | 1405/1/11 | 142 | 7 |  |  | ستاره | 3*10 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
31 | 13 | 1 | 1405 | شریعتی 32 | امامیه |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/15 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/07/28 | 214 | 204 | 204 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 1 | 1403 | 7 | 18
32 | 14 | 1 | 1405 | امور دام مرکز تحقیقات | سوران |  | تجهیز جدید | نصب | √ | محمد زاده |  | 30 | 35905 | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 14 | 159847 | کارگاه مکانیک | تعمیری | جدید |  | 166 |  | 153 | 117 | 153 | 2 | 65 | 220 | 6 | 6 |  | 1405/1/12 | 220 | 6 |  |  | ستاره | 3*25 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
33 | 14 | 1 | 1405 | رسالت 19(قدیم) | خیرآباد |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 30 | 18 | 35906 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/13 | 193 | 16 | 159848 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1403/8/15 | 208 | 186 | 186 | 91 | 174 | 3 | 23 | 200 | 4 | 4 |  | 1405/1/14 | 200 | 4 |  |  | ستاره | 3*35 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
34 | 14 | 1 | 1405 | امام رضا 45 | سوران |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/05/1 | 218 | 198 | 198 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 5 | 1402 | 8 | 33
35 | 15 | 1 | 1405 | درآبد 5 | خیرآباد |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 30 | 9.2 | 35908 | اسپادان پمپ | نو |  |  | 6608/13 | 193 | 8 | 159849 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1403/11/08 | 108 | 162 | 98 | 51 | 86 | 1 | 22 | 109 | 4 | 6 |  | 1405/1/12 | 109 | 4 |  |  | ستاره | 3*4 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
36 | 15 | 1 | 1405 | رده یک | گلشهر |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/9 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/8/29 | 129 | 120 | 120 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*6 | 1405 | 1 | 1403 | 8 | 17
37 | 15 | 1 | 1405 | رده یک | گلشهر |  |  | نصب | √ | جوادی | 22 | 11 | 35892 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/9 | 6608 | 6 | 159850 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1403/8/29 | 129 | 120 | 120 | 45 | 67 | 3 | 14 | 84 | 6 | 4 |  | 1405/1/14 | 84 | 6 |  |  | سافت | 3*10 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
38 | 16 | 1 | 1405 | امام رضا 45 | سوران |  |  | نصب | √ | جوادی | 62 | 73 | 35848 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 384 | 9 | 159851 | پمپیران | نو | دارد | 1402/05/30 | 213 | 198 | 198 | 86 | 127 | 8 | 40 | 175 | 25 | 6 |  | 1405/1/15 | 175 | 25 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
39 | 16 | 1 | 1405 | پنجتن 55 | گلشهر |  |  | نصب | √ | جوادی | 55 | 30 | 35868 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 | 6609 | 9 | 159852 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/06/17 | 224 | 186 | 186 | 5 | 34 | 4 | 55 | 93 | 17 | 6 |  | 1405/1/15 | 93 | 17 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
40 | 17 | 1 | 1405 | امام علی یک | دانشجو |  | هوادهی شولاتی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 45 | 3608 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/12 |  |  | 6706 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/08/7 | 118 | 156 | 156 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1405 | 1 | 1402 | 8 | 29
41 | 17 | 1 | 1405 | کورده 14 | سوران |  | صدا و لرزش | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/10 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/6/30 | 250 | 228 | 228 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 1 | 1404 | 6 | 7 | 7
42 | 17 | 1 | 1405 | چراغچی 11 | سایرارگان ها |  |  | نصب | √ | جوادی |  | 22 | 35909 | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 9 | 159466 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 86 |  | 78 | 58 | 78 | 4 | 60 | 142 | 6 | 4 |  | 1405/1/14 | 142 | 6 |  |  | سافت | 3*16 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
43 | 18 | 1 | 1405 | چمران 2 | خیرآباد |  |  | نصب | √ |  | 30 | 30 | 35911 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/4 | 6609 | 8 | 159854 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1391/7/16 | 92 | 72 | 84 | 54 | 71 | 2 | 18 | 91 | 16 | 6 |  | 1405/1/16 | 91 | 16 |  |  | ستاره | 3*16 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
44 | 18 | 1 | 1405 | التیمور 5 | گلشهر |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 62 | 62 | 35913 | پمپیران | نو |  |  | 374/6 | 384 | 8 | 159856 | پمپیران | نو | دارد |  | 120 | 102 | 102 | 32 | 79 | 7 | 50 | 139 | 30 | 6 |  | 1405/1/17 | 139 | 30 |  |  | ستاره | 3*25 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
45 | 18 | 1 | 1405 | التیمور 5 | گلشهر |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 374/6 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/21 | 120 | 102 | 102 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره |  | 1405 | 1 | 1403 | 12 | 13
46 | 19 | 1 | 1405 | انصارالمهدی | خیرآباد |  |  | نصب |  | جوادی | 45 | 24 | [5 empty] | 345/6 | 6608 | 11 | 35912 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1397/4/6 | 173 | 170 | 164 | 76 | 135 | 6 | 17 | 158 | 8 | 4 |  | 1405/1/16 | 158 | 8 |  |  | ستاره | 3*25 | 1405 | 1
47 | 19 | 1 | 1405 | شریعتی 32 | امامیه |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 37 | 30 | 35915 | پمپیران | نو |  |  | 6608/16 | 6608 | 13 | 159858 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1403/7/27 | 214 | 204 | 204 | 112 | 150 | 1 | 35 | 186 | 8 | 6 |  | 1405/1/18 | 186 | 8 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
48 | 19 | 1 | 1405 | روستای جغنه | منطقه 5 | دو | تجهیز جدید | نصب | √ | ایرج | 30 | 30 | 35916 | پمپیران | نو |  |  | 233/13 | 233 | 16 | 159859 | پمپیران | نو | دارد |  | 178 | 170 | 170 | 71 | 140 | 4 | 40 | 184 | 7 | 4 |  | 1405/1/18 | 184 | 7 |  |  | سافت | 3*25 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
49 | 19 | 1 | 1405 | روستای جغنه | منطقه 5 | دو |  | کشیدن | √ | ایرج |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/13 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 178 | 170 | 170 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*25 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
50 | 20 | 1 | 1405 | صدف 2 | دانشجو |  |  | نصب | √ | جوادی | 37 | 30 | 35917 | پمپیران | نو |  |  | 293/11 | 6608 | 12 | 159860 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1403/04/28 | 210 | 156 | 192 | 112 | 154 | 1 | 37 | 182 | 8 | 6 |  | 1405/0/19 | 182 | 8 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
51 | 20 | 1 | 1405 | سیم الکتریک | دانشجو |  | فاقدآبدهی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/01/18 |  | 70 | 70 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | سافت | 3*16 | 1405 | 1 | 1401 | 1 | 48
52 | 20 | 1 | 1405 | اسلام آباد 2 | سوران |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/12 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/8/13 | 178 | 168 | 168 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*25 | 1405 | 1 | 1401 | 8 | 41
53 | 20 | 1 | 1405 | فرزانگان | دانشجو |  | اهم دار و سابقه شولات | کشیدن | √ | محمد زاده |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/10/21 |  | 222 | 222 | [13 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 1 | 1402 | 21 | 16
54 | 23 | 1 | 1405 | کورده 14 | سوران |  |  | نصب | √ | جوادی | 73 | 62 | 35907 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/9 | 6609 | 16 | 159868 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/6/7 | 245 | 228 | 228 | 131 | 142 | 5 | 48 | 195 | 17 | 6 |  | 1405/1/21 | 195 | 17 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
55 | 23 | 1 | 1405 | زاک 4 | منزل اباد |  | تجهیز جدید | نصب | √ | موسوی نژاد |  | 55 | 35926 | سولار | نو (برگشتی از اب منطقه) |  |  |  | 345 | 7 | 159867 | سولار | نو (برگشتی از اب منطقه) | جدید |  | 229 |  | 219 | 77 | 136 | 6 | 30 | 172 | 20 | 6 |  | 1405/1/22 | 172 | 20 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
56 | 23 | 1 | 1405 | شافعی | دانشجو |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6611/17 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/7/2 | 255 | 198 | 198 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 1 | 1402 | 7 | 30
57 | 24 | 1 | 1405 | شافعی | دانشجو |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 73 | 62 | 35927 | پمپیران | نو |  |  | 6611/17 | 6609 | 16 | 159505 | پمپیران | نو | دارد | 1402/7/2 | 255 | 198 | 198 | 105 | 167 | 4 | 44 | 215 | 17 | 6 |  | 1405/1/23 | 215 | 17 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
58 | 24 | 1 | 1405 | کورده 7 | سوران |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/10/4 | 266 | 255 | 255 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 1 | 1404 | 4 | 9 | 9
59 | 25 | 1 | 1405 | اسلام آباد 2 | سوران |  |  | نصب | √ | جوادی | 55 | 22 | 35929 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/12 | 193 | 18 | 159869 | پمپیران | نو | دارد | 1401/8/13 | 178 | 168 | 168 | 147 | 160 | 1 | 55 | 216 | 5 | 6 |  | 1405/1/24 | 216 | 5 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
60 | 26 | 1 | 1405 | ده غیبی یک | امام علی |  | تجهیز جدید | نصب | √ | محمد زاده |  | 92 | 1108 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 12 | 159506 | پمپیران | نو | جدید |  | 252 |  | 237 | 111 | 144 | 7 | 145 | 296 | 22 | 6 |  | 1405/1/23 | 296 | 22 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
61 | 27 | 1 | 1405 | کورده 7 | سوران |  |  | نصب | √ |  | 73 | 73 | 35930 | سولار | نو |  |  | 384/10 | 384 | 10 | 159871 | گازار | نو | ندارد | 1404/10/9 | 266 | 255 | 255 | 110 | 131 | 10 | 60 | 201 | 25 | 6 |  | 1405/1/26 | 201 | 25 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
62 | 27 | 1 | 1405 | دوستی 5 | منطقه 5 | دو |  | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 1 |  |  |  | 0
63 | 28 | 1 | 1405 | معلم | دانشجو |  |  | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/14 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/5/23 | 186 | 168 | 168 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1405 | 1 | 1402 | 5 | 32
64 | 28 | 1 | 1405 | معلم | دانشجو |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 55 | 37 | 35932 | پمپیران | نو |  |  | 6609/14 | 6608 | 16 | 159872 | گازار | نو | دارد | 1402/5/23 | 186 | 168 | 168 | 90 | 131 | 2 | 20 | 168 | 12 | 6 |  | 1405/1/26 | 168 | 12 |  |  | ستاره | 3*25 | 1405 | 1 |  |  |  | 0
65 | 31 | 1 | 1405 | پمپاژ زون k | خیرآباد |  | نصب جدید پمپاز | نصب | √ | سعدابادی |  | 130 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 486 | 2 |  | پمپیران | نو | جدید | [19 empty] | 1405 | 1 |  |  |  | 0 |  | دو رشته 9 متری کابل 35*3 به کابل موتور اضافه شد
66 | 1 | 2 | 1405 | دبیرستان فرزانگان | دانشجو |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 73 | 73 | 35933 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 6611 | 16 | 159874 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/10/21 | 236 | 222 | 222 | 104 | 135 | 8 | 44 | 187 | 23 | 6 |  | 1405/1/28 | 187 | 23 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
67 | 1 | 2 | 1405 | مرکز تحقیقات یک | سوران |  | تجهیزجدید | نصب | √ | نیکاپ |  | 73 | 35938 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 9 | 159877 | کارگاه مکانیک | تعمیری | جدید |  | 229 |  | 216 | 80 | 97 | 7 | 63 | 167 | 22 | 6 |  | 1405/1/30 | 167 | 22 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
68 | 2 | 2 | 1405 | قدس 3 | خیرآباد |  | افزایش آبدهی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 37 | 1846 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/14 |  |  | 159429 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/5/4 | 198 | 174 | 174 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1405 | 2 | 1404 | 5 | 9 | 9
69 | 2 | 2 | 1405 | فناوری یک | سوران |  |  | نصب | √ | جوادی | 92 | 92 | 35949 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/11 | 345 | 11 | 159889 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1402/5/2 | 244 | 225 | 228 | 149 | 166 | 7 | 65 | 238 | 22 | 6 |  | 1405/2/1 | 238 | 22 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
70 | 3 | 2 | 1405 | فرهنگیان یک | دانشجو |  | اهم دار | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/2/12 |  | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 2 | 1402 | 2 | 36
71 | 3 | 2 | 1405 | امام رضا 29 | سوران |  |  | نصب | √ | جوادی |  | 73 | 35935 | پمپیران | نو |  |  |  | 6611 | 18 | 159870 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 234 | 222 | 222 | [6 empty] | 6 |  | 1405/1/29 | 241 | 20 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
72 | 4 | 2 | 1405 | ابوطالب یک | خیرآباد |  | صدا و لرزش | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/5 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/6/20 | 96 | 87 | 87 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 2 | 1403 | 6 | 20
73 | 4 | 2 | 1405 | ابوطالب یک | خیرآباد |  |  | نصب | √ | جوادی | 37 | 37 | 35950 | پمپیران | نو |  |  | 384/5 | 384 | 5 | 159890 | پمپیران | نو | ندارد | 1403/6/20 | 96 | 87 | 87 | 59 | 75 | 5 | 10 | 90 | 27 | 6 |  | 1405/2/1 | 90 | 27 |  |  | سافت | 3*25 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
74 | 5 | 2 | 1405 | دوستی 5 | منطقه 5 | دو |  | نصب | √ | سعدابادی | 55 | 55 | 35952 | سولار | نو |  |  | 384/7 | 384 | 7 | 159892 | پمپیران | نو | ندارد | 1404/1/11 | 223 | 210 | 210 | 94 | 102 | 12 | 5 | 119 | 30 | 6 |  | 1405/2/2 | 119 | 30 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
75 | 5 | 2 | 1405 | خیبر10 | خیرآباد |  | خارج شدن پمپ از نقطه کار | کشیدن | √ | جوادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/12 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/2/24 |  | 222 | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 2 | 1402 | 2 | 36
76 | 6 | 2 | 1405 | خیبر10 | خیرآباد |  |  | نصب | √ | جوادی | 92 | 45 | 35955 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/12 | 6608 | 17 | 159892 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/2/24 | 250 | 222 | 222 | 110 | 162 | 2 | 80 | 244 | 8 | 6 |  | 1405/2/5 | 244 | 8 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
77 | 6 | 2 | 1405 | حجاب 1 | امامیه |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/13 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/10/16 | 243 | 231 | 231 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 2 | 1402 | 10 | 28
78 | 7 | 2 | 1405 | بوستان ادب | امامیه |  | لرزش و صدا شدید | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/16 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/11/5 |  | 208 | 208 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 2 | 1404 | 11 | 3 | 3
79 | 7 | 2 | 1405 | کشف 9 | گلشهر |  | افزایش آبدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/5 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1395/1/3 |  | 114 | 114 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1405 | 2 | 1395 | 1 | 121
80 | 7 | 2 | 1405 | گوندوک | گلشهر |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/6 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/9/30 |  | 106 | 106 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*10 | 1405 | 2 | 1403 | 9 | 17
81 | 7 | 2 | 1405 | گوندوک | گلشهر |  |  | نصب | √ | جوادی | 11 | 11 | 35964 | پمپیران | نو |  |  | 233/6 | 233 | 6 | 159581 | سولار | نو | ندارد | 1403/9/30 |  | 106 | 106 | [6 empty] | 4 |  | 1405/2/6 | 79 | 7 |  |  | سافت | 3*10 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
82 | 8 | 2 | 1405 | رجایی 2 | گلشهر |  | افزایش آمپر | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/12/13 | 183 | 156 | 156 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1405 | 2 | 1404 | 12 | 2 | 2
83 | 8 | 2 | 1405 | روستایی کشف رود | خیرآباد |  | شولاتی | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/9 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/4/31 | 250 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 2 | 1403 | 4 | 22
84 | 9 | 2 | 1405 | وحدت | امام علی |  | عدم ابدهی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/13 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/8/14 |  | 183 | 183 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1405 | 2 | 1401 | 8 | 42
85 | 9 | 2 | 1405 | امام رضا 9 | سوران |  | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/10 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/28 | 205 | 192 | 192 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 2 | 1403 | 12 | 14
86 | 9 | 2 | 1405 | امام رضا 32 | سوران |  | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/15 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/8/18 | 204 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 2 | 1404 | 8 | 6 | 6
87 | 10 | 2 | 1405 | امام رضا 32 | سوران |  |  | نصب | √ | جوادی | 55 | 62 | 35967 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/15 | 6609 | 15 | 159901 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 204 | 186 | 186 | 125 | 140 | 4 | 45 | 189 | 16 | 6 |  | 1404/2/9 | 189 | 16 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
88 | 10 | 2 | 1405 | مصلی 7/1 | امام علی |  |  | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 214 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 |  | 1402/4/17 |  |  |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 2 | 1402 | 4 | 34
89 | 11 | 2 | 1405 | مصلی 7/1 | امام علی | دو |  | نصب | √ | سعدابادی | 62 | 73 | 35968 | پمپیران | نو |  |  | 384/8 | 384 | 10 | 159905 | پمپیران | نو | دارد |  | 214 | 186 | 186 | 68 | 78 | 10 | 63 | 153 | 30 | 6 |  | 1402/4/17 | 153 | 30 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
90 | 11 | 2 | 1405 | امام رضا 9 | سوران | یک |  | نصب | √ | جوادی | 73 | 73 | 35969 | پمپیران | نو |  |  | 345/10 | 345 | 10 | 159906 | پمپیران | نو | ندارد | 1403/12/28 | 205 | 192 | 192 | 157 | 187 | 5 | 55 | 247 | 19 | 6 |  | 1404/2/10 | 247 | 19 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
91 | 12 | 2 | 1405 | قرقی سفلی | گلشهر | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/12 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1397/2/24 | 174 | 159 | 159 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1405 | 2 | 1397 | 2 | 96
92 | 12 | 2 | 1405 | قرقی سفلی | گلشهر | یک |  | نصب | √ | جوادی | 22 | 24 | 35970 | پمپیران | نو |  |  | 233/12 | 233 | 13 | 159907 | پمپیران | نو | دارد | 1397/2/24 | 174 | 159 | 159 | 73 | 145 | 13 | 5 | 163 | 6 | 3 |  | 1405/2/11 | 163 | 6 |  |  | ستاره | 3*16 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
93 | 13 | 2 | 1405 | رستمی 12 | امام علی | دو |  | نصب | √ | جوادی | 62 | 62 | 35800 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 384 | 8 | 159909 | سولار | نو | ندارد | 1404/6/7 | 140 | 144 | 132 | 66 | 78 | 6 | 70 | 154 | 25 | 6 |  | 1405/2/12 | 154 | 25 |  |  | ستاره | 3*35 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
94 | 14 | 2 | 1405 | کلاته برفی 3 | منزل اباد | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1400/6/15 |  | 228 | 228 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 2 | 1400 | 6 | 56
95 | 15 | 2 | 1405 | زرکش 3 | دانشجو | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | محمد زاده |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/11 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/6/12 | 250 | 213 | 213 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1405 | 2 | 1404 | 6 | 8 | 8
96 | 15 | 2 | 1405 | زرکش 3 | دانشجو | یک |  | نصب | √ | محمد زاده | 45 | 45 | 35974 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/11 | 293 | 12 | 159912 | پمپیران | نو | دارد | 1404/6/12 | 250 | 213 | 213 | 118 | 138 | 3 | 29 | 170 | 14 | 6 |  | 1405/2/13 | 170 | 14 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 2 |  |  |  | 0
97 | 16 | 2 | 1405 | امام رضا 33 | سوران | یک | ایراد مکانیکی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1399/5/14 | 204 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 2 | 1399 | 5 | 69
98 | 17 | 2 | 1405 | رجایی 2 | گلشهر | دو |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 62 | 62 | 35975 | پمپیران | نو |  |  | 345/8 | 6611 | 15 | 159913 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/12/13 | 183 | 156 | 156 | 79 | 116 | 5 | 68 | 189 | 20 | 6 |  | 1405/2/15 | 189 | 20 |  |  | ستاره | 3*50 | 1405 | 2
99 | 17 | 2 | 1405 | پمپاژ رسالت | خیرآباد | دو | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | فرازی و نکویی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 374/4 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1405 | 2 | [5 empty] | محفظه مکش پمپ با اجسام خارجی (پلاستیک ، لاستیک و ... کاملا مسدود شده بود و خوردگی پروانه های پمپ به علت کاهش بیش از حد دبی و هوادهی بوده است
100 | 17 | 2 | 1405 | پمپاژ رسالت | خیرآباد | دو |  | نصب | √ | فرازی و نکویی | 45 | 45 | 35981 | پمپیران | نو |  |  | 374/4 | 374 | 5 | 159919 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | [12 empty] | 1405/2/17 | [6 empty] | 1405 | 2 | [5 empty] | تست ازمایش با کاتالوگ گرفته شد فاقد برگه اننخاب پمپ و فاقد کابل میباشد
101 | 17 | 2 | 1405 | کشف 10 | گلشهر | دو | افزایش فشار شبکه | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/5 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/4/12 |  | 108 | 108 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 2 | 1404 | 4 | 10 | 10
102 | 18 | 2 | 1405 | منزل آباد 33 | منزل اباد | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/15 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/8 | 180 | 168 | 168 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 2 | 1403 | 12 | 14
103 | 19 | 2 | 1405 | حجاب 1 | امامیه | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 55 | 73 | 35985 | پمپیران | نو |  |  | 293/13 | 293 | 20 | 159922 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/10/16 |  | 231 | 231 | 140 | 200 | 4 | 45 | 249 | 16 | 6 |  | 1405/2/18 | 249 | 16 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 2
104 | 19 | 2 | 1405 | کشف 10 | گلشهر | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 37 | 55 | 35973 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/5 | 384 | 7 | 159911 | سولار | نو | دارد | 1404/4/12 |  | 108 | 108 | 38 | 44 | 8 | 53 | 105 | 32 | 6 |  | 1405/2/13 | 105 | 32 |  |  | ستاره | 3*35 | 1405 | 2
105 | 20 | 2 | 1405 | سوران 7 | سوران | دو | اهم دار | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/11 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/3/31 | 250 | 234 | 234 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 2 | 1402 | 3 | 35
106 | 20 | 2 | 1405 | امام رضا 33 | سوران | دو |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 62 | 73 | 35965 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 345 | 9 | 159720 | پمپیران | نو | دارد | 1399/5/14 |  | 186 | 186 | 112 | 158 | 5 | 50 | 213 | 19 | 6 |  | 1405/2/19 | 213 | 19 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 2
107 | 21 | 2 | 1405 | باهنر 4 | گلشهر | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/13 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/3/14 | 204 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1405 | 2 | 1402 | 3 | 35
108 | 21 | 2 | 1405 | باهنر 5 | گلشهر | یک | لرزش و صدا شدید | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/10 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/1/28 | 224 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 2 | 1402 | 1 | 37
109 | 21 | 2 | 1405 | کشف 1 | گلشهر | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/15 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/6/26 | 243 | 228 | 228 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 2 | 1403 | 6 | 20
110 | 22 | 2 | 1405 | رازی | امامیه | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 55 | 37 | 35896 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/17 | 6608 | 15 | 159910 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1403/11/17 | 187 | 183 | 177 | 106 | 119 | 2 | 55 | 176 | 10 | 6 |  | 1405/2/20 | 176 | 10 |  |  | سافت | 3*35 | 1405 | 2
111 | 22 | 2 | 1405 | بوستان ادب | امامیه | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 62 | 62 | 35914 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/17 | 6608 | 17 | 159925 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1404/11/5 | 230 | 208 | 208 | 134 | 180 | 4 | 25 | 209 | 16 | 6 |  | 1405/2/20 | 209 | 16 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2
112 | 23 | 2 | 1405 | منزل آباد 33 | منزل اباد | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 55 | 22 | 35989 |  |  |  |  | 6609/15 | 193 | 14 | 159926 |  |  | دارد | 1401/8/17 | 180 | 168 | 168 | 144 | 161 | 1 | 5 | 167 | 5 | 6 |  | 14012/22 | 167 | 5 |  |  | ستاره | 3*25 | 1405 | 2
113 | 23 | 2 | 1405 | هنرستان یوسفی 2 | امامیه | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/10/10 |  | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 2 | 1403 | 10 | 16
114 | 24 | 2 | 1405 | خیرآباد | خیرآباد | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 11 | 15 | 35819 |  |  |  |  | 233/6 | 233 | 7 | 159607 |  |  | دارد | 1402/11/2 | 74 | 84 | 66 | 51 | 59 | 2 | 28 | 89 | 6 | 6 |  | 1405/2/22 | 89 | 6 |  |  | ستاره | 3*4 | 1405 | 2
115 | 24 | 2 | 1405 | کشف 9 | گلشهر | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 37 | 37 | 35866 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/5 | 6609 | 10 | 159458 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1399/1/3 | 145 | 114 | 132 | 46 | 91 | 3 |  | 111 |  | 6 |  | 1405/2/21 | 111 | [5 empty] | 1405 | 2
116 | 25 | 2 | 1405 | بینالود 5 | منطقه 5 | دو | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/10 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/3/9 | 132 | 126 | 126 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*25 | 1405 | 2 | 1403 | 3 | 23
117 | 26 | 2 | 1405 | کلاته برفی 3 | منزل اباد |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 62 | 30 | 35951 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 | 6608 | 12 | 159554 | بارش | نو | دارد | 1400/6/15 | 238 | 228 | 225 | 151 | 166 | 1 | 15 | 182 | 7 | 6 |  | 1405/2/25 | 182 | 7 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 2
118 | 26 | 2 | 1405 | کال زرکش | دانشجو |  | تجهیزجدید | نصب | √ | موسوی نژاد |  | 62 | 35991 | پمپیران | نو |  |  |  | 6611 | 15 | 159785 | کارگاه مکانیک | تعمیری | جدید |  | 247 |  | 240 | 122 | 154 | 7 | 30 | 191 | 20 | 6 |  | 1405/2/25 | 191 | 20 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2
119 | 27 | 2 | 1405 | فرهنگیان یک | دانشجو |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 62 | 73 | 35994 | پمپیران | نو |  |  | 384/8 | 384 | 10 | 159929 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/2/12 | 219 | 210 | 210 | 95 | 156 | 8 | 38 | 202 | 24 | 6 |  | 1405/2/26 | 202 | 24 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 2
120 | 27 | 2 | 1405 | هنرستان یوسفی 2 | امامیه |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 62 | 73 | 35988 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 | 345 | 9 | 159930 | پمپیران | نو | دارد | 1403/9/22 | 251 | 210 | 210 | 138 | 153 | 6 | 35 | 194 | 20 | 6 |  | 1405/2/26 | 194 | 20 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 2
121 | 27 | 2 | 1405 | گلشهر 8 | گلشهر |  | تجهیزجدید | نصب | √ | موسوی نژاد |  | 62 | 35990 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 8 | 159928 | پمپیران | نو | جدید |  |  |  | 234 | 34 | 70 | 13 | 52 | 135 | 30 | 6 |  | 1405/2/25 | 135 | 30 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 2
122 | 28 | 2 | 1405 | پمپ مخزن K | خیرآباد |  |  | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 374/2 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1405 | 2 | [5 empty] | پمپ داخل مخزن زون k بوده و اطلاعاتی در مورد برگه انتخاب نبود و فاقد کابل است
123 | 28 | 2 | 1405 | پمپاژk به L | خیرآباد |  | تجهیزجدید | نصب | √ | سعدابادی |  | 130 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 486 | 2 |  | پمپیران | نو | جدید | [17 empty] | 3*35 |  | 1405 | 2 | [5 empty] | پمپ داخل چاله پمپاژ میباشد و مقدار 9 متر کابل به سر موتور اضافه شد
124 | 28 | 2 | 1405 | بینالود 5 | منطقه 5 | دو |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 22 | 22 |  | پمپیران | نو |  |  | 233/10 | 233 | 10 |  | پمپیران | نو |  | 1403/3/9 | 132 | 126 | 126 | 42 | 105 | 2 | 5 | 113 | 8 | 4 |  | 1405/2/26 | 113 | 8 |  |  | سافت | 3*25 | 1405 | 2
125 | 28 | 2 | 1405 | تنگلشور 2 | منطقه 5 |  |  | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 425/4a |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12 | 240 | 228 | 228 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 2 | 1403 | 12 | 14
126 | 29 | 2 | 1405 | نیروگاه 2 قدیم | سوران |  | جمع آوری | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1398/7/16 |  | 192 | 192 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 2 | 1398 | 7 | 79
127 | 29 | 2 | 1405 | منزل آباد 29 | منزل اباد |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1398/11/17 |  | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 2 | 1398 | 11 | 75
128 | 29 | 2 | 1405 | کلاته برفی 2 | منزل اباد |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/12 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/6/8 | 250 | 234 | 234 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 2 | 1403 | 6 | 20 |  |  | اطلاعات کابل کشیدن و نصب در محل چاه با کابل خودش مفصل زده شد
129 | 29 | 2 | 1405 | کلاته برفی 2 | منزل اباد |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 45 | 55 | 35998 | پمپیران | نو |  |  | 293/12 | 293 | 13 | 159934 | سولار | نو | دارد | 1403/6/8 | 250 | 234 | 234 | 139 | 157 | 3 | 20 | 180 | 14 | 6 |  | 1405/2/29 | 180 | 14 |  |  |  |  | 1405 | 2 | [5 empty] | اطلاعات کابل کشیدن و نصب در محل چاه با کابل خودش مفصل زده شد
130 | 30 | 2 | 1405 | نیروگاه 2 | سوران |  | نصب جدید | نصب | √ | سعدابادی | 62 | 73 | 35999 | پمپیران | نو |  |  | 345/8 | 345 | 10 | 159935 | پمپیران | نو | دارد |  | 248 |  | 234 | 171 | 186 | 5 | 55 | 246 | 17 | 6 |  | 1405/2/29 | 246 | 17 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2
131 | 30 | 2 | 1405 | ایوان طرق | امام علی |  | تجهیزجدید | نصب | √ | موسوی نژاد |  | 73 | 35997 | پمپیران | نو |  |  |  | 6609 | 20 | 15933 | پمپیران | نو | جدید |  | 247 |  | 234 | 116 | 159 | 4 | 124 | 287 | 15 | 6 |  | 1405/2/29 | 287 | 15 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2
132 | 30 | 2 | 1405 | زاک 1 | منزل اباد |  | تجهیزجدید | نصب | √ | نیکاپ |  | 73 | 35996 | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 | 159932 | سولار | نو | جدید |  | 233 |  | 216 | 77 | 122 | 10 | 35 | 167 | 27 | 6 |  | 1405/2/27 | 167 | 27 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2
133 | 30 | 2 | 1405 | خاتم | دانشجو |  | ایراد مکانیکی | کشیدن | √ | نیکاپ |  | 24 | 3111 | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/13 |  |  | 5024 | کارکاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/1/16 | 140 | 132 | 132 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1405 | 2 | 1404 | 1 | 13
134 | 31 | 2 | 1405 | گلشهر 8 قدیم | گلشهر |  | جمع آوری | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 37 |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/16 |  |  |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/9/5 |  | 192 | 192 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 2 | 1401 | 9 | 41
135 | 31 | 2 | 1405 | رازی | امامیه |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 37 | 35896 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/15 |  |  | 159910 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1405/2/22 | 187 | 183 | 177 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*35 | 1405 | 2 | 1405 | 2 | 0 | 0
136 | 31 | 2 | 1405 | زاک 11 | منزل اباد |  | تجهیزجدید | نصب | √ | نیکاپ |  | 55 | 36003 | پمپیران | نو |  |  |  | 345 | 7 | 159939 | کارگاه مکانیک | تعمیری | جدید |  | 235 |  | 216 | 77 | 121 | 6 | 27 | 154 |  | 6 |  | 1405/2/28 | 154 |  |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 2
137 | 31 | 2 | 1405 | نیروگاه 5 | سوران |  | تجهیزجدید | نصب | √ | سعدابادی |  | 73 | 36001 | پمپیران | نو |  |  |  | 345 | 10 | 159937 | پمپیران | نو | جدید |  | 248 |  | 237 | 171 | 183 | 7 | 32 | 222 | 21 | 6 |  | 1405/2/30 | 222 | 21 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 2
138 | 1 | 3 | 1405 | وحدت | امام علی |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 30 | 22 | 36002 | پمپیران | نو |  |  | 6608/13 | 193 | 18 | 159938 | پمپیران | نو | دارد | 1401/8/14 |  | 183 | 183 | 62 | 148 | 9 | 62 | 219 | 4 | 6 |  | 1405/2/28 | 219 | 4 |  |  | ستاره | 3*35 | 1405 | 3
139 | 1 | 3 | 1405 | ملک اباد 1 | امام علی |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/14 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/5/24 |  | 138 | 138 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1405 | 3 | 1404 | 5 | 10 | 10
140 | 1 | 3 | 1405 | ملک اباد 1 | امام علی |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 30 | 37 | 36000 | پمپیران | نو |  |  | 6608/14 | 6608 | 14 | 159936 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1404/5/24 |  | 138 | 138 | 50 | 92 | 2 | 46 | 140 | 12 | 6 |  | 1405/2/30 | 140 | 12 |  |  | ستاره | 3*25 | 1405 | 3
141 | 2 | 3 | 1405 | منزل اباد 29 | منزل اباد |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 62 | 30 | 35865 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 6608 | 13 | 159940 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1398/11/17 | 205 | 186 | 186 | 137 | 158 | 1 | 25 | 184 | 8 | 6 |  | 1405/3/1 | 184 | 8 |  |  | سافت | 3*35 | 1405 | 3
142 | 2 | 3 | 1405 | کشف یک | گلشهر |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 55 | 62 | 36005 | پمپیران | نو |  |  | 293/15 | 293 | 16 | 159881 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 243 | 228 | 228 | 98 | 159 | 3 | 60 | 237 | 14 | 6 |  | 1405/3/1 | 237 | 14 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 3
143 | 2 | 3 | 1405 | اولنگ 1 |  |  | پارگی لوله آبدهی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 15 | 3547 | پمپیران | نو |  |  | 233/8 |  |  | 159173 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/05/20 |  | 74 | 74 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*10 | 1405 | 3 | 1402 | 5 | 34
144 | 2 | 3 | 1405 | شاهد 54 | امامیه |  | اهم دار | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 30 |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/12 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/12/15 |  | 210 | 210 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1405 | 3 | 1404 | 12 | 3 | 3
145 | 3 | 3 | 1405 | بانک استان | دانشجو |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 15 |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1388/3/16 | 120 | 96 | 96 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1388 | 3 | 204
146 | 3 | 3 | 1405 | نیروگاه 7 | سوران |  | هوادهی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 55 |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/22 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1400/10/16 | 250 | 228 | 228 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1400 | 10 | 53
147 | 3 | 3 | 1405 | ناظریه 7 | سوران |  | هوادهی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 45 |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/18 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/4/13 | 224 | 213 | 213 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1405 | 3 | 1404 | 4 | 11 | 11
148 | 4 | 3 | 1405 | ناظریه 4 | سوران |  | شولاتی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 92 |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/5/30 |  | 222 | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 3 | 1402 | 5 | 34
149 | 4 | 3 | 1405 | فرهنگیان یک | دانشجو |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 73 | 35994 | پمپیران | نو |  |  | 384/10 |  |  | 159929 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1405/3/12 | 219 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 3 | 1405 | 3 | 0 | 0
150 | 4 | 3 | 1405 | حجت 3 | دانشجو |  | صدا و لرزش | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 37 |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/14 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/4/1 |  | 144 | 144 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1402 | 4 | 35
151 | 5 | 3 | 1405 | کارده 2 | دانشجو |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 30 |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/13 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/8/23 | 202 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1405 | 3 | 1403 | 8 | 19
152 | 5 | 3 | 1405 | شاهد 79 | امامیه |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 62 |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/17 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/12/29 | 231 | 213 | 213 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 3 | 1401 | 12 | 39
153 | 5 | 3 | 1405 | خاتم | دانشجو |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 24 | 22 | 36006 | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/13 | 233 | 13 | 159941 | سولار | نو |  | 1404/1/16 | 140 | 132 | 132 | 83 | 103 | 3 | 39 | 145 | 6 | 4 |  | 1405/3/3 | 145 | 6 |  |  | ستاره | 3*35 | 1405 | 3
154 | 5 | 3 | 1405 | اولنگ 1 |  |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 15 | 15 | 3547 | برگشتی از چاه | برگشتی |  |  | 233/8 | 233 | 8 | 159942 | سولار | نو |  | 1402/5/20 |  | 74 | 74 | [6 empty] | 4 |  | 1405/3/3 | 113 | 6.9 |  |  |  |  | 1405 | 3 | [5 empty] | فاقد برگه انتخاب و با جدول ازمایش گرفته شد
155 | 6 | 3 | 1405 | توس علیا | منزل اباد |  | پارگی لوله آبدهی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 13 | 3828 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/11 |  |  | 159435 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/6/16 | 152 | 141 | 141 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*6 | 1405 | 3 | 1404 | 6 | 9 | 9
156 | 6 | 3 | 1405 | اسلام آباد 10 | سوران |  | گیریپاژ | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 73 | 1869 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 |  |  | 15858 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/2/6 | 199 | 183 | 183 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1405 | 3 | 1404 | 2 | 13
157 | 7 | 3 | 1405 | سوران 7 | سوران |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 92 | 73 | 36008 | پمپیران | نو |  |  | 384/11 | 345 | 10 | 159945 | پمپیران | نو | دارد | 1402/3/31 | 250 | 234 | 234 | 153 | 178 | 6 | 62 | 246 | 19 | 6 |  | 1405/3/6 | 246 | 19 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 3
158 | 7 | 3 | 1405 | همت آباد 3 | گلشهر |  | نواسان آمپر | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/10 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1398/12/11 | 186 | 183 | 183 | [6 empty] | 5 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1398 | 12 | 75
159 | 7 | 3 | 1405 | منتظری | امام علی |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/6/25 | 130 | 113 | 113 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1401 | 6 | 45
160 | 9 | 3 | 1405 | کارده 2 | دانشجو |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 30 | 37 | 36009 | پمپیران | نو |  |  | 6608/13 | 233 | 19 | 159944 | پمپیران | نو | دارد | 1403/8/22 | 200 | 186 | 186 | 62 | 122 | 1 | 80 | 203 | 8 | 6 |  | 1405/3/7 | 203 | 8 |  |  | ستاره | 3*50 | 1405 | 3
161 | 9 | 3 | 1405 | حجت 3 | دانشجو |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 37 | 15 | 36012 | پمپیران | نو |  |  | 6608/14 | 193 | 13 | 159946 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/4/1 | 166 | 144 | 144 | 79 | 119 | 3 | 46 | 168 | 5 | 4 |  | 1405/3/8 | 168 | 5 |  |  |  |  | 1405 | 3
162 | 10 | 3 | 1405 | ده غیبی 2 | امام علی |  | تجهیزجدید | نصب | √ | موسوی نژاد |  | 55 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 293 | 17 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | جدید |  | 252 |  | 240 | 111 | 142 | 16 | 130 | 288 | 12 | 6 |  | 1405/3/5 | 288 | 12 |  |  |  |  | 1405 | 3
163 | 10 | 3 | 1405 | قائم مقامی | دانشجو |  | هوادهی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/16 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/2/8 |  | 168 | 168 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1402 | 2 | 37
164 | 10 | 3 | 1405 | منتظری | امام علی |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 45 | 13 | 35738 |  |  |  |  | 384/7 | 193 | 8 | 159947 |  |  | دارد | 1401/6/25 | 130 | 113 | 113 | 91 | 95 | 2 | 18 | 115 | 4 | 6 |  | 1405/3/9 | 115 | 4 |  |  | سافت | 3*10 | 1405 | 3
165 | 11 | 3 | 1405 | شاهد 54 | امامیه |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 30 | 30 | 36015 | پمپیران | نو |  |  | 6608/12 | 233 | 17 | 159949 | پمپیران | نو | دارد | 1404/12/15 | 232 | 210 | 210 | 135 | 184 | 4 | 35 | 233 | 6 | 4 |  | 1405/3/10 | 223 | 6 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 3
166 | 11 | 3 | 1405 | زاک 9 | منزل اباد |  | شولاتی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 55 | 35803 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/7 |  |  | 159784 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/12/10 | 224 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 3 | 1404 | 12 | 3 | 3
167 | 11 | 3 | 1405 | فناوری یک | سوران |  | شولاتی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 92 | 35949 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/12 |  |  | 159889 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1405/2/2 | 245 | 228 | 228 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 3 | 1405 | 2 | 1 | 1
168 | 12 | 3 | 1405 | رسالت 19 | خیرآباد |  | اهم دار | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 18 | 35906 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/16 |  |  | 159848 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1405/1/14 | 208 | 186 | 186 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1405 | 3 | 1405 | 1 | 2 | 2
169 | 12 | 3 | 1405 | اداره پست | امام علی |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/6 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/9 | 223 | 208 | 208 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1405 | 3 | 1403 | 12 | 15
170 | 12 | 3 | 1405 | توس علیا | منزل اباد |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 13 | 11 | 36016 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/11 | 193 | 10 | 159950 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/6/16 | 152 | 141 | 141 | 90 | 96 | 2 | 20 | 120 | 4 | 4 |  | 1405/3/10 | 120 | 4 |  |  | سافت | 3*10 | 1405 | 3
171 | 13 | 3 | 1405 | اداره پست | امام علی |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 55 | 37 | 36021 | پمپیران | نو |  |  | 384/6 | 6611 | 8 | 159952 | پمپیران | نو | دارد | 1403/12/9 | 223 | 210 | 210 | 40 | 66 | 5 | 36 | 107 | 19 | 6 |  | 1405/3/12 | 107 | 19 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 3
172 | 13 | 3 | 1405 | فرهنگیان یک | دانشجو |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 73 | 73 | 36020 | پمپیران | نو |  |  | 384/10 | 384 | 10 | 159929 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1405/3/12 | 219 | 210 | 210 | 95 | 156 | 8 | 38 | 202 | 24 | 6 |  | 1405/3/12 | 202 | 24 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 3
173 | 13 | 3 | 1405 | رازی | امامیه |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 37 | 37 | 35896 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/15 | 6608 | 15 | 159910 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1405/2/22 | 187 | 177 | 177 | 106 | 119 | 2 | 55 | 176 | 10 | 6 |  | 1405/3/12 | 176 | 10 |  |  | سافت | 3*35 | 1405 | 3
174 | 14 | 3 | 1405 | سیدی 9 | امام علی |  | ایراد مکانیکی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 374/8 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/10/06 | 171 | 142 | 142 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1405 | 3 | 1404 | 6 | 9 | 9 |  | در حین دکوبلر کردن مشخص شد شافت پمپ از قسمت کوپلینگ بریده شد
175 | 15 | 3 | 1405 | سجاد | امام علی |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 9/2 | 35798 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 152/24 |  |  | 159776 | پمپیران | نو |  |  | 133 | 127 | 127 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*6 | 1405 | 3 | 1404 | 10 | 5 | 5
176 | 15 | 3 | 1405 | سجاد | امام علی |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 9.2 | 11 | 36025 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 152/24 | 152 | 27 | 159954 | پمپیران | نو | دارد | 1404/10/25 | 133 | 127 | 127 | 59 | 130 | 1 | 68 | 189 | 3 | 4 |  | 1405/3/14 | 189 | 3 |  |  | سافت | 3*10 | 1405 | 3
177 | 16 | 3 | 1405 | فرهنگیان یک | دانشجو |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 73 | 36020 | پمپیران | نو |  |  | 384/10 |  |  | 159929 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1405/3/16 | 219 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 3 | 1405 | 3 | 0 | 0
178 | 16 | 3 | 1405 | کشف رود روستایی | خیرآباد |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | [33 empty] | 1405 | 3
179 | 16 | 3 | 1405 | امام رضا 26 | سوران |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | [33 empty] | 1405 | 3
180 | 16 | 3 | 1405 | علی آباد | گلشهر |  | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/11 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 138 | 138 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*10 | 1405 | 3
181 | 16 | 3 | 1405 | علی آباد | گلشهر |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 22 | 18 | 36026 | پمپیران | نو |  |  | 233/11 | 233 | 10 | 159955 | پمپیران | نو | دارد |  |  | 138 | 138 | [6 empty] | 4 |  | 1405/3/15 |  |  |  |  | ستاره | 3*10 | 1405 | 3
182 | 17 | 3 | 1405 | امام علی یک | دانشجو |  |  | نصب | √ | سعدابادی | 45 | 73 | 36033 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/12 | 6609 | 10 | 159959 | بارش | نو | دارد | 1402/8/7 | 180 | 144 | 144 | 81 | 99 | 2 | 45 | 146 | 13 | 6 |  | 1405/3/16 | 146 | 13 |  |  | ستاره | 3*25 | 1405 | 3
183 | 17 | 3 | 1405 | علی آباد | گلشهر |  | خطای پیمانکار کشیدن و نصب در مفصل زنی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 18 | 36026 | پمپیران | نو |  |  | 233/10 |  |  | 159955 | پمپیران | نو |  | 1405/3/16 |  | 138 | 138 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*10 | 1405 | 3 | 1405 | 3 | 0 | 0 |  | بعد از بررسی مشخص شد مفصل که پیمانکار انجام داده ایراد داشته و الکترو موتور شناور چاه سالم بود که مجدد توسط پیمانکار مفصل زنی شد
184 | 17 | 3 | 1405 | توس علیا | منزل اباد |  | سوختن الکتروموتورخطای پیمانکار کشیدن و نصب در مفصل زنی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 11 | 36016 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/10 |  |  | 159950 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1405/3/10 | 152 | 141 | 141 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*10 | 1405 | 3 | 1405 | 3 | 0 | 0 |  | بعد از بررسی مشخص شد مفصل که پیمانکار انجام داده ایراد داشته و الکتروموتور سوخته است که مجدد توسط پیمانکار مفصل زنی شد
185 | 18 | 3 | 1405 | اسلام آّباد 10 | سوران | دو |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 73 | 73 | 36033 | پمپیران | نو |  |  | 384/10 | 384 | 10 | 159960 | بارش | نو |  | 1404/2/6 | 199 | 183 | 183 | 80 | 96 | 9 | 85 | 190 | 27 | 6 |  | 1405/3/16 | 190 | 27 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 3
186 | 19 | 3 | 1405 | سیدی 9 | امام علی | یک |  | نصب | √ | سعدابادی | 92 | 92 | 36034 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 374/8 | 374 | 8 | 159961 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1404/10/06 | 171 | 142 | 142 | 74 | 90 | 11 | 54 | 155 | 35 | 6 |  | 1405/3/18 | 155 | 35 |  |  | ستاره | 3*50 | 1405 | 3
187 | 19 | 3 | 1405 | علی آباد | گلشهر | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 18 | 18 | 36026 | پمپیران | نو |  |  | 233/10 | 233 | 10 | 159955 | پمپیران | نو |  | 1405/3/16 |  | 138 | 138 | [6 empty] | 4 |  | با ازمایش تاریخ قبلی تایید شد |  |  |  |  | ستاره | 3*10 | 1405 | 3
188 | 19 | 3 | 1405 | توس علیا | منزل اباد | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 11 | 11 | 36016 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/10 | 193 | 10 | 159950 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1405/3/17 | 152 | 141 | 141 | 90 | 96 | 2 | 20 | 120 | 4 | 4 |  | 1405/3/18 | 120 | 4 |  |  | سافت | 3*10 | 1405 | 3
189 | 19 | 3 | 1405 | شرق منزل آباد | منزل اباد | یک | صدا و لرزش | کشیدن | √ | محمد زاده |  | 73 | 35734 | پمپیران | نو |  |  | 345/10 |  |  | 159608 | سولار | نو |  | 1404/8/13 | 250 | 238 | 238 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 3
190 | 20 | 3 | 1405 | فرهنگیان یک | دانشجو | یک |  | نصب | √ | سعدابادی | 73 | 73 | 36036 | پمپیران | نو |  |  | 384/10 | 384 | 10 | 159929 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1405/3/16 | 219 | 210 | 210 | 95 | 156 | 8 | 38 | 202 | 24 | 6 |  | 1405/3/19 | 202 | 24 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 3
191 | 20 | 3 | 1405 | آماده سازی 3 | امامیه | یک | عدم ابدهی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/9 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/12/15 | 247 | 222 | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 3 | 1402 | 12 | 27
192 | 21 | 3 | 1405 | شمس الشموس | گلشهر | یک | شولاتی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6611/15 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/7/27 | 233 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 3 | 1403 | 7 | 20
193 | 21 | 3 | 1405 | مجتمع پهلوانی1 | منطقه 5 | یک | جمع آوری | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 5/5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/10 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 120 | 120 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1405 | 3 | [5 empty] | پمپ برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که بوش استیل ها همه خوردگی داشت ؛ پروانه ها مقداری گشاد شده است و لبه پروانه ها نازک شده است
194 | 21 | 3 | 1405 | خان سعادت 1 | منطقه 5 | یک | جمع آوری | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 5/5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 152/17 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 108 | 108 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1405 | 3
195 | 21 | 3 | 1405 | کوشک مهدی 2 | دانشجو | یک | تجهیزجدید | نصب | √ | نیکاپ |  | 73 | 35928 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | تجیز جدید | 345 | 9 | 159720 | پمپیران | نو |  |  |  |  | 234 | 73 | 88 | 7 | 90 | 185 | 22 | 6 |  | 1405/3/19 | 185 | 22 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 3
196 | 21 | 3 | 1405 | پسخوری روستایی | منطقه 5 | یک |  | کشیدن | √ | منطقه 5 |  | 5/5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 152/17 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | [19 empty] | 1405 | 3 | [5 empty] | الکترو موتور برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت موتور اهم گیری شد موتور سوخته است سیم شناور تخلیه شد الباقی لوازم سالم بود ضمنا فاقد سر لوله و کابل بود.
197 | 21 | 3 | 1405 | پسخوری روستایی | منطقه 5 | یک |  | نصب | √ | منطقه 5 | 5/5 | 5/5 | 35834 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 152/17 | 152 | 17 | 159962 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | [12 empty] | 1405/3/21 | [6 empty] | 1405 | 3 | [5 empty] | فاقد سر لوله و فاقد اطلاعات برگه انتخاب پمپ موتور خالی بار تست شد بصورت کشیدن و نصب توسط نکویی در محل چاه مفصل زده شد چاهک
198 | 22 | 3 | 1405 | دبستان فارابی | خیرآباد | دو | شولاتی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/14 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/7/19 |  |  | 192 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*25 | 1405 | 3 | 1403 | 7 | 20 |  |  | الکترو موتور برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که مقداری بوش کاسه نمد ها خراب وکاسه نمدها خراب الباقی لوازم سالم بود گردید . پمپ برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که بوش استیل ها همه خوردگی داشت ؛ پروانه ها مقداری گشاد شده است و لبه پروانه ها نازک شده است
199 | 23 | 3 | 1405 | دبیرستان جباریان | امام علی | یک | ایراد مکانیکی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 45 | 35849 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/12 |  |  | 159820 | پمپیران | نو |  | 1404/2/17 | 243 | 225 | 225 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1405 | 3 | [5 empty] | الکترو موتور برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت موتور اهم گیری شد موتور سوخته است سیم شناور تخلیه شدکه مقداری بوش سر روترو خوردگی داشت لقمه های کف گرد خوردگی داشت ؛ سر و ته موتور بوش یاتاقان ها خراب و اسقاط واستاتور گشاد شده و اسقاط گردید .
200 | 23 | 3 | 1405 | تنگلشور 2 | منطقه 5 | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 92 | 73 | 35800 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 425/4a | 374 | 7 | 159964 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12 | 240 | 228 | 228 | 77 | 78 | 4 | 52 | 134 | 32 | 8 |  | 1405/3/22 | 134 | 32 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 3
201 | 24 | 3 | 1405 | رسالت 19 | خیرآباد | دو |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 18 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/16 | 193 | 17 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1405/1/14 | 208 | 186 | 186 | 91 | 180 | 3 | 24 | 207 | 4 | 4 |  | 1405/3/23 | 207 | 4 |  |  | ستاره | 3*35و16 | 1405 | 3
202 | 24 | 3 | 1405 | شاهد 79 | امامیه | دو |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 62 | 62 |  | کارکاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/17 | 293 | 17 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1401/12/29 | 224 | 213 | 213 | 117 | 181 | 3 | 70 | 254 | 13 | 6 |  | 1405/3/23 | 254 | 13 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 3
203 | 24 | 3 | 1405 | قدس 3 | خیرآباد | دو |  | نصب | √ | سعدابادی | 37 | 37 | 35954 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/14 | 6608 | 15 | 159962 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/5/4 | 198 | 174 | 180 | 64 | 131 | 2 | 47 | 180 | 10 | 6 |  | 1405/3/22 | 180 | 10 |  |  | ستاره | 3*35 | 1405 | 3
204 | 24 | 3 | 1405 | امام رضا 54 | سوران | دو | جمع آوری | کشیدن | √ | محمد زاده |  | 37 | 35638 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/15 |  |  | 159963 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/7/28 |  | 207 | 207 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1404 | 7 | 8 | 8
205 | 25 | 3 | 1405 | قاسم آباد8 | امامیه | یک | هوادهی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/18 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/4 | 217 | 208 | 208 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1403 | 12 | 15
206 | 25 | 3 | 1406 | نیروگاه 2 | منزل اباد | یک | شولاتی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 73 | 35999 | پمپیران | نو |  |  | 345/10 |  |  | 159935 | پمپیران | نو |  | 1405/2/30 | 248 | 234 | 234 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 3 | 1405 | 2 | 1 | 1
207 | 25 | 3 | 1407 | جمعاب 2 | سوران | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/7 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/7/14 | 229 | 216 | 216 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1405 | 3 | 1403 | 7 | 20 |  |  | الکترو موتور برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که پرده دیافراگم پارگی داشت و شولات در داخل موتور مشهود بود کاسه نمد ها خراب و لقمه ها و کفگرد خراشیدگی داشت
208 | 26 | 3 | 1405 | دبیرستان جباریان | امام علی | یک |  | نصب | √ | سعدابادی | 45 | 45 | 36044 | پمپیران | نو |  |  | 293/12 | 293 | 12 | 159820 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1404/2/17 | 243 | 225 | 225 | 50 | 107 | 4 | 51 | 162 | 15 | 6 |  | 1405/3/25 | 162 | 15 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 3
209 | 26 | 3 | 1405 | امام رضا 32 | سوران | یک | شولاتی | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 62 | 35967 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/15 |  |  | 159901 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1405/2/10 | 204 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 3 | 1405 | 2 | 1 | 1
210 | 27 | 3 | 1405 | بوستان مینا | امام علی | یک | هوادهی و شولاتی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 62 | 3639 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 |  |  | 159233 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1402/1026 | 225 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 3 | [5 empty] | در حین گشیدن الکترو موتور شناور سقوط کرده سعدآبادی
211 | 27 | 3 | 1405 | همت آباد 3 | گلشهر | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 73 | 55 | 35805 |  |  |  |  | 345/10 | 6609 | 15 | 159908 |  |  |  | 1398/12/11 | 186 | 183 | 180 | 63 | 166 | 20 | 10 | 196 | 15 | 4 |  | 1405/2/12 | 196 | 15 |  |  |  |  | 1405 | 3
212 | 29 | 3 | 1405 | دانش | دانشجو | یک | صدا و لرزش | کشیدن | √ | محمد زاده و جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/11/30 |  | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1402 | 11 | 28
213 | 30 | 3 | 1405 | زاک 18 | منزل اباد | یک | تجهیزجدید | نصب | √ | نیکاپ |  | 62 | 36050 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 8 | 159975 | پمپیران | نو | ندارد |  | 198 |  | 186 | 80 | 107 | 8 | 43 | 158 | 25 | 6 |  | 1405/3/28 | 158 | 25 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 3
214 | 30 | 3 | 1405 | قاسم آباد8 | امامیه | یک |  | نصب | √ | سعدابادی | 55 | 22 | 36052 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/18 | 193 | 16 | دارد | پمپیران | نو |  | 1403/12/4 | 217 | 208 | 207 | 172 | 201 | 3 | 25 | 229 | 4 | 4 |  | 1405/3/29 | 229 | 4 |  |  | ستاره | 3*25 | 1405 | 3
215 | 30 | 3 | 1405 | فرهنگ 23 | دانشجو | یک | اهم دار | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 62 |  | اناهیتا | نو |  |  | Apf95/13 |  |  |  | اناهیتا | نو |  | 1403/10/16 | 248 | 224 | 224 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1405 | 3 | 1403 | 10 | 17 |  |  | الکروپمپ قبلی ازمحصولات آناهیتا پمپ می باشد موتور سوخته ولی پمپ سالم می باشد
216 | 31 | 3 | 1405 | کارده 3 | دانشجو | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 62 | 3565 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 |  |  | 159168 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/5/19 | 176 | 162 | 162 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 3
217 | 31 | 3 | 1405 | زاک 17 | منزل اباد | یک | تجهیزجدید | نصب | √ | نیکاپ |  | 92 | 36039 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 12 | 159977 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد |  | 230 |  | 216 | 79 | 113 | 8 | 71 | 192 | 25 | 6 |  | 1405/3/30 | 192 | 25 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 3
218 | 1 | 4 | 1405 | امام رضا 16 | سوران | دو | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/18 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 240 | 222 | 222 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت |  | 1405 | 3 | [5 empty] | بریده شدن طبقات پمپ ( بالای ) به علت وجود ماسه دهی زیاد چاه
219 | 2 | 4 | 1405 | دبیرستان جباریان | دانشجو | یک | شولاتی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 45 | 36044 | پمپیران | نو |  |  | 293/12 |  |  | 159820 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1405/3/26 | 243 | 225 | 225 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1405 | 3 | 1405 | 3 | 0 | 0
220 | 2 | 4 | 1405 | فرهنگ 23 | دانشجو | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 62 | 73 | 36017 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | Apf95/13 | 384 | 10 | 159974 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1403/10/16 | 248 | 224 | 224 | 96 | 124 | 10 | 23 | 156 | 27 | 6 |  | 1405/3/31 | 156 | 27 |  |  | سافت | 3*95 | 1405 | 3
221 | 6 | 4 | 1405 | حجاب 5 | امامیه | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/14 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/10/17 | 239 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1404 | 10 | 5 | 5
222 | 6 | 4 | 1405 | ناظریه 2 | سوران | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6611/16 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/8/11 | 221 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1404 | 8 | 7 | 7
223 | 6 | 4 | 1405 | ناظریه 5 | سوران | یک | سوختن الکتروموتور | کشیدن | √ | موسوی نژاد |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/15 |  |  |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/4/10 | 244 | 228 | 228 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 3 | 1404 | 4 | 11 | 11
224 | 7 | 4 | 1405 | اماده سازی 3 | امامیه | دو |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 73 | 45 | 36044 | پمپیران | نو |  |  | 384/9 | 6608 | 17 | 159982 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/12/15 | 247 | 222 | 231 | 106 | 134 | 3 | 35 | 172 | 12 | 6 |  | 1405/4/3 | 172 | 12 |  |  | سافت | 3*50 | 1405 | 3
225 | 7 | 4 | 1405 | جمعاب 2 | سوران | دو |  | نصب | √ | موسوی نژاد | 62 | 45 | 36060 | پمپیران | نو |  |  | 345/7 | 293 | 12 | 159820 | برگشتی از چاه جباریان | تعمیری | دارد | 1403/7/14 | 229 | 216 | 216 | 95 | 144 | 4 | 5 | 153 | 16 | 6 |  | 1405/4/6 | 153 | 16 |  |  | سافت | 3*70 | 1405 | 3
226 | 8 | 4 | 1405 | قائم مقامی | دانشجو | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد |  | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 152 | 24 |  | پمپیران | نو |  | 1402/02/08 | 172 | 156 | 156 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 1405 | 3
227 | 8 | 4 | 1405 | شرق منزل آباد | منزل اباد | یک |  | نصب | √ | موسوی نژاد |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 10 |  |  |  |  | 1404/08/10 | 247 | 233 | 233 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405 | 3
228 | 9 | 4 | 1405 | حجاب 5 | امامیه | یک |  | نصب | √ | سعدابادی |  | 24 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 233 | 13 |  | پمپیران | نو |  | 1404/10/17 |  | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1405
229 | 10 | 4 | 1405 | جلال آباد | منطقه 5 |  | نصب جدید | نصب | √ | موسوی نژاد |  | 24 |  | کارگاه مکانیک | [29 empty] | 1405
230 | 10 | 4 | 1405 | کشف رود 6 | گلشهر |  | هواهی ، شولات | کشیدن | √ | موسوی نژاد | [33 empty] | 1405
231 | 10 | 4 | 1405 | روستای زاک | منطقه 5 |  |  | کشیدن | √ | سعدابادی | [33 empty] | 1405
232 | 11 | 4 | 1405 | شاهد 61 | امامیه |  | افزایش آمپر | کشیدن | √ | سعدابادی | [33 empty] | 1405
233 | 11 | 4 | 1405 | ناظریه 5 | سوران |  |  | نصب | √ | موسوی نژاد | [33 empty] | 1405
234 | 13 | 4 | 1405 | امام رضا 54 | سوران |  | نصب جدید | نصب | √ | موسوی نژاد | [33 empty] | 1405
235 | 13 | 4 | 1405 | شمس آباد 1 | منزل آباد |  | نصب جدید | نصب | √ | موسوی نژاد | [33 empty] | 1405
236 | 13 | 4 | 1405 | بلوار فرودگاه | امام علی |  | عدم ابدهی | کشیدن | √ | موسوی نژاد | [33 empty] | 1405
237 | 13 | 4 | 1405 | امام رضا 16 | سوران |  |  |  | √ | [34 empty] | 1405
238 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
239 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
240 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
241 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
242 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
243 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
244 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
245 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
246 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
247 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
248 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
249 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
250 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
251 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
252 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
253 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
254 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
255 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
256 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
257 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
258 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
259 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
260 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
261 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
262 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
263 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
264 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
265 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
266 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
267 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
268 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
269 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
270 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
271 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
272 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
273 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
274 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
275 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
276 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
277 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
278 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
279 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
280 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
281 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
282 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
283 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
284 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
285 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
286 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
287 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
288 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
289 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
290 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
291 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
292 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
293 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
294 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
295 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
296 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
297 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
298 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
299 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
300 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
301 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
302 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
303 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
304 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
305 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
306 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
307 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
308 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
309 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
310 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
311 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
312 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
313 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
314 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
315 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
316 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
317 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
318 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
319 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
320 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
321 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
322 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
323 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
324 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
325 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
326 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
327 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
328 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
329 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
330 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
331 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
332 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
333 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
334 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
335 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
336 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
337 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
338 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
339 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
340 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
341 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
342 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
343 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
344 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
345 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
346 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
347 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
348 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
349 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
350 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
351 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
352 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
353 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
354 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
355 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
356 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
357 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
358 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
359 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
360 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
361 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
362 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
363 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
364 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
365 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
366 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
367 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
368 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
369 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
370 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
371 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
372 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
373 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
374 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
375 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
376 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
377 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
378 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
379 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
380 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
381 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
382 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
383 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
384 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
385 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
386 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
387 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
388 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
389 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
390 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
391 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
392 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
393 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
394 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
395 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
396 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
397 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
398 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
399 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
400 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
401 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
402 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
403 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
404 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
405 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
406 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
407 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
408 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
409 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
410 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
411 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
412 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
413 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
414 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
415 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
416 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
417 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
418 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
419 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
420 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
421 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
422 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
423 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
424 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
425 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
426 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
427 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
428 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
429 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
430 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
431 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
432 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
433 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
434 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
435 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
436 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
437 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
438 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
439 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
440 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
441 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
442 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
443 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
444 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
445 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
446 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
447 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
448 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
449 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
450 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
451 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
452 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
453 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
454 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
455 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
456 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
457 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
458 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
459 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
460 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
461 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
462 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
463 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
464 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
465 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
466 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
467 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
468 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
469 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
470 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
471 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
472 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
473 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
474 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
475 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
476 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
477 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
478 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
479 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
480 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
481 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
482 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
483 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
484 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
485 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
486 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
487 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
488 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
489 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
490 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
491 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
492 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
493 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
494 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
495 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
496 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
497 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
498 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
499 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
500 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
501 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
502 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
503 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
504 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
505 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
506 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
507 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
508 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
509 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
510 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
511 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
512 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
513 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
514 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
515 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
516 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
517 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
518 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
519 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
520 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
521 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
522 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
523 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
524 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
525 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
526 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
527 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
528 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
529 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
530 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
531 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
532 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
533 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
534 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
535 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
536 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
537 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
538 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
539 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
540 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
541 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
542 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
543 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
544 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
545 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
546 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
547 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
548 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
549 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
550 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
551 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
552 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
553 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
554 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
555 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
556 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
557 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
558 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
559 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
560 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
561 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
562 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
563 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
564 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
565 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
566 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
567 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
568 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
569 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
570 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
571 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
572 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
573 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
574 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
575 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
576 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
577 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
578 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
579 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
580 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
581 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
582 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
583 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
584 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
585 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
586 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
587 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
588 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
589 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
590 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
591 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
592 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
593 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
594 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
595 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
596 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
597 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
598 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
599 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
600 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
601 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
602 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
603 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
604 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
605 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
606 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
607 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
608 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
609 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
610 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
611 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
612 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
613 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
614 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
615 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
616 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
617 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
618 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
619 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
620 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
621 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
622 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
623 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
624 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
625 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
626 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
627 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
628 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
629 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
630 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
631 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
632 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
633 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
634 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
635 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
636 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
637 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
638 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
639 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
640 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
641 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
642 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
643 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
644 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
645 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
646 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
647 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
648 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
649 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
650 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
651 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
652 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
653 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
654 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
655 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
656 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
657 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
658 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
659 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
660 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
661 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
662 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
663 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
664 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
665 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
666 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
667 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
668 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
669 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
670 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
671 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
672 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
673 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
674 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
675 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
676 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
677 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
678 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
679 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
680 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
681 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
682 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
683 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
684 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
685 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
686 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
687 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
688 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
689 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
690 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
691 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
692 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
693 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
694 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
695 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
696 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
697 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
698 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
699 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405
700 | [8 empty] | √ | [34 empty] | 1405

## 1404
رديف | روز | ماه |  | نام چاه | مرکز | شرح خرابی از نظر بهره بردار | كشيدن/نصب/جمع آوری /نصب جدید | فرم نصب در PM | نام پيمانكار | موتور | [6 empty] | پمپ | [5 empty] | تغییر تیپ | تاريخ نصب قبلي | عمق چاه | عمق نصب(قبلی) | عمق نصب(فعلی) | سطح استاتیک | سطح دینامیک | تلفات مسیر | فشار شبکه(متر) | هد کلی (متر) | دبی طراحی | قطر لوله آبده ( اینچ ) | تغییر تیپ کابل | تاریخ آزمایش پمپاژ کارگاه مکانیک | فشار آزمایش پمپاژ | دبی آزمایش پمپاژ | تغییر سایز کابل | نام چاه استفاذه شده | راه انداز | سایز کابل | سال کشیدن فعلی | ماه کشیدن فعلی | سال نصب قدیم | ماه نصب قدیم | تعداد ماه های کارکرد | چاههای با عمر کمتر از یک سال | نظر کارگاه مکانیک | توضیحات
[10 empty] | تیپ الکترو موتور قبلی | تیپ الکترو موتور فعلی | پلاک | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري | سیم پیچی / سرویس | مجری | تیپ پمپ قبلی | تیپ پمپ فعلی | طبقه | پلاک | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري
1 | 2 | 1 | 1404 | کورده 8 | سوران | بهسازی شده | نصب | √ | جوادی | 30 | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/14 | 6608 | 14 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 215 | 198 | 198 | 158 | 198 | 1 | 5 | 204 | 7 | 6 |  | 1403/12/29 |  |  |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 1
2 | 2 | 1 | 1404 | غدیر | امامیه | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 62 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/17 | 6608 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 225 | 210 | 210 | 105 | 164 | 1 | 60 | 225 | 8 | 6 |  | 1403/12/30 | [6 empty] | 1404 | 1
3 | 2 | 1 | 1404 | امامیه 6 | امامیه | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 12 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 188 | نداشتن دبی سنجی | [5 empty] | 6 |  | 1403/01/01 |  |  |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 1
4 | 3 | 1 | 1404 | منزل آباد 36 | منزل آباد | شولات | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 12 |  | پمپیران | نو |  | 1403/11/13 |  |  | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 1 | 1403 | 11 | 2 | 2 | شولات-سوخته | الکتروموتور برگشتی سالم بود و به علت ورود شولات به داخل الکتروموتور خوردگی در کف گرد و بالشتک ها مشهود و پمپ پس از دمونتاژ مشخص گردید شولات موجب خوردگی در بوش های استیل و لب پره و همچنین تخریب پروانه و طبقات شده است
5 | 7 | 1 | 1404 | فرهنگیان 4 | دانشجو | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/04/20 |  |  | 228 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 1 | 1402 | 04 | 21 |  |  | داخل الکتروموتور پر از گل و لای بود ، لاستیک ته موتور پاره شده و کف گرد و بالشتک ها براثر شولات تخریب شده است
6 | 7 | 1 | 1404 | خاتم | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 15 | 24 | 3111 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/8 | 233 | 13 | 5024 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 143 | 138 | 132 | 90 | 107 | 4 | 38 | 149 | 8 | 4 |  | 1404/01/05 | 150 | 7.2 |  |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 1
7 | 8 | 1 | 1404 | باهنر 1 | گلشهر | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 73 | 3416 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 10 | 15394 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/09/22 |  |  | 192 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | . |  | 1404 | 1 | 1401 | 09 | 28 |  |  | الکتروموتور برگشتی یک فاز با بدنه اهم داشت و مشکل خاص دیگری مشاهده نگردید
8 | 8 | 1 | 1404 | امام رضا 19 | سوران | بهسازی شده | نصب | √ | جوادی |  | 45 | 3421 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 16 | 159390 | بارش | نو |  |  | 251 | 234 | 234 | 145 | 158 | 2 | 38 | 198 | 10 | 6 |  | 1404/01/01 | 211 | 11 |  |  | سافت |  | 1404 | 1
9 | 9 | 1 | 1404 | گوارشک | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 24 | 1934 | سولار | نو |  |  |  | 6608 | 11 | 6552 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/05 |  |  | 210 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره |  | 1404 | 1 | 1403 | 12 | 1 | 1 | مشکل در نصب | الکتروموتور و پمپ برگشتی سالم بود و کابل برگشتی در فاصله 5 متری الکتروموتور زخمی شده بود که رفع ایراد گردید
10 | 10 | 1 | 1404 | گوارشک | منطقه 5 | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 24 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/11 | 193 | 14 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 0 | 227 | 210 | 210 | 97 | 201 | 5 | 30 | 236 | 3 | 4 |  | 1404/01/06 | 234 | 3.6 |  |  | ستاره |  | 1404 | 1
11 | 12 | 1 | 1404 | خاتم | دانشجو | اضافه آمپر | کشیدن | √ | جوادی |  | 24 | 3111 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 13 | 5024 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/01/07 |  |  | 132 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 1 | 1404 | 01 | 0 | 0 | ایراد در قطغه پمپ | الکترو موتور سالم بود ولی نعلبکی پمپ بعلت داشتن سوسه از همان قسمت دچار شکستگی شده و موجب اضافه آمپر و عدم آبدهی شده بود و داخل کارگاه با تعویض نعلبکی پمپ مجدد تست و نصب گردید
12 | 14 | 1 | 1404 | خاتم | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 24 | 24 | 3111 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/13 | 233 | 13 | 5024 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 143 | 132 | 132 | 90 | 107 | 4 | 38 | 149 | 8 | 4 |  | 1404/01/13 | 150 | 7 |  |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 1
13 | 14 | 1 | 1404 | منزل آباد 24 | منزل آباد | تجهیز چاه جدید | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 73 | 3366 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 9 | 159012 | سولار | نو |  | 1401/04/08 |  |  | 174 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 1 | 1401 | 04 | 33
14 | 15 | 1 | 1404 | روستایی گراب | منطقه 5 | تعویض لوله آبده | کشیدن | √ | جوادی |  | 11 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 193 | 10 |  | پمپیران | نو |  |  |  |  | 108 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 1404 | 1
15 | 15 | 1 | 1404 | روستایی گراب | منطقه 5 | تعویض لوله آبده | نصب | √ | جوادی | 11 | 11 |  | پمپیران | نو |  |  | 193/10 | 193 | 10 |  | پمپیران | نو |  |  |  |  | 108 | اطلاعات ندارد | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 1404 | 1
16 | 16 | 1 | 1404 | میراٍ ث 1 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 62 |  | سولار | نو |  |  | 0 | 345 | 8 |  | پمپیران | نو |  | 1400/02/21 |  |  | 144 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره |  | 1404 | 1 | 1400 | 02 | 47 |  |  | اتصال در کابل رابط ( بین تابلو و چاه ) ، الکترو موتور سالم می باشد
17 | 16 | 1 | 1404 | میراٍ ث 1 | منزل آباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 62 | 55 | 3794 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 | 345 | 7 | 15364 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  |  | 144 | 144 | 95 | 115 | 13 | 50 | 178 | 17 | 4 |  | 1404/01/16 | 174 | 21 |  |  | ستاره |  | 1404 | 1
18 | 17 | 1 | 1404 | مطهری 1 | دانشجو | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 73 | 3604 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 0 | 345 | 9 | 159181 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/07/14 |  |  | 233 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 1 | 1402 | 07 | 18
19 | 18 | 1 | 1404 | مطهری 1 | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 73 | 73 | 2020 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/9 | 6611 | 14 | 159392 | بارش | نو | دارد | 0 | 251 | 233 | 233 | 118 | 153 | 5 | 32 | 190 | 20 | 6 |  | 1404/01/17 | 195 | 19.7 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 1
20 | 20 | 1 | 1404 | سپاد 3 ( قدیم ) | خیرآباد | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | √ | سعدآبادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/11/09 |  |  | 168 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 1 | 1402 | 11 | 14
21 | 20 | 1 | 1404 | اسلام آباد 10 | سوران | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 1715 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 | 5390 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/03/02 |  |  | 186 | [6 empty] | 6*8 | [6 empty] | سافت |  | 1404 | 1 | 1401 | 3 | 34
22 | 20 | 1 | 1404 | اسلام آباد 11 | سوران | هوادهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 | 3625 | پمپیران | نو |  |  |  | 293 | 17 | 159216 | پمپیران | نو |  | 1402/08/30 |  |  | 225 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 1 | 1402 | 8 | 17 |  |  | پمپ برگشتی بطور کلی تخریب و اسقاط گردید (دبی سنجی بهمن ماه 402 - 8 لیتر و ابتدای 403 به علت شولات با تنظیم شیر 7 لیتر بر ثانیه ، سپس به علت خرابی شیر آلات بعد از 8 ماه 3 لیتر بر ثانیه و هوادهی )
23 | 21 | 1 | 1404 | ناظریه 3 | منزل آباد | بهسازی شده | نصب | √ | جوادی | 73 | 73 | 3065 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/9 | 345 | 10 | 5611 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 0 | 229 | 210 | 210 | 166 | 186 | 7 | 20 | 213 | 23 | 6 |  | 1404/01/20 | 218 | 23.9 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 1
24 | 21 | 1 | 1404 | روستای خین عرب | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 68 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 1
25 | 21 | 1 | 1404 | روستای خین عرب | منطقه 5 | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 24 | 24 |  | پمپیران | نو |  |  | 293/7 | 293 | 7 |  | پمپیران | نو |  |  |  |  | 68 | اطلاعات ندارد | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 1
26 | 21 | 1 | 1404 | سپاد 3 | خیرآباد | نصب جدید | نصب | √ | سعدآبادی | . | 62 | 3795 | پمپیران | نو |  |  | . | 345 | 8 | 15415 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | . | 247 | 0 | 234 | 84 | 151 | 4 | 47 | 202 | 18 | 6 |  | 1404/01/15 | 194 | 21.4 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 1
27 | 22 | 1 | 1404 | مطهری 5 | دانشجو | صدا و لرزش | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 345 | 9 | 159179 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/06/31 |  |  | 180 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 1 | 1402 | 6 | 19 |  |  | مشاهده گراویه و گرفتگی پروانه های پمپ ( مکش پمپ کاملا گرفته بود )
28 | 23 | 1 | 1404 | امام رضا 7 | سوران | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 30 | 1703 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 233 | 17 | 159394 | پمپیران | نو | دارد |  | 238 | 234 | 231 | 189.4 | 228 | 4 | 9 | 241 | 6 | 4 |  | 1404/01/03 | 239 | 6.5 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 1 | [5 empty] | راه انداز چاه ستاره مثلث بوده و با توجه به تغییر تیپ چاه با هماهنگی مهندس خراشادی و راستگو به سافت تغییر کرده است
29 | 24 | 1 | 1404 | فرهنگیان 4 | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 62 | 73 | 3797 | پمپیران | نو |  |  | 384/8 | 384 | 10 | 5786 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 244 | 228 | 228 | 104 | 141 | 8 | 28 | 177 | 28 | 6 |  | 1404/01/24 | 172 | 28.8 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 1
30 | 24 | 1 | 1404 | امامیه 6 | امامیه | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 92 | 55 | 3433 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/12 | 6609 | 13 | 159395 | بارش | نو | دارد |  | 195 | 188 | 188 | 153 | 185 | 12 | 18 | 205 | 13.5 | 4 |  | 1404/01/21 | 208 | 17 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 1
31 | 25 | 1 | 1404 | باهنر1 | گلشهر | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 73 | 73 | 1672 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 345 | 10 | 6310 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 204 | 192 | 192 | 101 | 147 | 6 | 70 | 223 | 23 | 6 |  | 1404/01/23 | 218 | 22.7 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 1
32 | 25 | 1 | 1404 | کاظم آباد پنجشنبه | خیرآباد | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 55 | 3528 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 6 | 159047 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 230 | 0 | 210 | 76 | 87 | 6 | 10 | 103 | 25 | 6 |  | 1404/01/24 | 103 | 29 |  |  | سافت |  | 1404 | 1
33 | 26 | 1 | 1404 | نیروگاه 6 | منزل آباد | جمع آوری | کشیدن | √ |  |  | 110 |  | حسن زاده | تعمیری |  |  |  | 345 | 12 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 1401/01/10 |  |  | 238 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت |  | 1404 | 1 | 1401 | 1 | 36 |  |  | به دلیل پر شدن چاه تا بالاتر از سطح استاتیک ( تا ارتفاع 169 متر)
34 | 26 | 1 | 1404 | اسماعیل آباد | خیرآباد | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 55 | 3794 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 7 | 15364 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 243 | 0 | 213 | 62 | 109 | 4 | 42 | 155 | 19 | 6 |  | 1404/01/25 | 151 | 23.6 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 1
35 | 27 | 1 | 1404 | کنه بیست | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ |  |  | 18 |  | سولار | نو |  |  |  | 293 | 5 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 1400/11/11 |  |  | 132 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*10 | 1404 | 1 | 1400 | 11 | 38
36 | 27 | 1 | 1404 | کنه بیست | منطقه 5 | مهندسی مجدد | نصب | √ |  | 18 | 18 |  | پمپیران | نو |  |  | 293/5 | 293 | 5 |  | پمپیران | نو |  |  |  |  | 132 | اطلاعات ندارد | [5 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*10 | 1404 | 1 | [5 empty] | الکتروپمپ به علت بارش شدید باران تست نشده است و توسط منطقه 5 تحویل کارگاه گردید و پس از کوپل و مفصل نصب گردید
37 | 27 | 1 | 1404 | اندرخ 2 | منزل آباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 2070 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 | 6622 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/01/23 |  |  | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 1 | 1401 | 1 | 36
38 | 28 | 1 | 1404 | اندرخ 2 | منزل آباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 37 | 3362 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/9 | 293 | 11 | 159009 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 234 | 222 | 222 | 158 | 166 | 3 | 5 | 174 | 14 | 6 |  | 1404/01/27 | 182 | 12.5 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 1
39 | 29 | 1 | 1404 | روستای دهشک | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ |  |  | 24 | 2053 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 14 | 6474 | سولار | نو |  | 1401/05/25 |  |  | 144 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 1 | 1401 | 5 | 32
40 | 29 | 1 | 1404 | روستای دهشک | منطقه 5 | مهندسی مجدد | نصب | √ |  | 24 | 24 | 3205 | پمپیران | نو |  |  |  | 233 | 14 | 15775 | پمپیران | نو |  |  |  |  | 144 | اطلاعات ندارد | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 1
41 | 31 | 1 | 1404 | اندرخ 2 | منزل آباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 | 3362 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 11 | 159009 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/01/28 |  |  | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 1 | 1404 | 1 | 0 | 0 | مشکل در نصب | الکتروپمپ برگشتی پس از ورود به کارگاه مورد بررسی قرار گرفت که نشانه هایی از گیر کردن به جدار چاه مشاهده گردید که پس از گیر کرده توری پمپ به جدار باعث قطع شدن کابل شده است که در این مورد با مهندس هروی صحبت شده است . در ضمن کابل های برگشتی از چاه دارای زدگی بود.
42 | 2 | 2 | 1404 | امامیه 9 | امامیه | شولات | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 3752 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 9 | 159373 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/10/04 |  |  | 240 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 2 | 1403 | 10 | 4 | 4 | شولات- سالم
43 | 2 | 2 | 1404 | سپاد 3 | خیرآباد | شولات | کشیدن | √ | سعدآبادی | . | 62 | 3795 | پمپیران | نو |  |  | . | 345 | 8 | 15415 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/01/21 |  |  | 234 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ساقت | 3*70 | 1404 | 2 | 1404 | 1 | 1 | 1 | شولات- سالم
44 | 3 | 2 | 1404 | امامیه 16 | امامیه | بهسازی شده | نصب | √ | سعدآبادی | 62 | 55 | 1044 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/15 | 6608 | 17 | 159396 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 238 | 219 | 210 | 160 | 169 | 1 | 40 | 210 | 10 | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 2
45 | 3 | 2 | 1404 | کلاهدوز 1 ( بلوار کلاهدوز ) | امام علی | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 | 3089 | حسن زاده | تعمیری |  |  |  | 293 | 11 | 15424 | نصراله زاده | تعمیری |  | 1398/11/16 |  |  | 231 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 2 | 1398 | 11 | 63
46 | 4 | 2 | 1404 | قاسم آ؛باد 28 | امامیه | شولات | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 | 3571 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 14 | 159165 | بارش | نو |  | 1402/05/14 |  |  | 199 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*70 | 1404 | 2 | 1402 | 5 | 21
47 | 4 | 2 | 1404 | پرکند آباد 1 | دانشجو | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/05/20 |  |  | 177 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 2 | 1403 | 5 | 9 | 9 | مشکل تابلو | الکتروموتور دمونتاژ گردید و فاقد ایرادات خاصی مثل شولات و ... بود سیم پیچ از وسط استاتور آرگ زده است که احتمال شوک برقی می باشد
48 | 5 | 4 | 1404 | مجد | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 | 1474 | سولار | نو |  |  |  | 345 | 5 | 5724 | سولار | نو |  | 1394/10/11 |  |  | 162 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 4 | 1394 | 10 | 114
49 | 6 | 2 | 1404 | اسلام آباد 10 | سوران | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 73 | 1869 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/9 | 384 | 10 | 15858 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 199 | 186 | 183 | 78 | 94 | 6 | 80 | 180 | 25 | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 2 | [5 empty] | تابلو راه انداز توسط کارگاه برق و با هماهنگی مهندس خراشادی و راستگو از ستاره به سافت تغییر کرده است لذا یک حلقه کابل قبلا برای یک چاه دیگر استفاده شده و حلقه دیگر برای خود چاه استفاده گردید.
50 | 6 | 2 | 1404 | بازمرگان | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 5 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 152 | 14 |  | پمپیران | نو |  |  |  |  | 96 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 1404 | 2
51 | 6 | 2 | 1404 | بازمرگان | منطقه 5 | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 5 | 5 |  | پمپیران | نو |  |  | 152/14 | 152 | 14 |  | پمپیران | نو |  |  |  |  | 96 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 1404 | 2
52 | 8 | 2 | 1404 | مطهری 5 | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/9 | 293 | 12 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 200 | 180 | 180 | 108 | 154 | 2 | 46 | 202 | 12 | 6 |  | 1404/02/06 | 213 | 12.8 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 2
53 | 9 | 2 | 1404 | ناظریه 9 | منزل آباد | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 73 | 1901 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 15 | 159398 | بارش | نو |  |  | 250 | 0 | 216 | 170 | 180 | 4 | 35 | 219 | 18 | 6 |  | 1404/02/07 | 223 | 18.4 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 2
54 | 9 | 2 | 1404 | امام هادی 2 | دانشجو | افزایش دبی | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 30 | 1967 | سولار | نو |  |  |  | 293 | 8 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 1396/05/21 |  |  | 162 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 2 | 1396 | 5 | 93
55 | 10 | 2 | 1404 | رستمی 12 | امام علی | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 | 3674 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 6704 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/01/03 |  |  | 144 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25-3*50 | 1404 | 2 | 1403 | 1 | 13
56 | 11 | 2 | 1404 | پرکند آباد 1 | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 62 | 62 | 3795 | برگشتی | برگشتی |  |  | 293/15 | 293 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 190 | 177 | 177 | 54 | 160 | 2 | 100 | 222 | 14 | 6 |  | 1404/02/10 | 226 | 14.8 |  |  | ستاره | 3*50 | 1404 | 2
57 | 11 | 2 | 1404 | امام رضا 1 | سوران | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 22 |  | برگشتی | برگشتی |  |  |  | 233 | 13 |  | پمپیران | نو |  | 1400/11/28 |  |  | 222 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت |  | 1404 | 2 | 1400 | 11 | 39
58 | 12 | 2 | 1404 | شاهد 2(قدیم) | امامیه | تجهیز چاه جدید | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 |  | سولار | نو |  |  |  | 293 | 11 |  | سولار | نو |  | 1398/12/28 |  |  | 192 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 2 | 1398 | 12 | 62
59 | 12 | 2 | 1404 | روستای جغنه | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | √ | سعدآبادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 16 |  | پمپیران | نو |  |  | 178 | 0 | 170 | 71 | 140 | 4 | 40 | 184 | 7 | 4 | [8 empty] | 1404 | 2
60 | 13 | 2 | 1404 | شاهد 2 | امامیه | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 15 |  | بارش | نو |  |  | 229 | 0 | 216 | 114 | 132 | 6 | 38 | 176 | 22 | 6 |  | 1404/02/12 | 180 | 23 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 2
61 | 13 | 2 | 1404 | اکبرآباد | منزل آباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 17 |  | بارش | نو |  | 1403/11/08 |  |  | 219.5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 2 | 1403 | 11 | 3 | 3 | نشستن به کف چاه | پس از دمونتاژ الکترو موتور و پمپ وجود لجن در داخل الکترو موتور و پمپ کاملا مشهود بود ( پرشدگی چاه باعث ورود لجن به داخل الکترو موتور شده و در مرحله اول لاستیگ دیافراگم پاره شده و پس از آن لجن به داخل الکترو موتور نفوذ و باعث تخریب کامل و سوختن الکترو موتور شده است
62 | 14 | 2 | 1404 | مجلسی شرقی | خیرآباد | شولات | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 | 3781 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 159378 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/14 |  |  | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 2 | 1403 | 12 | 2 | 2 | شولات- سالم
63 | 15 | 2 | 1404 | اکبرآباد | منزل آباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 45 | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/17 | 293 | 12 |  | پمپیران | نو | دارد |  |  | 216 | 213.5 | 136 | 187 | 3 | 20 | 210 | 12 | 6 |  | 1404/02/12 | 212 | 12.4 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 2
64 | 15 | 2 | 1404 | لشگر77 | امام علی | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 228 | 0 | 216 | 43 | 64 | 7 | 29 | 100 | 23 | 6 |  | 1404/02/14 | 146 | 24 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 2 | [5 empty] | کابل چاه امام رضا 54 برای این چاه مفصل خورده است
65 | 16 | 2 | 1404 | رستمی 12 | امام علی | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 55 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 | 384 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 188 | 144 | 144 | 55 | 59 | 6 | 68 | 133 | 31 | 6 |  | 1404/02/13 | 137 | 29.2 |  |  | ستاره | 3*50-3*35 | 1404 | 2
66 | 17 | 2 | 1404 | سید جلال 1 | امام علی | نصب جدید | نصب | √ | سعدآبادی |  | 62 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 345 | 8 |  | گازار | نو |  |  | 220 | 0 | 202 | 90 | 125 | 6 | 30 | 161 | 23 | 6 |  | 1404/02/15 | 169 | 26.9 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 2
67 | 17 | 2 | 1404 | امام رضا 14 | سوران | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 248 | 0 | 231 | 163 | 203 | 4 | 43 |  | 18 | 6 |  | 1404/02/16 | 249 | 18.6 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 2
68 | 17 | 2 | 1404 | انتهای دانشجو | دانشجو | بهسازی شده | نصب | √ | جوادی | 62 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 6609 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 218 | 216 | 207 | 103 | 166 | 4 | 20 | 190 | 16 | 6 |  | 1404/02/16 | 186 | 17 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 2
69 | 18 | 2 | 1404 | اسلام آباد 14 | سوران | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | حسن زاده | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 |  | سولار | نو |  |  |  |  | 156 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 2 | 1400 | 12 | 38 |  | شکستن پمپ بعلت ورود جسم خارجی | کابل الکتروموتور دچار سوختگی و زدگی دارد که دو فاز بطور کامل قطع شده است سیم پیچ سوخته ، پمپ از طبقه هشتم دچار شکستگی شده است که بعلت ورود جسم خارجی رخ داده است.
70 | 19 | 2 | 1404 | چلمه سنگ | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 9 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 152 | 24 |  | پمپیران | نو |  |  | 200 | 0 | 186 | 83 | 173 | 1 | 7 | 181 | 2.5 | 4 |  | 1404/02/18 |  |  | جدید | 184 | سافت | 3*10 | 1404 | 2
71 | 19 | 2 | 1404 | منزل آباد 36 | منزل آباد | بهسازی شده | نصب | √ | سعدآبادی | 45 | 30 |  | پمپیران | نو |  |  | 293/12 | 6608 | 13 |  | بارش | نو | دارد |  | 223 | 210 | 210 | 135 | 173 | 2 | 5 | 180 | 8 | 6 |  | 1404/02/17 | 168 | 9.3 | دارد | امام هادی 2 | سافت | 3*35 | 1404 | 2
72 | 20 | 2 | 1404 | امام رضا 1 | سوران | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 22 | 18 | 3144 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/13 | 193 | 13 | 15693 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 221 | 122 | 113 | 189 | 205 | 1 | 5 | 211 | 3 | 4 |  | 1404/02/19 | 218 | 3.1 | برگشتی | برگشتی | ستاره | 3*25 | 1404 | 2
73 | 20 | 2 | 1404 | امام رضا 46 | سوران | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 3042 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 10 | 15379 | پمپیران | نو |  | 1398/03/05 |  |  | 218 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 2 | 1398 | 3 | 71 |  | اهم دار | یک فاز الکتروموتور با بدنه اهم داشت. پس از دمونتاژ الکتروموتور داخل موتور شولاتی مانند گل حفاری بود که از قسمت کاسه نمد وارد شده است . پروانه های پمپ بعلت طول عمر بالا درچار خوردگی در قسمت نافه ها شده بود و پره های رانش کمی نازک شده است . اثرات سندبلاست در پروانه ها مقدار کمی مشاهده شده است.
74 | 21 | 2 | 1404 | امام رضا 62 | سوران | اهم دار | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 73 | 3524 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 19 | 159121 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/03/24 |  |  | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 2 | 1402 | 3 | 23 |  | سوختن الکتروموتور | الکتروموتور اهم گیری و سوخته بو پس از دمونتاژ از قسمت سربندی آرک شدید موجب سوختن الکتروموتور گردیده است
75 | 22 | 2 | 1404 | ناظریه 9 ( قدیم ) | منزل آباد | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | √ | سعدآبادی |  | 45 | 3626 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 18 | 159099 | برگشتی | برگشتی |  | 1402/09/07 |  |  | 204 | [12 empty] | تحویل برق شد | ستاره | 3*50 | 1404 | 2 | 1402 | 9 | 17
76 | 23 | 2 | 1404 | امام رضا 14 ( قدیم ) | سوران | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | √ | جوادی |  | 30 | 3651 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 16 | 159243 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/11/03 |  |  | 183 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 2 | 1402 | 11 | 15
77 | 23 | 2 | 1404 | میدان قائم | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 55 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/7 | 193 | 12 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 168 | 162 | 156 | 78 | 117 | 3 | 46 | 166 | 5 | 4 |  | 1404/02/21 |  |  | دارد |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 2
78 | 24 | 2 | 1404 | روستای خوش هوا | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 9 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 233 | 5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | منطقه 5 | [16 empty] | ندارد |  | 1404 | 2
79 | 24 | 2 | 1404 | روستای خوش هوا | منطقه 5 | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 9 | 9 |  | پمپیران | نو |  |  | 233/5 | 233 | 5 |  | پمپیران | نو |  |  | اطلاعات ندارد | [15 empty] | ندارد |  | 1404 | 2
80 | 24 | 2 | 1404 | امام رضا 13 ( قدیم ) | سوران | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | √ | جوادی |  | 37 | 1709 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 15 | 159038 | بارش | نو |  | 1401/08/08 |  |  | 204 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 2 | 1401 | 8 | 30
81 | 24 | 2 | 1404 | سید جلال 1 ( قدیم ) | امام علی | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | √ | جوادی |  | 45 | 1227 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 15 | 6574 | بارش | نو |  | 1401/08/28 |  |  | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 2 | 1401 | 8 | 30
82 | 25 | 2 | 1404 | امام رضا 13 (جدید) | سوران | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 0 | 238 | 148 | 196 | 4 | 20 | 220 | 18 | 6 |  | 1404/02/24 | 215 | 16 | جدید | امام رضا 7 | سافت | 3*70 | 1404 | 2
83 | 25 | 2 | 1404 | امامیه 9 | امامیه | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | √ | جوادی |  | 30 | 3356 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 16 | 6468 | پمپیران | نو |  | 1401/11/19 |  |  | 192 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 2 | 1401 | 11 | 27
84 | 26 | 2 | 1404 | مجد | خیرآباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 37 | 3 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/5 | 6608 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 169 | 162 | 156 | 48 | 124 | 3 | 13 | 140 | 11 | 6 |  | 1404/02/25 | دستی |  | برگشتی | برگشتی | ستاره | 3*25 | 1404 | 2
85 | 27 | 2 | 1404 | شمس آباد 3 | منزل آباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 45 | 3656 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 17 | 159249 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/11/15 |  |  | 216 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 2 | 1402 | 11 | 15
86 | 27 | 2 | 1404 | اندرخ 2 | منزل آباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/9 | 293 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 234 | 222 | 222 | 158 | 166 | 3 | 5 | 174 | 14 | 6 |  | 1404/01/27 | 182 | 12.4 | دارد |  | سافت | 3*70 | 1404 | 2
87 | 28 | 2 | 1404 | امامیه 13 | امامیه | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | حسن زاده | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 1398/01/28 |  |  | 192 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره |  | 1404 | 2 | 1398 | 1 | 73
88 | 30 | 2 | 1404 | سپاد 3 | خیرآباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 62 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 | 6611 | 14 |  | بارش | نو | دارد |  | 247 | 234 | 234 | 68 | 113 | 7 | 47 | 167 | 22 | 6 |  | 1404/02/28 | 168 | 22.5 | ندارد |  | سافت | 3*70 | 1404 | 2
89 | 30 | 2 | 1404 | امام رضا 62 | سوران | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/19 | 6608 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 219 | 210 | 207 | 129 | 194 | 1 | 75 | 270 | 7 | 6 |  | 1404/02/29 | 270 | 7.44 | دارد |  | سافت | 3*70 | 1404 | 2
90 | 31 | 2 | 1404 | لشگر77 | امام علی |  | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/02/15 |  |  | 216 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 2 | 1404 | 2 | 0 | 0 | شولاتی | الکتروموتور و پمپ برگشتی از چاه سالم و فاقد ایراد بود. شولات روی بدنه پمپ و موتور و داخل سرلوله مشهود بود. انتخاب اشتباه پمپ و برداشت زیاد از چاه موجب شولاتی شدن چاه گردیده است.
91 | 31 | 2 | 1404 | امام هادی 2 | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 30 | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/8 | 6608 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 169 | 162 | 156 | 76 | 111 | 1 | 27 | 139 | 12 | 6 |  | 1404/02/29 | 143 | 10.76 | ندارد |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 2
92 | 2 | 3 | 1404 | کلاهدوز 1 ( بلوار کلاهدوز ) | امام علی | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 62 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 | 193 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 243 | 232 | 232 | 95 | 187 | 2 | 6 | 195 | 3.5 | 4 |  | 1404/03/01 | 206 | 4.19 | دارد |  | سافت | 3*25 | 1404 | 3
93 | 3 | 3 | 1404 | امام هادی 1 | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 18 | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/10 | 233 | 12 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 94 | 94 | 88 | 75 | 80 | 3 | 47 | 130 | 8 | 4 |  | 1404/03/02 | 141 | 7.9 | دارد |  | ستاره | 3*16 | 1404 | 3
94 | 4 | 3 | 1404 | امام رضا 31 | سوران | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 |  | سولار | نو |  |  |  | 345 | 7 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 1398/08/12 |  |  | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 3 | 1398 | 8 | 67 |  |  | کاهش دبی ( هوادهی ) با آقایان دادرس و سبزه مقدم مذاکره شد
95 | 5 | 3 | 1404 | شمس آباد 3 | منزل آباد |  | نصب | √ | جوادی | 45 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/17 | 6608 | 17 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 226 | 216 | 213 | 145 | 198 | 2 | 60 | 260 | 7.5 | 6 |  | 1404/03/04 | 255 | 8.6 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 3
96 | 5 | 3 | 1404 | سپاد 5 | خیرآباد |  | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 92 | 3432 | گازار | نو |  |  |  | 384 | 10 | 6462 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 228 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 3 | 1401 | 11 | 28
97 | 6 | 3 | 1404 | بازشیخ 2 | گلشهر |  | نصب | √ | سعدآبادی | 62 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 345 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 192 | 138 | 174 | 65 | 95 | 5 | 75 | 175 | 22 | 6 |  | 1404/03/05 | 170 | 23.12 | دارد | سید جلال 1 | ستاره | 3*50 | 1404 | 3
98 | 7 | 3 | 1404 | کشف رود 8 | گلشهر |  | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 17 |  | پمپیران | نو |  | 1403/11/29 |  |  | 180 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*16 | 1404 | 3 | 1403 | 11 | 4 | 4
99 | 8 | 3 | 1404 | سوران 1 | سوران | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 92 | 1603 | حسن زاده | تعمیری |  |  |  | 384 | 12 | 6319 | گازار | نو |  | 1396/04/21 |  |  | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 3 | 1396 | 4 | 95
100 | 8 | 3 | 1404 | سیدی 6 | امام علی | هوادهی | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 55 | 1640 | نصرا... زاده | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 10018 | پمپیران | نو |  | 1397/12/14 |  |  | 105 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 3 | 1397 | 12 | 75
101 | 9 | 3 | 1404 | شاهد 2 | امامیه | شولات | کشیدن | √ |  |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 15 |  | بارش | نو |  | 1404/02/13 |  |  | 216 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 3 | 1404 | 2 | 1 | 1 | شولاتی
102 | 9 | 3 | 1404 | فریزی 2 | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 4 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 3
103 | 10 | 3 | 1404 | اسلام آباد 14 | سوران | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 73 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/9 | 6608 | 14 |  | گازار | نو |  |  | 162 | 156 | 150 | 81 | 121 | 1 | 35 | 157 | 10 | 6 |  | 1404/03/09 | 154 | 11.5 | دارد | التیمور6 | ستاره | 3*25+3*35 | 1404 | 3
104 | 11 | 3 | 1404 | اسلام آباد 11 | سوران | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 62 | 30 |  | پمپیران | نو |  |  | 293/17 | 6608 | 13 |  | بارش | نو | دارد |  | 238 | 225 | 225 | 127 | 157 | 1 | 28 | 186 | 8 | 6 |  | 1404/03/09 | 195 | 7.65 | دارد |  | سافت |  | 1404 | 3
105 | 12 | 3 | 1404 | سپاد 5 | خیرآباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 6608 | 17 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 252 | 210 | 207 | 121 | 181 | 1 | 64 | 246 | 8 | 6 |  | 1404/03/11 | 255 | 8.93 | دارد | اسلام آباد10 | سافت | 3*70+3*50 | 1404 | 3
106 | 13 | 3 | 1404 | لشگر77 | امام علی | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 62 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 | 6611 | 9 |  | بارش | نو | دارد |  | 228 | 216 | 207 | 43 | 64 | 7 | 29 | 100 | 23 | 6 | [8 empty] | 1404 | 3
107 | 14 | 3 | 1404 | سیدی 6 | امام علی | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 55 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 | 233 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 107 | 105 | 101 | 70 | 90 | 1 | 38 | 129 | 6 | 6 | [8 empty] | 1404 | 3
108 | 14 | 3 | 1404 | روستای انداد درنگ آباد | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 19 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 0 | 231 | 89 | 135 | 9 | 70 | 214 | 10 | 4 | [8 empty] | 1404 | 3
109 | 15 | 3 | 1404 | چمران 3 | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 6 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 180 | [15 empty] | 1404 | 3
110 | 17 | 3 | 1404 | حجت 1 | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 55 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/15 | 6608 | 16 |  | بارش | نو | دارد |  | 245 | 234 | 234 | 95 | 138 | 9 | 58 | 205 | 10 | 4 | [8 empty] | 1404 | 3
111 | 18 | 3 | 1404 | کلاهدوز 1 ( بلوار کلاهدوز ) | امام علی | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 232 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 3 | 1404 | 3 | 0 | 0
112 | 18 | 3 | 1404 | گلشهر 1 | گلشهر | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 55 | 1983 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 6451 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 162 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 3 | 1402 | 1 | 26
113 | 19 | 3 | 1404 | کلاهدوز 1 ( بلوار کلاهدوز ) | امام علی | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 15 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/13 | 193 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 243 | 232 | 232 | 95 | 187 | 2 | 6 | 195 | 3.5 | 4 | [8 empty] | 1404 | 3
114 | 20 | 3 | 1404 | کشف رود 8 | گلشهر | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 22 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/16 | 193 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 190 | 180 | 180 | 92 | 163 | 2 | 58 | 223 | 5 | 6 | [8 empty] | 1404 | 3
115 | 20 | 3 | 1404 | امامیه 13 | امامیه | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 6608 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 199 | 192 | 190 | 175 | 182 | 1 | 15 | 198 | 10 | 6 | [8 empty] | 1404 | 3
116 | 21 | 3 | 1404 | امام رضا 31 | سوران | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 55 | 15 | 3354 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/7 | 193 | 13 | 159410 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  |  | 186 | 186 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 3
117 | 22 | 3 | 1404 | اسلام آباد 11 | سوران | کمبود آبدهی | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 30 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 13 |  | بارش | نو |  | 1404/03/11 |  |  | 225 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت |  | 1404 | 3 | 1404 | 3 | 0 | 0 | سالم | الکترو موتور و پمپ برگشتی مورد تست قرار گرفت که سالم فاقد هرگونه ایرادی بود و به گفته مرکز سوران علت کشیدن افت سطح استاتیک را بیان کردند.
118 | 23 | 3 | 1404 | پرکند آباد2 جدید | دانشجو | نصب جدید | نصب | √ | سعدآبادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 256 | 0 | 234 | 82 | 139 | 5 | 84 | 228 | 6 | 4 |  | 1404/03/22 | 225 | 8.3 | ندارد | امامیه 13 | سافت | 3*50 | 1404 | 3
119 | 25 | 3 | 1404 | بوستان فروغی |  | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 6 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233 | 0 | 222 | 58 | 67 | 7 | 61 | 135 | 22 | 6 | [5 empty] | امامیه 13 | سافت | 3*50 | 1404 | 3
120 | 26 | 3 | 1404 | سوران 1 | سوران | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 92 | 62 |  | پمپیران | نو |  |  | 384/12 | 293 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 216 | 207 | 210 | 161 | 175 | 2 | 54 | 232 | 15 | 6 | [6 empty] | سافت |  | 1404 | 3
121 | 26 | 3 | 1404 | شفا 9 | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 45 | 3600 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 16 | 159209 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 217 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت |  | 1404 | 3
122 | 27 | 3 | 1404 | امام رضا 64 | سوران |  | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | حسن زاده | تعمیری |  |  |  | 345 | 9 |  | سولار | نو |  |  |  |  | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت |  | 1404 | 3 | 1398 | 3 | 72
123 | 27 | 3 | 1404 | برک | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 18 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 233 | 9 |  | پمپیران | نو |  |  | 241 | 0 | 210 | 90 | 103 | 3 | 20 | 126 | 6 | 4 | [6 empty] | سافت | 3*25 | 1404 | 3
124 | 28 | 3 | 1404 | درابد 1 | گلشهر |  | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 62 | 3521 | سولار | نو |  |  |  | 384 | 8 | 159115 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 234 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 3 | 1402 | 3 | 24
125 | 28 | 3 | 1404 | چمران 3 |  | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 45 | 55 | 1487 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/6 | 384 | 6 | 15872 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 224 | 180 | 180 | 60 | 89 | 6 | 15 | 110 | 28 | 6 | [5 empty] | برگشتی | ستاره | 3*35 | 1404 | 3
126 | 28 | 3 | 1404 | پیوه زن | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  |  |  | منطقه5 | [7 empty] | منطقه 5 | [21 empty] | 1404 | 3 | [5 empty] | الکتروپمپ برگشتی تحویلکارگاه نشده است
127 | 28 | 3 | 1404 | پیوه زن | منطقه 5 | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی |  |  |  | منطقه5 | [7 empty] | منطقه 5 | [21 empty] | 1404 | 3 | [5 empty] | الکتروپمپ از طرف منطقه 5 تامین و به سر چاه منتقل شده است
128 | 29 | 3 | 1404 | گلشهر 1 | گلشهر | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 55 | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 | 345 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 202 | 162 | 162 | 53 | 76 | 5 | 72 | 153 | 23 | 6 | [5 empty] | برگشتی | ستاره | 3*35 | 1404 | 3
129 | 29 | 3 | 1404 | مهرگان | گلشهر | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 |  | حسن زاده | تعمیری |  |  |  | 293 | 10 |  | سولار | نو |  | 1400/01/10 |  |  | 186 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 3 | 1400 | 1 | 50
130 | 30 | 3 | 1404 | سیاسک | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 | 0 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 13 | 159226 | برگشتی | برگشتی |  | 1402/11/01 |  |  | 192 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 3 | 1402 | 11 | 16
131 | 30 | 3 | 1404 | فتح آباد | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 8 |  | سولار | نو |  | 1402/10/12 |  |  | 120 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 3 | 1402 | 10 | 17
132 | 30 | 3 | 1404 | امرغان توس قدیم |  | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | √ | جوادی |  | 18 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 193 | 14 |  | پمپیران | نو |  | 1403/08/15 |  |  | 188 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 3 | 1403 | 8 | 7 | 7
133 | 31 | 3 | 1404 | اندیشه 19 | امامیه | نصب جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 231 | 0 | 216 | 104 | 167 | 5 | 45 | 217 | 21 | 6 |  | 1404/03/29 | 220 | 20 |  | سپاد 5 | سافت | 3*95 | 1404 | 3
134 | 31 | 3 | 1404 | خدمات 1 قدیم | امامیه | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | √ | سعدآبادی |  | 30 | 3641 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 17 | 159234 | برگشتی | برگشتی |  | 1402/10/14 |  |  | 186 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*50-3*35 | 1404 | 3 | 1402 | 10 | 17
135 | 1 | 4 | 1404 | سیاسک | خیرآباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 55 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/13 | 6608 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 207 | 192 | 192 | 88 | 172 | 2 | 20 | 194 | 10 | 6 |  | 1404/03/31 | 221 | 9.1 |  | برگشتی | ستاره | 3*50 | 1404 | 4
136 | 1 | 4 | 1404 | خدمات 1 جدبد | امامیه | نصب جدید | نصب | √ | سعدآبادی |  | 24 |  | گازار | نو |  |  |  | 6608 | 12 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 213 | 0 | 201 | 135 | 161 | 5 | 10 | 176 | 8.3 | 4 |  | 1404/03/31 | 180 | 7.75 |  | امام رضا 54 | سافت | 3*25 | 1404 | 4
137 | 1 | 4 | 1404 | کلاته سید علی | منزل آباد |  | کشیدن | √ | جوادی |  | 15 | 3712 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 10 | 159294 | برگشتی | برگشتی |  | 1403/03/26 |  |  | 174 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 4
138 | 1 | 4 | 1404 | کلاته سید علی | منزل آباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 11 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/10 | 152 | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 192 | 174 | 174 | 130 | 161 | 1 | 15 | 177 | 2 | 4 | [8 empty] | 1404 | 4
139 | 2 | 4 | 1404 | ناظریه 7 | منزل آباد |  | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 | 3476 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 18 | 159099 | بارش | نو |  | 1402/01/31 |  |  | 216 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 4
140 | 2 | 4 | 1404 | فتاح | خیرآباد |  | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 | 3542 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 8 | 6795 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/04/05 |  |  | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*70 | 1404 | 4 | 1402 | 4 | 24
141 | 3 | 4 | 1404 | فتح آباد | خیرآباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 30 | 24 | 3153 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/18 | 233 | 13 | 6610 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 143 | 126 | 126 | 65 | 100 | 3 | 47 | 150 | 8 | 4 | [8 empty] | 1404 | 4
142 | 3 | 4 | 1404 | کشف رود 2 | دانشجو |  | کشیدن | √ |  |  | 62 | 3081 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 | 6469 | سولار | نو |  | 401/11/16 |  |  | 135 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 4 | 1401 | 11 | 29
142 | 3 | 4 | 1404 | کشف رود 2 | دانشجو |  | کشیدن | √ |  |  | 62 | 3081 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 | 6469 | سولار | نو |  | 401/11/16 |  |  | 135 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 4 | 1401 | 11 | 29
144 | 4 | 4 | 1404 | حجاب 5 | امامیه |  | کشیدن | √ |  |  | 45 | 3532 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 13 | 159222 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/09/26 |  |  | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 4 | 1402 | 9 | 19
145 | 4 | 4 | 1404 | ناظر آباد | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 11 | 3138 | پمپیران | نو |  |  |  | 193 | 10 | 15862 | حسن زاده | تعمیری |  | 1402/03/29 |  |  | 142 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 4 | 1402 | 3 | 25
146 | 5 | 4 | 1404 | کشف رود 10 | گلشهر |  | کشیدن | √ |  |  | 37 |  | حسن زاده | تعمیری |  |  |  | 384 | 5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 108 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 4 | 1399 | 6 | 58
147 | 5 | 4 | 1404 | ناظر آباد | منطقه 5 |  | نصب | √ | جوادی | 22 | 22 | 3485 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/12 | 233 | 12 | 6676 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 180 | 171 | 171 | 112 | 124 | 4 | 25 | 153 | 7 | 4 | [8 empty] | 1404 | 4
148 | 6 | 4 | 1404 | خدمات 2 | امامیه |  | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 55 | 3751 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 13 | 159372 | بارش | نو |  | 1403/10/04 |  |  | 216 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 4 | 1403 | 10 | 6 | 6
149 | 7 | 4 | 1404 | روستای زیرکن | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 15 | 3808 | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 7 | 159409 | بارش | نو |  |  | 230 | 0 | 210 | 41 | 51 | 5 | 25 | 81 | 9 | 4 | [6 empty] | سافت |  | 1404 | 4
150 | 9 | 4 | 1404 | درابد 1 | خیرآباد |  | نصب | √ | سعدآبادی | 62 | 45 | 1054 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 345 | 6 | 159408 | پمپیران | نو | دارد |  | 245 | 234 | 234 | 51 | 145 | 4 | 19 | 168 | 18 | 6 | [8 empty] | 1404 | 4
151 | 9 | 4 | 1404 | ناظریه 5 | منزل آباد |  | نصب | √ | جوادی | 92 | 37 | 3807 | سولار | نو |  |  | 384/11 | 6608 | 15 | 6432 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 244 | 222 | 228 | 165 | 184 | 2 | 36 | 222 | 9 | 6 | [8 empty] | 1404 | 4
152 | 11 | 4 | 1404 | فتاح | خیرآباد |  | نصب | √ |  | 62 | 55 | 1643 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 6611 | 12 | 159401 | بارش | نو | دارد |  | 250 | 210 | 210 | 64 | 125 | 4 | 33 | 162 | 20 | 6 |  | 1404/04/09 | 167 | 20.6 |  | برگشتی | ستاره | 3*70 | 1404 | 4
153 | 11 | 4 | 1404 | امام رضا 64 | سوران |  | نصب | √ |  | 73 | 55 | 1429 | پمپیران | نو |  |  | 345/9 | 293 | 14 | 159400 | پمپیران | نو | دارد |  | 224 | 210 | 210 | 165 | 183 | 4 | 35 | 221 | 14 | 6 |  | 1404/04/09 | 231 | 14 |  |  | سافت |  | 1404 | 4
154 | 11 | 4 | 1404 | توس 3 | خیرآباد | نصب جدید | نصب | pm ندارد | نیکاب |  | 73 |  | سولار | نو |  |  |  | 345 | 9 |  | پمپیران | نو |  |  | 250 | 0 | 224 | 65 | 147 | 4 | 76 | 227 | 20 | 6 |  | 1404/04/10 | 219 | 21.2 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 4
155 | 12 | 4 | 1404 | کشف رود 2 | دانشجو | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 62 | 62 | 1423 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 | 345 | 8 | 159402 | سولار | نو |  |  | 142 | 135 | 132 | 84 | 116 | 3 | 72 | 191 | 19 | 6 |  | 1404/04/10 | 193 | 21 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 4
156 | 12 | 4 | 1404 | کشف رود 10 | گلشهر | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 37 | 37 | 3801 | پمپیران | نو |  |  | 384/5 | 384 | 5 | 6010 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 170 | 108 | 108 | 38 | 41 | 7 | 36 | 84 | 30 | 6 |  | 1404/04/10 | 86 | 29 |  |  | ستاره |  | 1404 | 4
157 | 13 | 4 | 1404 | امامیه 9 | امامیه | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 73 | 1704 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/9 | 345 | 9 | 10044 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 240 | 213 | 163 | 178 | 6 | 22 | 206 | 22 | 6 | [8 empty] | 1404 | 4
158 | 13 | 4 | 1404 | ناظریه 7 | منزل آباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 55 | 45 | 3802 | پمپیران | نو |  |  | 6608/18 | 6608 | 18 | 6467 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 224 | 216 | 213 | 144 |  |  |  | 293 | 7 | 6 |  | 1404/04/12 | 293 | 7.3 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 4
159 | 14 | 4 | 1404 | اسلام آباد 11 | سوران |  | نصب | √ |  | 37 | 37 | 3803 | برگشتی | برگشتی |  |  | 6608/14 | 6608 | 14 | 159403 | برگشتی | برگشتی |  |  |  | 225 | 225 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت |  | 1404 | 4 | [5 empty] | الکتروپمپ برگشتی خود چاه نصب شده است
160 | 14 | 4 | 1404 | شهرک انقلاب | امام علی |  | کشیدن | √ |  |  | 24 | 1897 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 12 | 159169 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/05/26 |  |  | 84 | [13 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 4 | 1402 | 5 | 23
161 | 16 | 4 | 1404 | امامیه 2 | امامیه |  | کشیدن | ok | سعدآبادی |  | 45 | 3453 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 13 | 159071 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/12/16 |  |  | 192 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 4 | 1401 | 12 | 28
162 | 16 | 4 | 1404 | نیروگاه 4 | منزل آباد |  | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 15 |  | بارش | نو |  | 1403/10/24 |  |  | 231 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 4 | 1403 | 10 | 6 | 6
163 | 17 | 4 | 1404 | منزل آباد 37 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 45 |  | سولار | نو |  |  |  | 6608 | 18 |  | بارش | نو |  | 1402/07/06 | 237 | 222 | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 4 | 1402 | 7 | 21
164 | 17 | 4 | 1404 | جمعاب 1 | سوران | کمبود آبدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/08/16 | 245 | 228 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 4 | 1402 | 8 | 20
165 | 18 | 4 | 1404 | نیروگاه 5 | منزل آباد | کمبود آبدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/03/02 | 229 | 212 | 212 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 4 | 1401 | 3 | 37
166 | 18 | 4 | 1404 | منزل آباد 37 | منزل آباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 45 | 24 | 3345 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/18 | 6608 | 11 | 6552 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/07/06 | 237 | 222 | 222 | 132 | 169 | 1 | 20 | 190 | 6 | 6 |  | 1404/04/17 | 190 | 6.9 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 4
167 | 19 | 4 | 1404 | شفا 9 | خیرآباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 45 | 37 | 1486 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/16 | 6608 | 15 | 159404 | سولار | نو | دارد | 1402/08/29 | 229 | 217 | 217 | 78 | 118 | 9 | 70 | 197 | 10 | 4 |  | 1404/04/18 | 197 | 10.2 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 4
168 | 21 | 4 | 1404 | شاهد 2 | امامیه | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 45 | 3804 | پمپیران | نو |  |  | 6611/15 | 6611 | 11 | 159405 | بارش | نو | دارد |  | 227 | 216 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 4
169 | 21 | 4 | 1404 | فخرآباد | منطقه 5 | کمبود آبدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 15 |  | منطقه 5 | تعمیری |  |  |  | 193 | 12 |  | منطقه 5 | تعمیری |  | 1400/08/09 | 173 |  | 162 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1404 | 4 | 1400 | 8 | 44
170 | 22 | 4 | 1404 | فخرآباد | منطقه 5 |  | نصب | √ | جوادی | 15 | 9 | 3642 | پمپیران | نو |  |  | 193/12 | 152 | 30 | 159229 | پمپیران | نو | دارد |  | 173 | 162 | 162 | [6 empty] | 2*5 | [6 empty] | ستاره | 3*6 | 1404 | 4
171 | 22 | 4 | 1404 | صدر6 | امام علی | نصب جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 62 | 1471 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 15689 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 228 |  | 214 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*6 | 1404 | 4
172 | 22 | 4 | 1404 | بنیاد | امام علی | شولات | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 45 | 3402 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 10 | 6411 | بارش | نو |  | 1401/07/03 | 174 | [8 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*6 | 1404 | 4 | 1401 | 7 | 33
173 | 23 | 4 | 1404 | انقلاب | امام علی | هوادهی | نصب | √ | جوادی | 24 | 7.5 | 3301 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608.12 | 152 | 20 | 159406 | نو بمبیران | نو | دارد | 1403/05/26 |  | 84 | 83 |  |  |  |  | 123 | 3 | 4 |  | 1404.0422 |  |  |  |  | سافت | 3*6 | 1404 | 4
174 | 23 | 4 | 1404 | قدس 3 | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 | 1903 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/11/12 |  |  | 174 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*35 | 1404 | 4 | 1402 | 11 | 17 |  | شکستن طبقه | پمپ از طبثه 4 و 5 شکسته
175 | 23 | 4 | 1404 | دبیرستان جباریان | امام علی | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 37 | 3623 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 5 | 159214 | گازار | نو |  | 1402/09/02 |  |  | 226 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 4 | 1402 | 9 | 19
176 | 24 | 4 | 1404 | رستمی 12 | امام علی | کمبود آبدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/02/16 | 188 | 144 | 144 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره |  | 1404 | 4 | 1404 | 2 | 2 | 2 |  | وجود گراویه داخل طبقات پمپ
177 | 25 | 4 | 1404 | نیروگاه 4 | منزل آباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 62 | 62 | 1642 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/18 | 6609 | 15 | 6547 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1403/10/24 | 250 | 231 | 231 | 154 | 177 | 2 | 32 | 211 | 15 | 6 |  | 1404/04/24 | 211 | 15.5 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 4
178 | 28 | 4 | 1404 | فرهنگیان 2 | دانشجو | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 30 | 3661 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 13 | 6697 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/11/21 | 194 | 180 | 180 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 4 | 1402 | 11 | 17
179 | 29 | 4 | 1404 | چمران 3 | خیرآباد | عدم آبدهی | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 55 | 1487 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 6 | 15872 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/03/28 | 244 | 180 | 180 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 4 | 1404 | 3 | 1 | 1 | گیرپاژ | مشاهده گراویه در داخل پمپ که بین پروانه و ریگ سایشی گیر کرده بود ام الکتروموتور سالم بود و پس از رفع گیر در کارگاه و آزمایش مجدد هیچ ایراد مکانیکی و برقی نداشت
180 | 30 | 4 | 1404 | دبیرستان جباریان | امام علی | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 37 | 37 | 3809 | سولار | نو |  |  | 345/5 | 345 | 5 | 15707 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 243 | 225 | 225 | 45 | 78 | 7 | 40 | 125 | 22 | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 4
181 | 30 | 4 | 1404 | کورده روستایی | منطقه 5 | افزایش دبی | کشیدن | √ | جوادی | 45 | 45 | 3421 | پمپیران | نو |  |  | 6609/12 | 6609 | 13 | 159044 | بارش | نو |  | 1401/10/16 | 220 | 198 | 198 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 4 | 1401 | 10 | 30
182 | 30 | 4 | 1404 | کورده روستایی | منطقه 5 | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 45 | 45 | 1622 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/13 | 6609 | 13 |  | بارش | نو |  | 1401/10/16 | 220 | 198 | 198 | 115 | 157 | 13 | 25 | 195 | 15 | 4 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 4
183 | 31 | 4 | 1404 | امام رضا 21 | سوران | کمبود آبدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 3457 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 | 6684 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/12/15 | 224 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 4 | 1401 | 12 | 28
184 | 31 | 4 | 1404 | جمعاب 1 | سوران | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/10 | 293 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/16/08 | 243 | 228 | 228 | 125 | 228 | 2 | 40 | 270 | 11*15 | 6 |  | 1404/04/30 | 270 | 12.7 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 4
185 | 1 | 5 | 1404 | حجت4 | دانشجو | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی | 62 | 62 | 3494 | پمپیران | نو |  |  |  | 6609 | 17 | 6445 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/02/15 | 234 | 210 | 210 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*70 | 1404 | 5 | 1402 | 8 | 21
186 | 1 | 5 | 1404 | پردیس رآهن | دانشجو | جمع آوری | کشیدن | √ | جوادی | 11 | 11 | 3448 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 9 | 6591 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/04/13 | 142 | 135 | 135 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*6 | 1404 | 5 | 1402 | 4 | 25
187 | 1 | 5 | 1404 | ساغروان | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 213 | 213 | 94 | 118 | 4 | 7 | 129 | 19 | 6 |  | 1404/05/01 | 129 | 18.7 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 5
188 | 4 | 5 | 1404 | قدس 3 | خیرآباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 62 | 37 | 1846 | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 16 | 159429 | بارش | نو | دارد | 1402/11/12 | 198 | 156 | 156 | 67 | 135 | 2 | 43 | 180 | 11 | 6 |  | 1404/05/01 | 180 | 12.4 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 5
189 | 5 | 5 | 1404 | امام رضا 31 | سوران | گیرپاژ | کشیدن | √ | جوادی |  | 15 | 3354 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 13 | 159410 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/03/21 |  |  | 186 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*25 | 1404 | 5 | 1404 | 3 | 2 | 2 |  | تخریب کفگرد و لقمه ها به علت هوادهی و یا شیر بسته
190 | 4 | 5 | 1404 | چمران 3 | خیرآباد |  | نصب | √ | جوادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 180 | 180 | 65 | 76 | 3 | 14 | 93 | 16 | 6 |  | 1404/05/03 | 93 | 16.1 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 5
191 | 5 | 5 | 1404 | دهرود | گلشهر | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 30 | 3714 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 4 | 159296 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/03/28 |  |  | 156 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 5 | 1403 | 3 | 14
192 | 6 | 5 | 1404 | دهرود | گلشهر |  | نصب | √ | جوادی | 30 | 45 | 1618 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/4 | 384 | 6 | 15393 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 167 | 156 | 156 | 37 | 45 | 6 | 55 | 106 | 30 | 6 |  | 1404/04/05 | 106 | 29.4 |  |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 5
193 | 7 | 5 | 1404 | امام رضا 21 | سوران | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 45 |  | ناصری | نو |  |  | 384/10 | 293 | 12 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 219 | 210 | 207 | 157 | 170 | 2 | 23 | 195 | 14 | 6 |  | 1404/05/06 | 195 | 13.5 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 5
194 | 7 | 5 | 1404 | گجوان | منطقه 5 | تجهیز چاه جدید | نصب | √ | جوادی |  | 45 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 19 |  | بارش | نو |  |  | 265 |  | 240 | 105 | 158 | 10 | 50 | 218 | 10 | 4 |  | 1404/05/07 | 218 | 12.5 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 5
195 | 9 | 5 | 1404 | قاسم آ؛باد 28 | امامیه |  | نصب | √ | جوادی | 62 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6611/14 | 6608 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 222 | 199 | 205 | 159.4 | 173 | 1 | 40 | 214 | 10 | 6 |  | 1404/05/07 | 214 | 10 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 5
196 | 10 | 5 | 1404 | دهشک | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | √ | سعدآبادی |  | 24 | 3810 | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 12 | 159412 | بارش | نو |  |  | 252 |  | 210 | 102 | 118 | 9 | 30 | 157 | 10 | 6 |  | 1404/05/09 | 157 | 10.3 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 5
197 | 11 | 5 | 1404 | قاسم آباد 22 | منزل آباد | شولات | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 73 | 3672 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 9 | 159264 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/12/26 | 235 |  | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 5 | 1402 | 12 | 17
198 | 11 | 5 | 1404 | گوارشک ( جدید ) | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 24 | 1934 | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 12 | 159426 | بارش | نو |  |  | 227 |  | 216 | 100 | 126 | 9 | 30 | 165 | 10 | 4 |  | 1404/05/09 | 165 | 10.1 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 5
199 | 12 | 5 | 1404 | امام رضا 31 | سوران | جهت پلاک شیفت رفیع نژاد | نصب | √ | جوادی | 22 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 14 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/03/21 | 196 | 186 | 186 | 169 | 180 | 2 | 10 | 192 | 3 | 4 |  | 1404/05/10 |  |  |  |  | سافت | 3*25 | 1404 | 5
200 | 12 | 5 | 1404 | حجت4 | دانشجو |  | نصب | √ | جوادی | 62 | 55 | 1723 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/17 | 293 | 13 | 15664 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/02/15 | 215 | 210 | 204 | 73 | 165 | 8 | 60 | 233 | 11.5 | 4 |  | 1404/05/11 | 233 | 11.4 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 5
201 | 12 | 5 | 1404 | درابد 2 | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1398/12/12 | 140 | 126 | 126 | [13 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 5 | 1398 | 12 | 65
202 | 13 | 5 | 1404 | نیروگاه 5 | منزل آباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی | 73 | 9.2 |  | پمپیران | نو |  |  | 345/9 | 152 | 30 |  | پمپیران | نو | دارد | 1401/03/02 | 223 | 212 | 212 | 202 | 202 | 2 | 30 | 234 | 3 | 4 |  | بدون تست بعلت دبی کم |  |  |  |  | سافت | 3*10 | 1404 | 5
203 | 13 | 5 | 1404 | امام رضا 18 | سوران | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/06/08 | 224 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 5 | 1401 | 6 | 35
204 | 13 | 5 | 1404 | امام رضا 56 | سوران | عدم آبدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1394/11/25 |  | 204 | 204 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 5 | 1394 | 11 | 114
205 | 14 | 5 | 1404 | کشف 5 | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 4 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1399/11/27 | 204 | 96 | 96 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 5 | 1399 | 11 | 54
206 | 14 | 5 | 1404 | اندیشه 1 | امامیه | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1397/10/19 | 240 | 195 | 195 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 5 | 1397 | 10 | 79
207 | 15 | 5 | 1404 | آماده سازی 2 | امامیه | اهم دار | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/06/30 | 213 | 204 | 204 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 5 | 1403 | 6 | 11 | 11
208 | 15 | 5 | 1404 | حجاب 2 | امامیه | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 45 | 3819 | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 18 | 159424 | بارش | نو |  |  | 238 |  | 222 | 126 | 137 | 10 | 50 | 197 | 12 | 4 |  | 1404/05/13 | 197 | 11.4 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 5
209 | 15 | 5 | 1404 | دیزباد سفلی | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | √ | اکبری منطقه 5 |  | 37 | 112 | پمپیران | نو |  |  |  | 293 | 10 | 10014 | پمپیران | نو |  |  | 250 |  | 210 | 132 | 141 | 10 | 25 | 176 | 12 | 4 |  | 1404/05/14 | 176 | 11.5 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 5
210 | 16 | 5 | 1404 | کشف 5 | خیرآباد |  | نصب | √ | سعدآبادی | 45 | 55 | 1702 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 374/4 | 384 | 7 | 15354 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1399/11/27 | 204 | 96 | 96 | 38.5 | 43 | 5 | 75 | 123 | 30 | 6 |  | 1404/05/15 | 123 | 28 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 5
211 | 17 | 5 | 1404 | روستای گیامی | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | √ | جوادی |  | 1.1 | 3817 | پمپیران | نو |  |  |  | 102 | 20 | 159421 | پمپیران | نو |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | 3 |  | تست ازمایش نداشت |  |  |  |  | تک فاز | 3*6 | 1404 | 5
212 | 20 | 5 | 1404 | اندیشه 1 | امامیه |  | نصب | √ | جوادی | 73 | 62 | 1270 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 6609 | 16 | 159423 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1397/10/19 | 240 | 195 | 210 | 136 | 157 | 3 | 60 | 220 | 15 | 6 |  | 1404/05/19 | 220 | 14.7 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 5
213 | 20 | 5 | 1404 | زاک 8 | منطقه 5 | تجهیز چاه جدید | نصب | √ | سعدآبادی |  | 62 | 3816-EM | سولار | نو |  |  |  | 384 | 8 | 10005 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 229 |  | 204 | 77 | 114 | 6 | 28 | 148 | 25 | 6 |  | 1404/05/15 | 150 | 27 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 5
214 | 22 | 5 | 1404 | اماده سازی2 | امامیه | سوختن الکتروپمپ | نصب | √ | سعدآبادی | 37 | 45 | 3816-45 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 16 | 159418 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 213 | 204 | 204 | 125 | 152 | 1 | 38 | 191 | 10 | 6 |  | 1404/05/21 | 191 | 10.2 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 5
215 | 21 | 5 | 1404 | صدف1 | دانشجو | تجهیز چاه جدید | نصب | √ | جوادی |  | 55 | 1660 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 12 | 15706 | پمپیران | نو |  |  | 190 |  | 180 | 99 | 122 | 3 | 25 | 150 | 16 | 6 |  | 1404/05/20 | 150 | 18.38 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 5
216 | 21 | 5 | 1404 | امام رضا 18 | سوران | اهم دار | نصب | √ | جوادی | 92 | 22 | 1877 | پمپیران | نو |  |  | 384/11 | 193 | 16 | 159422 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/06/08 |  | 210 | 204 | 165 | 192 | 1 | 35 | 228 | 4.44 | 6 |  | 1404/05/20 | 228 | 4 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 5
217 | 22 | 5 | 1404 | گیامی | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 1.1 | 3817 | پمپیران | نو |  |  |  | 102urd | 20 | 159421 | پمپیران | نو |  | 1404/05/17 |  |  | 120 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | تک فاز | 3*6 | 1404 | 5 | 1404 | 5 | 0 | 0 | سالم | مجدد درتاریخ 1404/05/28 نصب گردید
218 | 24 | 5 | 1404 | گیامی | منطقه 5 |  | نصب | √ | جوادی | 1.1 | 15kw | 3817 | کفکش |  |  |  | 102/20 | کفکش |  | 159421 | [6 empty] | 120 | [6 empty] | 3 |  | فاقد تست |  |  |  |  | تک فاز | 3*10 | 1404 | 5
219 | 24 | 5 | 1404 | ملک اباد 1 | امام علی |  | نصب | √ | جوادی | 73 | 30 | 35685 | پمپیران | نو |  |  | 374/7 | 6608 | 14 | 6543 | پمپیران | نو |  | 1401/10/30 |  | 138 | 138 | 99 | 99 | 2 | 46 | 147 | 12 | 6 |  | 1404/5/22 | 147 | 12 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 5
220 | 24 | 5 | 1404 | ملک اباد 1 | امام علی | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/10/30 |  | 138 | 138 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 5 | 1401 | 10 | 31
221 | 25 | 5 | 1404 | امام رضا 56 | سوران |  | نصب | √ | جوادی | 73 | 62 | 14041 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 293 | 17 | 159216 | پمپیران | نو |  | 1394/11/13 | 199 | 204 | 192 | 151 | 180 | 2 | 65 | 247 | 15 | 6 |  | 1404/05/23 | 247 | 13.9 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 5
222 | 25 | 5 | 1404 | خدمات 2 | امامیه |  | نصب | √ | سعدآبادی |  | 55 | 1481 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/13 | 6611 | 11 | 159060 | پمپیران | نو |  | 1403/10/04 | 232 | 216 | 216 | 116 | 130 | 5 | 18 | 153 | 19 | 6 |  | 1404/05/24 | 153 | 17.45 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 5
223 | 27 | 5 | 1404 | عبدل آباد | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 9/2 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 152/24 | 152 | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | اطلاعات ندارد |  | 117 | 117 | [6 empty] | 3 |  |  | کابل خودش در محل چاه مفصل زده شد | [5 empty] | 1404 | 5
224 | 27 | 5 | 1404 | عبدل آباد | منطقه 5 |  | نصب | √ | جوادی |  | 9/2 | 3152 | پمپیران | نو |  |  |  | 152 | 24 | MP-159422 | پمپیران | نو |  |  |  | 117 | 117 | برگه انتخاب پمپ نداشت | [5 empty] | 3 |  | فاقدتست | [6 empty] | 1404 | 5
225 | 28 | 5 | 1404 | کشاورز 5 | خیرآباد | تجهیز چاه جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 62 | 1262 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 12 | 159419 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 230 |  | 210 | 75 | 172 | 4 | 40 | 216 | 18 | 6 |  | 1404/05/27 | 216 | 16 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 5
226 | 28 | 5 | 1404 | صدف 1 قدیم | دانشجو | جمع آوری | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 18 | ! | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 12 | ! | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/11/20 | 148 | 138 | 138 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*16 | 1404 | 5 | 1403 | 11 | 6 | 6
227 | 28 | 5 | 1404 | گیامی | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی | 1.1 | 15 | 3816 | اسرار | نو |  |  | 102/20urd | کفکش |  | 159421 |  |  |  | 1404/05/24 |  | 120 | 120 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | تک فاز | 3*10 | 1404 | 5 | 1404 | 5 | 0 | 0 | کفکش سالم | در کارگاه خالی بارتست گردید که در حین تست صدای زیادی ایجاد میکرد که طبق دستور مهندی زمانیان قسمت پمپ موتور و توری باز شد که زه پروانه 1.5 میل گشاد شده بود که جهت تعمیر به منطقه 5 برگشت خورد
228 | 28 | 5 | 1404 | گیامی | منطقه 5 |  | نصب | √ | جوادی | 15 | 1.1 | 3817 | پمپیران | نو |  |  | 15کفکش | 102 | 20 | 159421 | پمپیران | نو |  | 1404/05/24 |  | 120 | 120 |  |  | فاقد تست آزمایش (بعلت نبودن خازن راه انداز در کارگاه تست خالی بار توسط پیمانکار در محل چاه انجام شده) | [10 empty] | تک فاز | 3*10 | 1404 | 5
229 | 31 | 5 | 1404 | بنیاد | امامیه |  | نصب | √ | سعدآبادی | 45 | 30 | 3816 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6611/10 | 6608 | 12 | 159420 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/07/03 | 183 | 174 | 174 | 116 | 137 | 1 | 18 | 156 | 9 | 6 |  | 1404/05/29 | 156 | 9.9 |  |  | سافت | 3*25*35 | 1404 | 5
230 | 1 | 6 | 1404 | اسماعیل آباد | خیرآباد | ایراد مکانیکی | کشیدن | √ | جوادی | ! | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 | ! | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/01/26 |  | 213 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 6 | 1404 | 1 | 5 | 5
231 | 1 | 6 | 1404 | وحدت 2 | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدابادی | ! | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 5 | ! | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/12/7 | 170 | 150 | 150 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 6 | 1401 | 12 | 30
232 | 3 | 6 | 1404 | کشف 12 | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی | ! | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 6 | ! | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1400/12/24 | 168 | 120 | 120 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 6 | 1400 | 12 | 42
233 | 4 | 6 | 1404 | گنبدواز | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی | ! | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 10 | ! | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 162 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | ستاره | 3*10 | 1404 | 6
234 | 4 | 6 | 1404 | گنبدواز | منطقه 5 |  | نصب | √ | جوادی | 18 | 22 | 2009 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 10 | 5046 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 162 | 162 | فاقد انتخاب پمپ توسط جوادی نصب گردید | [5 empty] | 3 | [6 empty] | ستاره | 3*10 | 1404 | 6
235 | 5 | 6 | 1404 | سیدی 2 | امام علی | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 | در لیست چاه فاقد تجهیزات و پلاک بود | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 5 | در لیست چاه فاقد تجهیزات و پلاک بود | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/7/27 | 120 | 93 | 93 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 6 | 1401 | 7 | 35
236 | 6 | 6 | 1404 | کشف رود 12 | خیرآباد |  | نصب | √ | جوادی | 45 | 55 | 1840 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/6 | 384 | 7 | 159141 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1400/12/24 | 168 | 120 | 120 | 35.5 | 41 | 4 | 80 | 125 | 27 | 6 |  | 1404/06/05 | 125 | 27 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 6
237 | 6 | 6 | 1404 | وحدت 2 | خیرآباد |  | نصب | √ | سعدآبادی | 45 | 37 | 1246 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/5 | 345 | 5 | 15640 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/12/07 | 190 | 150 | 150 | 45 | 59 | 5 | 37 | 101 | 22 | 6 |  | 1404/0605 | 101 | 22 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 6
238 | 7 | 6 | 1404 | رستمی 12 | امام علی | سوختن الکتروپمپ | نصب | √ | جوادی | 55 | 55 | 1606 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 384 | 8 | 10032 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 159 | 144 | 144 | 55 | 66 | 5 | 68 | 139 | 30 | 6 |  | 1404/06/06 | 139 | 27.5 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 6
239 | 8 | 6 | 1404 | اسماعیل آباد | خیرآباد |  | نصب | √ | جوادی |  | 55 | 1840 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/8 | 345 | 7 | 10006 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/01/26 | 243 | 213 | 213 | 62 | 108 | 4 | 47 | 159 | 21 | 6 |  | 1404/06/07 | 159 | 20 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 6
240 | 8 | 6 | 1404 | شهرک راه آهن | امامیه | تجهیز چاه جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 73 | 1503 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 9 | 15431 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 225 |  | 213 | 142 | 167 | 4 | 20 | 191 | 18 | 6 |  | 1404/06/06 | 191 | 20 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 6
241 | 9 | 6 | 1404 | سالارآباد | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 18 | 3275 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 14 | 15835 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/06/20 | 175 | 168 | 168 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*25 | 1404 | 6 | 1403 | 6 | 12 | 12
242 | 10 | 6 | 1404 | سالارآباد | منطقه 5 |  | نصب | √ | جوادی |  | 18 | 3827 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 14 | 159434 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 175 | 168 | 168 | 73 | 143 | 3 | 35 | 181 | 5 | 4 |  | تست نداشت |  |  |  |  | سافت | 3*25 | 1404 | 6
243 | 11 | 6 | 1404 | پنجتن 55 | گلشهر | کاهش دبی | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 | در لیست چاه تجهیزات و پلاک ندارد | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | در لیست چاه تجهیزات و پلاک ندارد | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/10/23 | 224 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 6 | 1402 | 10 | 20
244 | 11 | 6 | 1404 | توس علیا | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 | 3774 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 9 | 6025 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/10/20 | 160 | 141 | 141 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 6 | 1403 | 10 | 8 | 8
245 | 12 | 6 | 1404 | زرکش 3 | دانشجو | ایراد مکانیکی | کشیدن | √ | جوادی |  | 45 | 1462 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 6 | 6471 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/03/29 | 250 | 213 | 213 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 6 | 1401 | 3 | 39
246 | 12 | 6 | 1404 | اماده سازی4 | امامیه | نصب جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 73 | 3826 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 9 | 15431 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 252 | 237 | 237 | 138 | 162 | 4 | 46 | 212 | 20 | 6 |  | 1404/06/11 | 212 | 20 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 6
247 | 13 | 6 | 1404 | التیمور2 | گلشهر | کاهش دبی | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 45 | 1954/1 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 9 | 159110 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/1 | 119 | 114 | 114 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 6 | 1403 | 12 | 6 | 6
248 | 14 | 6 | 1404 | حجاب 5 | امامیه |  | نصب | √ | سعدآبادی |  | 30 | 1586 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 13 | 15884 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/09/26 | 239 | 210 | 210 | 101 | 124 | 1 | 65 | 190 | 8 | 6 |  | 1404/06/13 | 190 | 8 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 6
249 | 14 | 6 | 1404 | ناظریه 6 | سوران | هوادهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 45 | 3670 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 17 | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/11/16 | 212 | 204 | 204 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 6 | 1402 | 11 | 19
250 | 15 | 6 | 1404 | مجتمع امیریان | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 |  | مشخص نیست |  |  |  |  | 293 | 10 |  | مشخص نیست |  |  | 1401/04/30 | 170 | 153 | 153 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 6 | 1401 | 4 | 38 |  |  | اطلاعاتی از موتور و پمپ نمیباشد بدلیل اینکه از منطقه 5 اقدام به آوردن به محل چاه مجتمع امیریان وبردن پمپ برگشتی از محل چاه به منطقه 5
251 | 15 | 6 | 1404 | مجتمع امیریان | منطقه 5 |  | نصب | √ | جوادی |  | 37 |  | مشخص نیست |  |  |  |  | 293 | 10 |  | مشخص نیست |  |  |  | 170 | 153 | 153 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 6
252 | 16 | 6 | 1404 | توس علیا | منزل آباد |  | نصب | √ | جوادی |  | 13 | 3828 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 11 | 159435 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/10/20 | 152 | 141 | 141 | 94 | 122 | 4 | 30 | 156 | 5 | 4 |  | 1404/06/15 | 156 | 5 |  |  | ستاره | 3*6 | 1404 | 6
253 | 16 | 6 | 1404 | التیمور2 | گلشهر | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی |  | 37 | 3275 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 9 | 159435 | پمپیران | نو |  | 1430/12/11 | 119 | 114 | 114 | 45 | 70 | 4 | 44 | 118 | 17 | 6 |  | 1404/06/15 | 118 | 16.66 |  |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 6
254 | 16 | 6 | 1404 | آماده سازی 4 | امامیه | جمع آوری | کشیدن | √ | جوادی |  | 45 | 1677 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 12 | 6455 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/11/04 | 197 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 6 | 1401 | 11 | 31
255 | 17 | 6 | 1404 | پنج تن 55 | امام علی | کاهش دبی | نصب | √ | جوادی |  | 62 | 3829 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 159436 | سولار | نو |  | 1403/10/23 | 224 | 186 | 186 | 5 | 49 | 6 | 65 | 12027 | 27 | 6 |  | 1404/6/16 | 120 | 27 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 6 | 1403 | 10 | 8 | 8
256 | 17 | 6 | 1404 | مطهری 2 | دانشجو | کاهش دبی | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 45 | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 17 | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/05/22 | 248.5 | 234 | 234 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 6 | 1402 | 5 | 25
257 | 18 | 6 | 1404 | بوستان نوده | دانشجو | نصب جدید | نصب | √ | سعدآبادی |  | 55 | 3830 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 12 | 159437 | گازار | نو |  |  | 246 |  | 231 | 82 | 105 | 4 | 57 | 166 | 20 | 6 |  | 1404/04/15 | 166 | 20 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 6
258 | 18 | 6 | 1404 | سیدی 2 | امام علی |  | نصب | √ | جوادی |  | 9.2 | 3831 | پمپیران | نو |  |  |  | 193 | 8 | 159438 | پمپیران | نو |  |  | 97 | 93 | 93 | 89 | 91 | 1 | 15 | 108 | 4 | 4 |  | 1404/06/17 | 107 | 4 |  |  | سافت | 3*6 | 1404 | 6
259 | 18 | 6 | 1404 | گلشهر 3 | گلشهر | کاهش دبی | کشیدن | √ | جوادی |  | 37 | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 11 | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/01/22 | 142 | 132 | 132 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 6 | 1403 | 1 | 17
260 | 19 | 6 | 1404 | خدمات 2 | امامیه | کاهش دبی صداولرزش | کشیدن | √ | سعد ابادی |  | 55 | 1481 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 11 | 159060 | نو پمپیران | نو |  | 1404/5/24 | 232 | 216 | 216 | 116 | 1373 | 3 | 25 | 165 | 16.66 | 6 |  | 1404/5/24 | 153 | 17.45 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 6 | 1404 | 5 | 1 | 1 |  | در بررسی کارگاه مکانیک مشخص شد گراویه کشیده وپی ام تجهیزات چاه وجود نداشت
261 | 21 | 6 | 1404 | اسلام اباد 16 | سوران | جمع آوری | کشیدن | √ | جوادی |  | 18 | 3390 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 14 | 6450 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/10/26 | 199 | 186 | 186 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 6 | 1401 | 10 | 32
262 | 22 | 6 | 1404 | اسلام اباد 16 | سوران | تجهیز چاه جدید | نصب | √ | جوادی | 18 | 30 | 3832 | سولار | نو |  |  | 193/14 | 233 | 16 | 159439 | سولار | نو |  | 1401/10/26 | 199 | 186 | 186 | 85 | 133 | 5 | 30 | 168 | 8.3 | 4 |  | 1404/06/20 | 168 | 8.8 |  |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 6
263 | 22 | 6 | 1404 | درآبد6 | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 30 | 1695 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 4 | 5795 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1395/05/13 |  | 108 | 108 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 6 | 1395 | 6 | 108
264 | 22 | 6 | 1404 | درآبد2 | خیرآباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  |  | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری | [5 empty] | درلیست چاه پلاک نداشت | [22 empty] | 1404 | 6 | [5 empty] | درزمان کشیدن الکترموتور گیر کرده و سقوط داشته و اطلاعاتی نمیباشد
265 |  | 6 | 1404 | اسماعیل آباد (منزل اباد) | منزل آباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 30 | 3530 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 9 | 159138 | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 6
266 | 22 | 6 | 1404 | امام رضا 17 | سوران | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 3599 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 | 6724 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/08/08 | 245 | 228 | 228 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 6 | 1402 | 8 | 22
267 | 23 | 6 | 1404 | منزل اباد 30 | منزل آباد | سوختن الکتروپمپ | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 62 | 3341 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 15 | 15408 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1400/08/19 | 182 | 168 | 168 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 6 | 1400 | 8 | 46
268 | 23 | 6 | 1404 | کورده 3 | سوران | کاهش دبی | کشیدن | √ | جوادی |  | 92 | 1656 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 | 5777 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 222 | 216 | 216 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 6
269 | 23 | 6 | 1404 | امام رضا 2 | سوران | کاهش دبی + شولاتی | کشیدن | √ | جوادی |  | 92 | 3108 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 11 | 15646 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1399/05/07 | 221 | 206 | 206 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 6 | 1399 | 5 | 61
270 | 23 | 6 | 1404 | فرهنگیان 4 | دانشجو | جمع آوری | کشیدن | ندارد | جوادی |  | 30 | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 8 | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 143 | 126 | 126 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 6
271 | 24 | 6 | 1404 | گلشهر3 | گلشهر | مهندسی مجدد | نصب | √ | جوادی |  | 22 | 3834 | پمپیران | نو |  |  |  | 233 | 13 | 159441 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/01/22 | 142 | 132 | 132 | 47 | 106 | 1 | 63 | 170 | 6 | 6 |  | 1404/06/22 | 170 | 5.9 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 6
272 | 25 | 6 | 1404 | پرکند 3 | خیرآباد | ایراد مکانیکی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 55 | 3105 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 14 | 15642 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 153 | [13 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 6 | 1399 | 5 | 61
273 | 25 | 6 | 1404 | کوی امیر | خیرآباد | تجهیز چاه جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 62 | 3833 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 | 159440 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 257 |  | 243 | 93 | 115 | 7 | 40 | 162 | 23 | 6 |  | 1404/06/22 | 162 | 22.5 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 6
274 | 27 | 6 | 1404 | امامیه 2 | امامیه | شولات | نصب | √ | سعد ابادی | 45 | 37 | 3837 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/13 | 6608 | 14 | 159442 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 211 | 192 | 192 | 147 | 173 | 1 | 10 | 184 | 10 | 6 |  | 1404/6/27 | 184 | 10 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 6
275 | 27 | 6 | 1404 | ناظریه 10 | منزل آباد | ایراد مکانیکی | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 3048 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 10 | 15385 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 240 | 222 | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 6 | 1398 | 3 | 75
276 | 28 | 6 | 1404 | خدمات 2 | امامیه | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی |  | 55 | 3838 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6611/11 | 6609 | 13 | 159443 | پمپیران | نو |  | 1404/05/23 | 232 | 216 | 216 | 116 | 137 | 3 | 25 | 165 | 16.66 | 6 |  | 1404/06/26 | 165 | 16.66 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 6
277 | 29 | 6 | 1404 | تقاطع مترو و سیدان | سوران | تجهیز چاه جدید | نصب | ؟ | جوادی |  | 73 | 3839 | پمپیران | نو |  |  | ندارد | 345 | 10 | 159610 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 240 | 222 | 222130 | 130 | 145 | 5 | 60 | 210 | 21 | 6 |  | 1404/6/28 | 210 | 21 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 6 | [5 empty] | تجهیز حدید تقاطع مترو وجاده سیدان
278 | 30 | 6 | 1404 | منزل اباد 30 | منزل آباد | ایراد مکانیکی | نصب | √ | سعدآبادی | 62 | 45 | 3840 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/15 | 6608 | 15 | 159445 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 182 | 168 | 168 | 134 | 146 | 2 | 6 | 154 | 12 | 6 |  | 1404/06/28 | 154 | 12.2 |  |  | ستاره | 3*50 | 1404 | 6
279 | 1 | 7 | 1404 | قاسم آباد 22 | منزل آباد | بهسازی پمپاژ بدلیل شولات | نصب | √ | سعد ابادی | 73 | 55 | 35633 | پمپیران | نو |  |  | 345/9 | 6609 | 15 | 159489 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 223 |  | 210 | 156 | 175 | 2 | 45 | 222 | 14 | 6 |  | 1404/6/30 | 222 | 14 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 7
280 | 2 | 7 | 1404 | کورده 13 | سوران | شولات | کشیدن | √ | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/8/10 | 244 | 237 | 237 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 7 | 1402 | 8 | 23
281 | 3 | 7 | 1404 | امام رضا17 | سوران | سوختن الکترو موتور | نصب | √ | جوادی | 73 | 62 | 35635 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 293 | 14 | 159536 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 243 | 228 | 228 | 156.4 | 174 | 2 | 25 | 201 | 15 | 6 |  | 1404/07/03 | 201 | 13.8 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 7
282 | 3 | 7 | 1404 | پرکندآباد 3 | خیرآباد | ایراد مکانیکی استانه شولات پیشنهاد اقای دهقان | نصب | √ | سعد ابادی |  | 55 | 35634 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/14 | 6608 | 18 | 159593 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 168 | 153 | 153 | 61 | 98 | 2 | 100 | 200 | 11 | 6 |  | 1404/07/03 | 200 | 10.8 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 7
283 | 5 | 7 | 1404 | درآبد 1 | خیرآباد | ایراد مکانیکی | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 45 | 1054 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 6 | 159408 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/04/09 | 245 | 234 | 234 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 7 | 1404 | 4 | 3 | 3
284 | 5 | 7 | 1404 | گوارشک | منطقه 5 |  | نصب | √ | جوادی |  | 24 | 35644 | گازار | نو |  |  |  | 6608 | 12 | 159611 | گازار | نو |  | 1404/05/11 | 227 |  | 216 | [6 empty] | 4 |  | 1404/05/11 | [6 empty] | 1404 | 7 | [5 empty] | آزمایش بدون برگه انتخاب انجام شد
285 | 6 | 7 | 1404 | التیمور 8 | خیرآباد | سوختن الکترو موتور | کشیدن | √ | سعد ابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/12/30 |  | 210 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 7 | 1403 | 12 | 7 | 7
286 | 7 | 7 | 1404 | درآبد 1 | خیرآباد |  | نصب | √ | سعدآبادی |  | 55 | 1054 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 159477 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 245 | 234 | 234 | 68 | 146 | 4 | 20 | 170 | 18 | 6 |  | 1404/07/06 | 170 | 18 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 7
287 | 7 | 7 | 1404 | گوارشک | منطقه 5 |  | کشیدن | √ | جوادی |  | 24 | 1934 |  | نو |  |  |  | 6608 | 12 | 159426 | پمپیران | نو |  | 1404/05/11 | 227 |  | 216 | [6 empty] | 4 |  | 1404/05/11 | [6 empty] | 1404 | 7 | [5 empty] | طبق هماهنگی مهندس زمانیان الکترو موتور و پمپ برگشتی گوارشک و دهشک به کارگاه مکانیک بصورت کوبل شده انتقال داده شد به شرکت پمپیران
288 | 7 | 7 | 1404 | دهشک | منطقه 5 |  | کشیدن | √ | جوادی |  | 24 | 3810 | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 12 | 159412 | پمپیران | نو |  | 1404/05/10 | [18 empty] | 1404 | 7
289 | 8 | 7 | 1404 | التیمور 8 | خیرآباد | سوختن الکترو موتور | نصب | √ | سعد ابادی |  | 55 | 35647 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 7 | 159618 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/12/20 | 248 | 210 | 198 | 40 | 73 | 7 | 46 | 126 | 28 | 6 |  | 1404/7/7 | 126 | 28 |  |  | ستاره | 3*50 | 1404 | 7
290 | 10 | 7 | 1404 | رسالت 55 | خیرآباد | کاهش آبدهی | کشیدن | √ | سعد ابادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 6 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/1/25 | 229 |  | 205 | [13 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 7 | 1401 | 1 | 42 |  |  | الکترو پمپ برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که بوش استیل ها همه خوردگی زیاد داشت و اسقاط گردید ؛ پروانه ها مقداری گشاد شده است و لبه پروانه ها نازک شده است
291 | 11 | 7 | 1404 | رسالت 55 | خیرآباد | مهندسی مجدد | نصب | √ | سعدآبادی | 45 | 62 | 35637 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/6 | 345 | 8 | 15609 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/01/25 | 229 | 205 |  | 62 | 162 | 6 | 24 | 192 | 23 | 6 |  | 1404/07/10 | 192 | 19.4 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 7
292 | 11 | 7 | 1404 | گلبهار4 | سوران | تجهیز چاه جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 73 | 3856 | سولار | نو |  |  |  | 384 | 10 | 159576 | سولار | نو |  |  | 248 |  | 238 | 96 | 141 | 7 | 59 | 207 | 25 | 6 |  | 1404/07/11 | 207 | 2.9 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 7
293 | 13 | 7 | 1404 | ناظریه 6 | سوران |  | نصب | √ | جوادی | 45 | 9.2 | 3848 | گازار | نو |  |  | 6608/17 | 152 | 30 | 159682 | پمپیران | نو |  | 1402/11/11 | 205 | 204 | 198 | 167 | 195 | 2 | 30 | 227 | 3 | 4 |  | تست ازمایش بعلت دبی کم ندارد |  |  |  |  | سافت | 3*10 | 1404 | 7
294 | 14 | 7 | 1404 | باهنر 3 | گلشهر | افزایش دبی | کشیدن | √ | سعدابادی | 62 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 345 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | [18 empty] | ستاره |  | 1404 | 7 | 1401 | 4 | 39 |  |  | افزایش دبی
295 | 15 | 7 | 1404 | باهنر 3 | گلشهر | افزایش دبی | نصب | √ | سعد ابادی | 62 | 73 | 35687 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 345 | 9 | 15944 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/4/5 | 157 | 144 | 144 | 110 | 133 | 3 | 76 | 212 | 20 | 6 |  | 1404/7/14 | 212 | 20 |  |  | ستاره | 3*50 | 1404 | 7
296 | 15 | 7 | 1404 | زاک 5 | منطقه 5 | تجهیز چاه جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 55 | 35683 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 13 | 159686 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 235 |  | 210 | 73.5 | 131 | 3 | 24 | 158 | 16.6 | 6 |  | 1404/07/14 | 158 | 16.4 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 7
297 | 16 | 7 | 1404 | شهرک امام | خیرآباد | اهم دار | کشیدن | √ | سعد ابادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/5/10 | 235 | 219 | 219 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 7 | 1402 | 5 | 26
298 | 16 | 7 | 1404 | امام رضا 60 | سوران | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 186 | [15 empty] | 1404 | 7 | 1402 | 2 | 29
299 | 16 | 7 | 1404 | امام رضا 39 | سوران | افزایش دبی | کشیدن | √ | سعد ابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/4/30 | 220 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 7 | 1395 | 4 | 111
300 | 16 | 7 | 1404 | امام رضا 39 | سوران | افزایش دبی | نصب | √ | سعد ابادی | 55 | 62 | 35710 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 | 6611 | 14 | 159497 | کارگاه مکانیک | نو سولار |  | 1404/4/30 | 220 | 210 | 210 | 134 | 160 | 6 | 5 | 171 | 21 | 6 |  | 1404/7/16 | 171 | 19.8 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 7
301 | 17 | 7 | 1404 | گلشهر 10 | گلشهر | افزایش دبی | کشیدن | √ | سعد ابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/6/9 | [16 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 7 | 1402 | 6 | 25
302 | 17 | 7 | 1404 | گلشهر10 | گلشهر | افزایش دبی | نصب | √ | سعدابادی | 55 | 62.5 | 35711 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 | 384 | 8 | 15552 | کارگاه مکانیک | نو پمپیران |  | 1402/6/9 | 164 | 156 | 156 | 61 | 76 | 5 | 58 | 139 | 25 | 6 |  | 1404/7/17 | 139 | 27.5 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 7
303 | 19 | 7 | 1404 | امام رضا 11 | سوران | افزایش دبی | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 3311 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 | 6048 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1400/11/30 | 257 | 240 | 240 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 7 | 1400 | 11 | 44
304 | 21 | 7 | 1404 | فرهنگیان 2 | دانشجو | تجهیز چاه جدید(جابجایی) | نصب | √ | سعدآبادی |  | 55 | 35714 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 12 | 159515 | نو پمپیران | نو |  |  | 245 |  | 227 | 97 | 145 | 4 | 20 | 169 | 18 | 6 |  | 1404/07/20 | 169 | 18 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 7
305 | 21 | 7 | 1404 | گلبهارجنگل | سوران | تجهیز جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 73 | 3855 |  | نو |  |  |  | 384 | 10 | 159519 | سولار | نو |  |  | 250 |  | 232 | 92 | 110 | 7 | 79 | 196 | 25 | 6 |  | 1404/07/20 | 196 | 23.5 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 7
306 | 22 | 7 | 1404 | منظریه 1 | دانشجو | صدا و لرزش | کشیدن | √ | سعد ابادی |  | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/08/14 | 123 | 120 | 120 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 7 | 1403 | 8 | 11 | 11
307 | 22 | 7 | 1404 | اسلام اباد13 | سوران |  | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 3534 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 15 | 6421 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/04/9 | 248 | 231 | 231 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 7 | 1402 | 4 | 27 |  |  | الکترو موتور برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که سیم پیچ سوخته است مقداری شولات وارد موتور شده از قسمت کاسه نمد ؛ لقمه های کف گرد مقدار کمی ساییده شده است
308 | 22 | 7 | 1404 | امام رضا 60 | سوران | اهم دار | نصب | √ | جوادی |  | 73 | 35705 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 11 | 159472 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/02/07 | 200 | 189 | 189 | 128 | 160 | 6 | 30 | 196 | 25 | 6 |  | 1404/07/21 | 196 | 25.9 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 7
309 | 23 | 7 | 1404 | دهشک | منطقه 5 |  | نصب | √ | جوادی |  | 24 | 35716 | [5 empty] | 6608 | 12 | 159689 | [5 empty] | 210 | 210 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*35 | 1404 | 7
310 | 23 | 7 | 1404 | امین آباد | منزل آباد | سوختن الکترو موتور | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 22 | 3777 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 11 | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/07/01 | 230 | 216 | 216 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*25 | 1404 | 7 | 1403 | 7 | 12 | 12 |  | الکترو پمپ برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که مقداری بوش سر روترو خوردگی داشت لقمه های کف گرد خوردگی داشت ؛ سر و ته موتور بوش یاتاقان ها خراب و اسقاط گردید
311 | 23 | 7 | 1404 | امین آباد | منزل آباد |  | نصب | √ | سعدآبادی | 22 | 24 | 3853 | پمپیران | نو |  |  | 233/11 | 6608 | 12 | 159500 | بارش | نو |  | 1403/07/01 | 230 | 216 | 216 | 113 | 119 | 10 | 27 | 156 | 8 | 4 |  | 1404/07/23 | 156 | 9.9 |  |  | سافت | 3*25 | 1404 | 7
312 | 23 | 7 | 1404 | گلبهار 6 | سوران | تجهیز جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 73 | 35636 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 15 | 159690 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 |  | 230 | 98 | 112 | 7 | 50 | 169 | 23 | 6 |  | 1404/07/23 | 169 | 23.3 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 7
313 | 24 | 7 | 1404 | گلشهر7 | گلشهر | تجهیز جدید | نصب | √ |  |  | 55 | 35686 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 7 | 159449 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 230 | 230 | 58 | 87 | 7 | 65 | 159 | 22 | 6 |  | 1404/7/24 | 159 | 21.5 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 7
314 | 25 | 7 | 1404 | کوشک مهدی | دانشجو |  | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 37 | 3673/1 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 15 | 159265/1 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 7 | 1402 | 12 | 19 |  |  | الکترو موتور برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که بوش سر و ته روتور خوردگی داشت روتور خشدار بود ؛ سر و ته موتور بوش یاتاقان ها خراب و اسقاط گردید . لاستیک دیافراکم پارگی داشت سیم پیچ سوخته هسته موتور تست و گشاد شده بود اسقاط گردید فیبر کف گرد خراب و از کف گرد جدا شده است
315 | 25 | 7 | 1404 | کوشک مهدی | دانشجو |  | نصب | √ | سعدابادی | 37 | 24 | 35719 | پمپیران | نو+O321 |  |  | 6608/15 | 6608 | 9 | 159537 | بارش | نو |  | 1402/12/29 | 247 | 210 | 207 | 74.2 | 110 | 1 | 7 | 118 | 9 | 6 |  | 1404/07/25 | 118 | 8.8 |  |  | سافت |  | 1404 | 7
316 | 25 | 7 | 1404 | مجتمع پردیس | امام علی | تجهیز جدید | نصب | √ | جوادی |  | 62 | 35712 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 8 | 159691 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233 |  | 216 | 63 | 84 | 7 | 60 | 151 | 25 | 6 |  | 1404/07/25 | 151 | 24.4 |  |  | سافت |  | 1404 | 7
317 | 26 | 7 | 1404 | بهار | امام علی | اهم دار و عدم آبدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 1678 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 | 5658 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1395/03/15 | 250 | 204 | 204 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 7 | 1395 | 3 | 112
318 | 26 | 7 | 1404 | امام رضا 54 | سوران |  | نصب | √ | جوادی |  | 37 | 35638 | کارگاه مکانیبک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 15 | 159693 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 217 | 210 | 210 | 110 | 140 | 9 | 31 | 189 | 10 | 4 |  | 1404/7/26 | 189 | 10 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 7
319 | 28 | 7 | 1404 | نیروی انتظامی | امامیه | تجهیز جدید | نصب | √ | جوادی |  | 92 | 35706 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 12 | 159510 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 230 |  | 234 | 136 | 151 | 7 | 74 | 232 | 25 | 6 |  | 1404/7/27 | 232 | 21.5 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 7
320 | 28 | 7 | 1404 | غرب پارک | دانشجو | تجهیز جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 55 | 35689 | پمپیران | نو |  |  |  | 6611 | 13 | 159503 | سولار | نو |  |  |  |  | 222 | 64 | 110 | 7 | 30 | 147 | 23 | 6 |  | 1404/7/24 | 147 | 22.2 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 7
321 | 30 | 7 | 1404 | باهنر2 | گلشهر | کاهش ابدهی | کشیدن | √ | سعدابادی |  | 73 | 3519 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 | 159117 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/3/27 | 205 | 201 | 201 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 7 | 1402 | 3 | 28
322 | 30 | 7 | 1404 | منظریه 1 | دانشجو |  | نصب | √ | سعدابادی | 24 | 15 | 35692 | پمپیران | نو |  |  | 233/11 | 193 | 13 | 159526 | نو پمپیران | نو |  |  | 127 | 120 | 120 | 91 | 106 | 2 | 28 | 136 | 5 | 4 |  | 1404/7030 | 136 | 5.5 |  |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 7
323 | 1 | 8 | 1404 | کلاته منار | منطقه 5 |  | نصب | √ |  |  | 22 | 35721 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 10 | 159695 | نو پمپیران | نو |  |  | 250 |  | 230 | 113 | 125 | 4 | 5 | 134 | 6 | 4 |  | 1404/08/01 | 134 | 6.6 |  |  | سافت | 3*25 | 1404 | 8
324 | 1 | 8 | 1404 | کورده 6 | سوران | شولات | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 | 3516 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 15 | 6670 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/08/10 | 241 | 207 | 207 | [6 empty] | 6 |  | 1404/8/1 | [6 empty] | 1404 | 8 | 1402 | 3 | 29
325 | 1 | 8 | 1404 | الهیه یک | امامیه | اهم دار | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 | 3591 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 16 | 159177 | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 8 | 1402 | 6 | 26
326 | 1 | 8 | 1404 | ملک اباد | منطقه 5 |  | کشیدن | ? | منطقه 5 |  | 18 | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 5 | درلیست چاه پلاک نداشت | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 8 |  |  | * | * |  | الکترو موتور برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که سیم پیچ سوخته است پرده دیافراگم پارگی داشت ؛ روستای (ده ملا )ملک آباد فاقد سر لوله و کابل و اطلاعاتی از تاریخ نصب قبلی نبود
327 | 2 | 8 | 1404 | کورده 13 | سوران | شولات | نصب | √ | جوادی | 62 | 73 | 35722 | سولار | نو |  |  | 345 | 384 | 11 | 159696 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/8/10 | 241 | 237 | 207 | 107 | 148 | 7 | 45 | 200 | 25 | 6 |  | 1404/8/2 | 200 | 24.7 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 8 | 1402 | 8 | 24 |  |  | 12طبقه بود یک طبقه کم شد چون تعمیری بود وابدهی 10طبقه کمتر از جدول بود این 11طبقه کار شد
328 | 3 | 8 | 14 | طلاب یک | خیرآباد | سوختن الکترو موتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 55 | 1688 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 4 | 5757 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1395/6/12 | 200 | 66 | 66 | [6 empty] | 8 | [8 empty] | 1404 | 8 | 1395 | 6 | 110 |  |  | پمپ برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که بوش استیل ها همه خوردگی داشت و اسقاط گردید ؛ و لبه پروانه ها نازک وخوردگی داشت طبقه ها اب خوردگی داشت و اسقاط گردید
329 | 3 | 8 | 1404 | انصار المهدی | خیرآباد | سوختن الکترو موتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 45 | 1927 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 6 | 6375 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1397/4/6 | 250 | 170 | 170 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 8 | 1397 | 4 | 88
330 | 3 | 8 | 1404 | چهاربرج | منزل آباد | ایراد مکانیکی | کشیدن | √ | جوادی |  | 18 | 1995 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 11 | 5040 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1399/06/27 | [18 empty] | 1404 | 8 | 1399 | 6 | 62
331 | 3 | 8 | 1404 | سلامی | خیرآباد | تجهیر جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 24 | 35720 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 13 | 159694 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 |  | 234 | 66 | 173 | 4 | 6 | 183 | 6 | 4 |  | 1404/07/29 | 183 | 6 |  |  | سافت | 3*25 | 1404 | 8
332 | 3 | 8 | 1404 | امام رضا 2 | سوران |  | نصب | √ | جوادی | 92 | 62 | 35718 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/11 | 6609 | 15 | 159446 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1399/04/08 | 214 | 206 | 206 | 174 | 183 | 2 | 35 | 220 | 14 | 6 |  | 1404/08/03 | 220 | 14.4 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 8
333 | 4 | 8 | 1404 | زاک15 | منزل آباد | تجهیز جدید | نصب | √ | جوادی |  | 73.5 | 35723 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 10 | 159697 | سولار | نو |  |  | 231 |  | 192 | 91 | 147 | 6 | 34 | 187 | 25 | 6 |  | 1404/8/4 | 187 | 24.8 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 8
334 | 5 | 8 | 1404 | زاک 14 | منزل آباد | تجهیز جدید | نصب | √ | جوادی |  | 55 | 35704 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 12 | 159698 | نو پمپیران | نو |  |  | 225 |  | 210 | 102 | 133 | 4 | 24 | 161 | 20 | 6 |  | 1404/08/05 | 161 | 19.3 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 8
335 | 5 | 8 | 1404 | گلشهر4 | گلشهر | افزایش دبی | کشیدن | √ | سعدآبادی |  | 55 | 3142 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 15688 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/01/11 | 87 | 78 | 78 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 8 | 1403 | 1 | 19
336 | 6 | 8 | 1404 | رجایی 6 | گلشهر | افزایش دبی | کشیدن | √ | سعد ابادی |  | 73 | 3398 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 10 | 6577 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/08/04 |  | 188 | 188 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 8 | 1401 | 8 | 36 |  |  | پمپ برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که بوش استیل ها همه خوردگی داشت و اسقاط گردید ؛ و لبه پروانه ها نازک وخوردگی داشت - دمونتاژ موتور که اهم گیری شد مقدار اهم داشت داخل موتروگل ولای داشت روتور داخل هسته گیر کرده کف گرد خراب است لقمه ها خراب شده موتور نیاز به سیم کشی دارد
337 | 7 | 8 | 1404 | زاک 6 | منزل آباد | تجهیز جدید | نصب | √ | جوادی |  | 73 | 35713 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 | 159692 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 222 | 222 | [6 empty] | 6 |  | 1404/08/06 | 175 |  |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 8
338 | 7 | 8 | 1404 | الهیه یک | امامیه |  | نصب | √ | جوادی |  | 55 | 35726 | پمپیران | نو |  |  |  | 293 | 14 | 159699 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 204 | 204 | [6 empty] | 6 |  | 1404/8/07 | 223 | 11.3 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 8
339 | 7 | 8 | 1404 | رجایی 6 | گلشهر | افزایش دبی | نصب | √ | سعدابادی |  | 73 | 35725 | پمپیران | نو |  |  |  | 345 | 10 | 159521 | سولار | نو |  | 1401/08/01 | 205 | 192 | 192 | 85 | 160 | 6 | 74 | 240 | 23 | 6 |  | 1404/08/07 | 240 | 21 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 8
340 | 7 | 8 | 1404 | ناظریه 2 | منزل آباد | سوختن الکترو موتور | کشیدن | √ | جوادی |  | 73 | 35674 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 10 | 159664 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/05/25 | 221 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 8 | 1402 | 5 | 27
341 | 7 | 8 | 1404 | گلشهر4 | گلشهر |  | نصب | √ | سعدابادی | 55 | 24 | 35724 | پمپیران | نو |  |  | 384/7 | 6608 | 11 | 159502 | بارش | نو | دارد |  | 87 | 78 | 78 | 53 | 78 | 4 | 56 | 138 | 10 | 4 |  | 1404/08/06 | 138 | 10 |  |  | ستاره | 3*10 | 1404 | 8
342 | 8 | 8 | 1404 | باهنر2 | گلشهر | افزایش دبی | نصب | √ | سعدابادی | 73 | 92 | 35728 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 384 | 11 | 159700 | نو پمپیران | نو |  |  | 205 | 201 | 195 | 130 | 130 | 6 | 80 | 216 | 25 | 6 |  | 1404/08/08 | 216 | 25 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 8
343 | 8 | 8 | 1404 | کورده 6 | سوران |  | نصب | √ | جوادی |  | 55 | 35727 | پمپیران | نو |  |  | 6608/15 | 6609 | 14 | 159701 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/3/25 | 218 | 207 | 207 | 112 | 129 | 3 | 56 | 188 | 15.2 | 6 |  | 1404/08/08 | 188 | 15 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 8
344 | 9 | 8 | 1404 | گلشهر7 | گلشهر | تجهیز جدید | نصب | √ | نیکاب |  | 55 | 35686 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 7 | 159449 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 |  | 230 | 58 | 87 | 7 | 65 | 159 | 22 | 6 |  | 1404/7/24 | 159 | 21.5 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 8
345 | 10 | 8 | 1404 | ناظریه2 | سوران | سوختن الکترو موتور | نصب | √ | جوادی |  | 73 | 1678 | کار گاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345 | 6611 | 16 | 159702 | نو گازار | نو |  | 1404/5/25 | 210 |  | 210 | [15 empty] | 1404 | 8 | 1400 | 8
346 | 11 | 8 | 1404 | کورده 10 | سوران | کاهش ابدهی | کشیدن | √ | جوادی |  | 30 | 3338 | کار گاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 15 | 15886 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1400/08/12 | 207 |  | 195 | 192 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 8 | 1400 | 8 | 48
347 | 11 | 8 | 1404 | زاک16 | منزل آباد | تجهیز جدید | نصب | √ | جوادی |  | 55 | 35729 | پمپیران | نو |  |  |  | 345 | 6 | 159469 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 234 |  | 220 | 91 | 126 | 4 | 20 | 150 | 15 | 6 |  | 1404/08/11 | 150 | 17.5 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 8
348 | 11 | 8 | 1404 | رجایی 4 | گلشهر | افزایش دبی | نصب | √ | جوادی |  | 73 | 35730 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 10 | 159703 | پمپیران | نو |  |  | 180 | 150 | 150 | 71 | 83 | 5 | 75 | 163 | 30 | 6 |  | 1404/08/11 | 163 | 29.3 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 8
349 | 13 | 8 | 1404 | شرق منزل آباد | منزل آباد | تجهیر جدید | نصب | √ | جوادی |  | 73 | 35734 | پمپیران | نو |  |  |  | 345 | 10 | 159608 | سولار | نو |  |  | 250 |  | 238 | 144 | 163 | 7 | 45 | 215 | 23 | 6 |  | 1404/8/12 | 215 | 23 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 8
350 | 13 | 8 | 1404 | بحر آباد | خیرآباد | تجهیر جدید(جابجایی) | نصب | √ | سعدابادی | 37 | 55 | 35731 | پمپیران | نو |  |  | 293/11 | 6609 | 14 | 6422 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 231 |  | 210 | 69 | 118 | 4 | 40 | 162 | 17 | 6 |  | 1404/08/12 | 162 | 17 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 8
351 | 13 | 8 | 1404 | فناوری 2 | سوران | تجهیز جدید | نصب | ok | نیکاب |  | 92 | 35732 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 12 | 159704 | پمپیران | نو |  |  | 250 |  | 228 | 159 | 180 | 6 | 55 | 241 | 24 | 6 |  | 1404/08/13 | 241 | 23.9 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 8
352 | 13 | 8 | 1404 | گیامی | منطقه 5 | تجهیز جدید | نصب | ok | منطقه 5 | 11 | 24 | 35733 | پمپیران | نو |  |  | urd102/20 | 193 | 17 | 159705 | پمپیران | نو | [13 empty] | 1404/08/13 | [6 empty] | 1404 | 8 | [5 empty] | بدون برگه انتخاب پمپ ازمایش با جدول
353 | 13 | 8 | 1404 | بحر آباد | خیرآباد | جابجایی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 37 | 1904 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 11 | 6399 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1397/12/28 | 250 | 234 | 234 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 8 | 1397 | 12 | 80
354 | 14 | 8 | 1404 | امام رضا 32 | سوران | سوختن الکترو موتور | نصب | ok | چوادی | 45 | 55 | 35735 | پمپیران | نو |  |  | 6609 | 6606 | 15 | 6670 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/12/13 | 199 | 186 | 186 | 125 | 139 | 2 | 45 | 186 | 16 | 6 |  | 1404/8/14 | 186 | 18.4 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 8 | 1401 | 12 | 32
355 | 14 | 8 | 1404 | روستایی دزق | منطقه 5 |  | کشیدن | ندارد | منطقه 5 |  | 22 | [38 empty] | موتور در کارگاه دمونتاژ شد فیبر کف گرد از کف گرد جدا شده است بعلت داغ کار کردن در حال بهره برداری ؛ لقمه ها کفگرد خراب شده و اسقاط گردید ؛ اطلاعاتی از محل چاه مشخصات نبود
356 | 14 | 8 | 1404 | امام رضا یک | سوران | اهم دار | کشیدن | ok | جوادی |  | 18 | 3144 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 13 | 15693 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/02/20 | 221 | 213 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*35 | 1404 | 8 | 1404 | 2 | 6 | 6
357 | 15 | 8 | 1404 | امام رضا یک | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 18 | 15 | 3852 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/13 | 193 | 14 | 159706 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/02/20 | 221 | 213 | 213 | 189 | 204 | 2 | 5 | 211 | 3 | 4 |  | 1404/08/15 | 211 | 3.5 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 8 | 0
358 | 15 | 8 | 1404 | کوثر 5 | امام علی | هوادهی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 73 | 1681 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 | 15357 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/08/11 | 207 | 128 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 8 | 1401 | 9 | 35 |  |  | پمپ برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که بوش استیل ها خوردگی داشت و الباقی قطعات سالم بود
359 | 15 | 8 | 1404 | فرهنگیان 2 | دانشجو | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 11 | 1130 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 11 | 5050 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/06/30 | 217 | 210 | 210 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 8 | 1402 | 6 | 26
360 | 17 | 8 | 1404 | امام رضا 32 | سوران | کاهش ابدهی | کشیدن | ok | جوادی |  | 55 | 3452 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 15 | 6680 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/12/13 | 196 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 8 | 1401 | 12 | 32
361 | 17 | 8 | 1404 | امام رضا 55 | سوران | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 | 3061 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 | 15401 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1398/07/01 | 204 | 192 | 192 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 8 | 1398 | 7 | 73
362 | 17 | 8 | 1404 | غدیر | امامیه | هوادهی | کشیدن | ok | سعدآبادی |  | 37 | 3314 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 15 | 159388 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/1/2 | 225 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 8 | 1404 | 1 | 7 | 7
363 | 18 | 8 | 1404 | مردار کشان | سوران | کاهش ابدهی | کشیدن | ok | جوادی |  | 22 | 3771 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 11 | 6705 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/03/26 | 170 | 128 | 128 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*6 | 1404 | 8 | 1403 | 3 | 17 |  |  | پمپ برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که بوش استیل ها همه خوردگی شدید داشت بطوریکه بوش لاستیک های داخل طبقه کامل تخریب شده است ومحور در داخل طبقه ها لقی شدید داشت بوش استیل ها و بوش لاستیک ها و طبقه ها و پروانه ها کامل تخریب ئ اسقاط گردید
364 | 18 | 8 | 1404 | کوثر 5 | امام علی | افزایش دبی | نصب | ok | سعدابادی |  | 73 | 1510/1 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/9 | 345 | 10 | 159707 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 207 | 128 | 192 | 76 | 152 | 3 | 66 | 221 | 20 | 6 |  | 1404/8/17 | 221 | 20.4 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 8
365 | 19 | 8 | 1404 | حجت 2 | دانشجو | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 62 | 2076 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 16 | 6611 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/1/9 | 224 | 204 | 204 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 8 | 1401 | 1 | 43
366 | 19 | 8 | 1404 | امام رضا 55 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 73 | 92 | 35755 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 384 | 11 | 159708 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/8/19 | 204 | 192 | 192 | 121 | 174 | 6 | 30 | 210 | 25 | 6 |  | 1404/8/19 | 210 | 20.2 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 8
367 | 19 | 8 | 1404 | زاک 20 | منزل آباد | تجهیز جدید | نصب | ok | نیکاب |  | 62 | 35699 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 8 | 159688 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/8/19 | 216 |  | 206 | 83 | 108 | 6 | 36 | 150 | 25 | 6 |  | 1404/8/19 | 150 | 24.5 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 8
368 | 19 | 8 | 1404 | الهیه 5 | امامیه | ایراد مکانیکی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 30 | 1878 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 17 | 159204 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/6/13 | 210 | 198 | 198 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 8 | 1402 | 6 | 26
369 | 19 | 8 | 1404 | گیامی | منطقه 5 | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | توانا منطقه 5 |  | 1.1 | 3817 | پمپیران | نو |  |  |  | 102 | 20 | 159421 | پمپیران | نو |  | 1404/5/24 |  | 120 | 120 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | تک فاز | 3*10 | 1404 | 8 | 1404 | 5 | 3 | 3 |  | یک عدد الکترو پمپ دیگر هم از منطقه 5 جناب توانا تحویل کارگاه مکانیک شد 7+152/17 وضمنا پمپ URD از چاه گیامی جمع اوری شد
370 | 20 | 8 | 1404 | کورده 3 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 92 | 37 | 35640 | پمپیران | نو |  |  | 384/10 | 233 | 17 | 159538 | پمپیران | نو |  |  | 228 | 213 | 213 | 137 | 205 | 1 | 33 | 239 | 7 | 6 |  | 1404/8/20 | 239 | 6.6 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 8
371 | 20 | 8 | 1404 | عبادی 30 | خیرآباد | اهم دار و سوختن الکترموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 | 3417 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 | 159077 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/09/01 | 218 | 207 | 207 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 8 | 1401 | 9 | 35
372 | 20 | 8 | 1404 | گلشهر6 | گلشهر | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 55 | 3047 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 5748 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/05/09 | 99 | 99 | 90 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*16 | 1404 | 8 | 1401 | 5 | 39
373 | 20 | 8 | 1404 | شهرک راه آهن | امامیه | شولات | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 73 | 35652 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 9 | 159631 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/06/08 | 225 | 213 | 213 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 8 | 1404 | 6 | 2 | 2
374 | 21 | 8 | 1404 | کورده 2 | سوران | تغییر فشار و دبی | کشیدن | ok | جوادی |  | 30 | 3445 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 13 | 6590 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/08/06 | 191 | 180 | 180 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*35 | 1404 | 8 | 1403 | 8 | 12 | 12
375 | 21 | 8 | 1404 | امام رضا 15 | سوران | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 92 | 3515 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 12 | 6675 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/10/13 | 247 | 234 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 8 | 1402 | 10 | 22
376 | 22 | 8 | 1404 | غدیر | امامیه | سوختن الکترو موتور | نصب | ok | سعدابادی | 37 | 45 | 35701 | سولار | نو |  |  | 6608/15 | 6608 | 19 | 159549 | بارش | نو |  |  | 225 | 210 | 210 | 106 | 184 | 1 | 60 | 245 | 10 | 6 |  | 1404/8/21 | 210 | 10.5 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 8
377 | 21 | 8 | 1404 | مردار کشان | منزل آباد | کاهش ابدهی | نصب | ok | جوادی |  | 22 | 35721 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 10 | 159695 | پمپیران | نو |  | 1403/3/26 | 170 | 128 | 128 | 91 | 101 | 9 | 18 | 128 | 6 | 3 |  | 1404/8/21 | 128 | 6.9 |  |  | ستاره | 3*16 | 1404 | 8
378 | 21 | 8 | 1404 | امام علی 3 | امامیه | ایراد مکانیکی | کشیدن | ok | جوادی |  | 55 | 3785 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 13 | 159383 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/01/28 | 220 | 204 | 204 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 8 | 1403 | 1 | 19
379 | 22 | 8 | 1404 | امام علی 3 | امامیه |  | نصب | ok | جوادی | 55 | 30 | 35639 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/13 | 233 | 16 | 159511 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 220 | 204 | 204 | 112 | 170 | 1 | 44 | 215 | 7 | 6 |  | 1404/08/22 | 215 | 6.1 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 8
380 | 23 | 8 | 1404 | چهاربرج | منزل آباد | کاهش آبدهی | نصب | ok | جوادی | 18 | 7.5 | 35693 | پمپیران | نو |  |  | 233/11 | 152 | 20 | 159543 | پمپیران | نو |  | 1399/06/27 | 137 | 126 | 126 | 91 | 109 | 4 | 15 | 127 | 3 | 3 |  | خالی بار تست شد |  |  |  |  | سافت | 3*6 | 1404 | 8
381 | 24 | 8 | 1404 | امامیه 17 | امامیه | شولات | کشیدن | ok | سعد ابادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/11/2 | 227 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 8 | 1402 | 11 | 21
382 | 25 | 8 | 1404 | گلشهر6 | گلشهر |  | نصب | ok | جوادی |  | 55 | 35736 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 | 345 | 7 | 159450 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 99 | 90 | 90 | 49 | 84 | 3 | 72 | 159 | 22 | 6 |  | 1404/08/24 | 159 | 21 |  |  | ستاره | 3*16 | 1404 | 8
383 | 25 | 8 | 1404 | الهیه 5 | امامیه |  | نصب | ok | سعدابادی | 30 | 22 | 35757 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/17 | 193 | 16 | 159712 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/06/13 | 250 |  | 218 | 158 | 166 | 6 | 25 | 197 | 23 | 6 |  | 1404/08/23 | 232 | 3.2 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 8
384 | 25 | 8 | 1404 | انتهای اقدسیه | امامیه |  | نصب | ok | نیکاب |  | 73 | 35737 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 17 | 159548 | بارش | نو |  |  | 250 |  | 218 | 158 | 166 | 6 | 25 | 197 | 23 | 6 |  | 1404/08/25 | 197 | 23 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 8
385 | 27 | 8 | 1404 | کورده2 | سوران |  | نصب | ok | جوادی |  | 30 | 35762 | نو | پمپیران |  |  | 6608/13 | 233 | 17 | 17 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 191 | 180 | 183 | 120 | 158 | 1 | 65 | 224 | 7 | 6 |  | 1404/08/26 | 224 | 7 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 8
386 | 29 | 8 | 1404 | خدربیک | گلشهر | افزایش دبی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 62 | 3586 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 8 | 159198 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/7/31 | 185 | 174 | 174 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 8 | 1402 | 7 | 25
387 | 29 | 8 | 1404 | ارشاد | دانشجو | هوادهی | کشیدن | ok | جوادی |  | 11 | 3128 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 12 | 5038 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/5/10 | 127 | 121 | 121 | [6 empty] | 2.5 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 8 | 1403 | 5 | 15
388 | 29 | 8 | 1404 | رده 3 | گلشهر | افزایش دبی | کشیدن | ok | جوادی |  | 37 | 3601 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 5 | 159183 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/7/9 |  | 150 | 150 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 8 | 1402 | 7 | 25
389 | 29 | 8 | 1404 | امام رضا 15 | سوران |  | نصب | ok | جوادی |  | 92 | 35763 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/12 | 345 | 11 | 159723 | گازار | نو |  |  | 247 | 210 | 210 | 150 | 171 | 4 | 65 | 240 | 23 | 6 |  | 1404/08/25 | 240 | 22 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 8
390 | 29 | 8 | 1404 | ارشاد | دانشجو | هوادهی | نصب | ok | جوادی | 13 | 5.5 | 35764 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/12 | 152 | 17 | 159484 | پمپیران | نو |  |  | 127 | 121 | 121 | 91 | 121 | 1 | 12 | 134 | 2.7 | 3 |  | 1404/08/27 | 134 | 2.7 |  |  | سافت | 3*4 | 1404 | 8
391 | 29 | 8 | 1404 | بوستان ادب | امامیه | افزایش دبی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 73 | 3408 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 | 159065 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/09/02 | 232 | 208 | 208 | 118 | 180 | 3 | 25 | 208 | 16.66 | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 8 | 1401 | 9 | 35
392 | 29 | 8 | 1404 | مصلی 3/1 | امام علی | افزایش دبی | کشیدن | ok | جوادی |  | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/05/27 | 130 | 123 | 123 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 8 | 1402 | 5 | 27
393 | 29 | 8 | 1404 | مصلی 3/1 | امام علی | افزایش دبی | نصب | ok | جوادی | 24 | 62 | 35765 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/11 | 384 | 8 | 159729 | پمپیران | نو |  |  | 130 | 126 | 123 | 57 | 71 | 4 | 60 | 135 | 30 | 6 |  | 1404/08/29 | 135 | 30 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 8
394 | 30 | 8 | 1404 | حجاب 3 | امامیه | شولات | کشیدن | ok | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/10/09 | 240 | 211 | 211 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 8 | 1403 | 10 | 10 | 10
395 | 30 | 8 | 1404 | امام رضا 6 | سوران | افزایش دبی | کشیدن | ok | جوادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/08/30 | 234 | 216 | 216 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 8 | 1401 | 8 | 36
396 | 1 | 9 | 1404 | رده 3 | گلشهر |  | نصب | ok | سعدابادی | 37 | 55 | 35767 | پمپیران | نو |  |  | 345/5 | 345 | 7 | 159731 | پمپیران | نو |  | 1402/07/09 | 164 | 150 | 150 | 56 | 123 | 5 | 32 | 160 | 22 | 6 |  | 1404/08/30 | 160 | 22 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 9
397 | 1 | 9 | 1404 | امام رضا11 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 73 | 45 | 35768 | پمپیران | نو |  |  | 384/10 | 6608 | 18 | 159732 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1400/11/30 | 252 | 240 | 240 | 187 | 215 | 2 | 10 | 227 | 10 | 6 |  | 1404/08/30 | 227 | 10 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 9
398 | 1 | 9 | 1404 | خدربیک | گلشهر |  | نصب | ok | جوادی | 62 | 73 | 35766 | پمپیران | نو |  |  | 384/8 | 384 | 9 | 159730 | سولار | نو |  | 1402/07/26 | 200 | 174 | 174 | 70 | 99 | 6 | 71 | 176 | 27 | 6 |  | 1404/08/30 | 176 | 27 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 9
399 | 1 | 9 | 1404 | اسلام اباد13 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 73 | 62 | 35717 | پمپیران | نو |  |  |  | 6611 | 15 | 159739 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/04/09 | 249 | 231 | 231 | 95 | 145 | 4 | 36 | 185 | 20 | 6 |  | 1404/09/01 | 185 | 20.1 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 9
400 | 2 | 9 | 1404 | مطهری 3 | دانشجو | افزایش دبی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1398/12/11 | 203 | 114 | 114 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 9 | 1398 | 12 | 69
401 | 3 | 9 | 1404 | اسلام آباد 4 | سوران | لرزش شدید | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 | 1632 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 | 6045 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/01/06 | 142 | 135 | 135 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 9 | 1403 | 1 | 20
402 | 3 | 9 | 1404 | امام رضا 6 | سوران |  | نصب | ok | جوادی |  | 92 | 35775 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 12 | 159464 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/08/30 | 234 | 216 | 219 | 152 | 173 | 7 | 64 | 244 | 22 | 6 |  | 1404/09/02 | 244 | 22 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 9
403 | 3 | 9 | 1404 | بازشیخ 3 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 73 | 3037 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 10 | 15371 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/02/30 | 220 | 192 | 192 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 9 | 1402 | 2 | 31
404 | 4 | 9 | 1404 | مهراباد2 | گلشهر | افزایش دبی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 55 | 3110 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 15651 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1399/04/07 |  | 102 | 102 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 9 | 1399 | 4 | 65
405 | 5 | 9 | 1404 | کلاهدوز 1 | امام علی | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 18 | 35645 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 13 | 159613 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/04/13 | 243 | 232 | 232 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*25 | 1404 | 9 | 1402 | 4 | 29
406 | 5 | 9 | 1404 | فناوری 1 | سوران | شولات | کشیدن | ok | جوادی |  | 92 | 3411 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 11 | 159159 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/03/06 | 241 | 225 | 225 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 9 | 1404 | 3 | 6 | 6 |  | سر لوله پمپ در زمان انتقال به کارگاه مکانیک دارای گل ولای بود
407 | 5 | 9 | 1404 | مهراباد2 | گلشهر |  | نصب | ok | سعدابادی | 55 | 62 | 35776 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 | 384 | 8 | 159583 | سولار | نو |  | 1399/03/19 |  | 102 | 144 | 67 | 84 | 5 | 55 | 144 | 25 | 6 |  | 1404/09/05 | 144 | 26 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 9
408 | 5 | 9 | 1404 | کلاهدوز 1 | گلشهر |  | نصب | ok | جوادی | 18 | 24 | 35777 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/13 | 233 | 12 | 159513 | پمپیران | نو |  | 1402/04/13 | 243 | 232 | 232 | 50 | 146 | 7 | 10 | 163 | 6 | 4 |  | 1404/09/05 | 163 | 7 |  |  | سافت | 3*25 | 1404 | 9
409 | 6 | 9 | 1404 | شهرک امام | خیرآباد | بهسازی و پمپاز | نصب | ok |  | 30 | 30 | 35769 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/13 | 6608 | 13 | 159747 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/3/21 | [18 empty] | 1404 | 9
410 | 5 | 9 | 1404 | ناظریه 10 |  |  | نصب | ok | جوادی |  | 45 | 35771 | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 18 | 159745 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 234 | 222 | 222 | 169 | 195 | 2 | 25 | 222 | 10 | 6 |  | 1404/09/04 | 222 | 10 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 9
411 | 7 | 9 | 1404 | حصار روستایی | منطقه 5 |  | نصب | ok | جوادی |  | 7/5 | 3844 | گازار | نو |  |  |  | 152 | 20 | 159520 | گازار | نو |  | فاقد اطلاعات و برگه انتخاب پمپ و عمق نصب 136 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | تک فاز | 3*6 | 1404 | 9
412 | 8 | 9 | 1404 | سیدی9 | امام علی | اهم دار و افزایش دبی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 92 | 3371 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 7 | 5336 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 114 | 114 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 9
413 | 8 | 9 | 1404 | ازاد شهر 2 | دانشجو | جمع آوری | کشیدن | ok | جوادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/09/17 | 173 | 162 | 162 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 9 | 1402 | 9 | 24
414 | 9 | 9 | 1404 | ناظریه روستایی | منطقه 5 |  | نصب | ok | جوادی |  | 62 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 293 | 16 |  | پمپیران | نو |  |  | 250 |  | 234 | [6 empty] | 6 |  | ازمایش نداشت | [6 empty] | 1404 | 9
415 | 9 | 9 | 1404 | مهدی آباد | گلشهر | جابجایی | نصب | ok | موسوی نژاد |  | 62 | 35700 | پمپیران | نو |  |  |  | 293 | 17 | 159749 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 |  | 234 | 79 | 166 | 3 | 85 | 254 | 15 | 6 |  | 1404/09/08 | 254 | 15 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 9
416 | 10 | 9 | 1404 | دوستی 5 عباس آباد | تصفیه خانه دوستی | صدا و لرزش | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 213 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 9
417 | 10 | 9 | 1404 | فلاحی 88 | امامیه | اهم دار | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 14 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/10/26 | 227 | 213 | 213 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 9 | 1402 | 10 | 23
418 | 11 | 9 | 1404 | ابوطالب 2 | خیرآباد |  | کشیدن | ok | محمدزاده |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 4 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1393/04/27 | 169 | 90 | 90 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 9 | 1393 | 4 | 137
419 | 11 | 9 | 1404 | دوستی 3 | تصفیه خانه دوستی |  | نصب | ok | سعدابادی |  | 55 | 35778 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 7 | 159478 | سولار | نو |  |  | 213 |  | 210 | 95 | 102 | 6 | 5 | 113 | 30 | 6 |  | 1404/09/08 | 113 | 30 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 9
420 | 11 | 9 | 1404 | روستایی بازمرگان | منطقه 5 | تجهیز جدید | نصب | ok | جوادی |  | 15 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 193 | 13 |  | پمپیران | نو |  | ازمایش نداشت | [18 empty] | 1404 | 9
421 | 13 | 9 | 1404 | دوستی 5 عباس آباد | تصفیه خانه دوستی | صدا و لرزش | نصب | ok | سعدابادی |  | 55 | 35752 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 159750 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/9/11 | 213 |  | 201 | 94 | 103 | 6 | 5 | 114 | 31 | 6 |  | 1404/09/12 | 114 | 31 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 9
422 | 14 | 9 | 1404 | تلگرد | خیرآباد | افزایش دبی | کشیدن | ok | جوادی |  | 62 | 3109 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 6 | 15649 | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 9
423 | 14 | 9 | 1404 | سجاد | امام علی | کاهش آبدهی | کشیدن | ok | جوادی |  | 24 | 3036 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 12 | 15376 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/3/6 | 133 | 127 | 127 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 9 | 1403 | 3 | 18
424 | 14 | 9 | 1404 | اندیشه8 | امامیه | عدم آبدهی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 62 | 3594 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 18 | 159202 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/07/25 | 245 | 231 | 231 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 9 | 1403 | 7 | 14
425 | 15 | 9 | 1404 | زاک 13 | منزل آباد |  | نصب | ok | نیکاب |  | 55 | 1688 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 7 | 159687 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 234 |  | 210 | 84 | 126 | 4 | 38 | 168 | 20 | 6 |  | 1404/09/10 | 168 | 20 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 9
426 | 15 | 9 | 1404 | زاک10 | منزل آباد | تجهیز جدید | نصب | ok | نیکاب |  | 62 | 2075 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 | 159735 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/9/16 | 210 | [17 empty] | 1404 | 9
427 | 18 | 9 | 1404 | فلاحی 88 | امامیه | اهم دار | نصب | ok | سعدابادی | 62 | 37 | 35744 | پمپیران | نو |  |  | 6611/14 | 293 | 11 | 159751 | سولار | نو |  | 1402/10/26 | 228 | 213 | 213 | 138 | 161 | 3 | 28 | 192 | 12 | 6 |  | 1404/09/17 | 192 | 11.3 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 9
428 | 19 | 9 | 1404 | سیدی 7 | امام علی | سوختن الکترو موتور و افزایش دبی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 55 | 2099 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 5378 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1397/07/20 |  | 138 | 138 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 9 | 1397 | 7 | 86
429 | 19 | 9 | 1404 | امام رضا 6 | سوران | صدا و لرزش | کشیدن | ok | جوادی |  | 92 | 35775 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 12 | 159464 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/9/3 | 234 | 219 | 219 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 9 | 1404 | 9 | 0 | 0
430 | 19 | 9 | 1404 | امام رضا 5 | سوران | اهم دار | کشیدن | ok | جوادی |  | 92 | 1225 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 11 | 5393 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1400/3/24 | 234 | 219 | 219 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 9 | 1400 | 3 | 54
431 | 20 | 9 | 1404 | سیدی 7 | امام علی |  | نصب | ok | سعدابادی | 55 | 62 | 35779 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/7 | 384 | 8 | 159455 | سولار | نو |  | 1397/07/20 |  | 138 | 138 | 68 | 86 | 4 | 53 | 143 | 27 | 6 |  | 1404/09/19 | 143 | 27 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 9
432 | 20 | 9 | 1404 | اندیشه 8 | امامیه | عدم آبدهی | نصب | ok | سعدابادی | 62 | 45 | 1927 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/18 | 6608 | 18 | 159752 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/07/25 | 245 | 231 | 231 | 97 | 124 | 3 | 65 | 192 | 12 | 6 |  | 1404/09/20 | 192 | 12 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 9
433 | 21 | 9 | 1404 | سیدی 9 | امام علی |  | نصب | ok | سعدابادی |  | 92 | 35780 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 7 | 159753 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/07/11 | 174 | 114 | 142 | 69 | 84 | 7 | 54 | 145 | 33 | 6 |  | 1404/09/21 | 145 | 33 |  |  | ستاره | 3*50 | 1404 | 9
434 | 23 | 9 | 1404 | شهرک بهشتی | امام علی | نوسان آمپر | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 186 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 9
435 | 23 | 9 | 1404 | تلگرد | خیرآباد |  | نصب | ok | جوادی | 62 | 73 | 35772 | پمپیران | نو |  |  | 374/6 | 384 | 9 | 159754 | پمپیران | نو |  | 1399/08/05 | 250 | 216 | 216 | 62 | 104 | 7 | 32 | 143 | 31 | 6 |  | 1404/09/23 | 142 | 31 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 9
436 | 25 | 9 | 1404 | فناوری 3 | سوران | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/04/31 | 250 | 234 | 234 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 9 | 1402 | 4 | 29
437 | 25 | 9 | 1404 | ششصد دستگاه | امام علی | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 129 | 108 | 108 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 9
438 | 25 | 9 | 1404 | مطهری 3 | دانشجو |  | نصب | ok | سعدابادی | 30 | 24 | 35742 | پمپیران | نو |  |  | 393/8 | 233 | 12 | 159755 | پمپیران | نو |  | 1398/12/11 | 127 | 114 | 114 | 90 | 109 | 1 | 40 | 150 | 7 | 6 |  | 1404/09/24 | 150 | 7 |  |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 9
439 | 25 | 9 | 1404 | فناوری 3 | سوران |  | نصب | ok | جوادی |  | 73 | 35781 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 10 | 159756 | سولار | نو |  | 1402/04/31 | 250 | 234 | 234 | 155 | 171 | 6 | 65 | 242 | 22 | 6 |  | 1404/09/24 | 242 | 22 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 9
440 | 28 | 9 | 1404 | فارمد | منطقه 5 | سوختن الکترو پمپ | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 12 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/11/20 |  | 147 | 147 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 9 | 1402 | 11 | 22
441 | 28 | 9 | 1404 | فارمد | تبادکان | سوختن الکترو پمپ | نصب | ok | سعدابادی | 45 | 55 | 35774 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/12 | 293 | 13 | 159479 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 150 | 162 |  |  |  |  | 150 | 15 | 4 | 3*70 | 1404/9/28 | 150 | 15.9 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 9
443 | 3 | 10 | 1404 | امام رضا 6 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 92 | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/12 | 6611 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/09/03 | 234 | 219 | 219 | 152 | 167 | 4 | 64 | 235 | 17 | 6 |  | 1404/10/02 | 235 | 17 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 10
442 | 4 | 10 | 1404 | انتهای اقدسیه | امامیه | شولات و نشست سکوها | کشیدن | ok | جوادی | 73 |  | 35737 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 17 | 159548 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/08/25 | 250 |  | 218 | 158 | 166 | 6 | 25 | 197 | 23 | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 10 | 1404 | 8 | 2 | 2 |  | از نظر بهره بردار شولاتی و نشست سکو ها دارد الکترو موتورو پمپ ازمایش مجدد میشود
445 | 4 | 10 | 1404 | عبادی 30 | خیرآباد | بهسازی و پمپاز | نصب | ok | جوادی | 73 | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/9 | 293 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/09/01 | 217 | 207 | 207 | 60 | 167 | 2 | 11 | 180 | 15 | 6 |  | 1404/10/03 | 180 | 14.4 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 10
446 | 4 | 10 | 1404 | امامیه 17 | امامیه | شولات | نصب | ok | سعدابادی |  | 62 |  | پمپیران | نو |  |  | 345/8 | 6611 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/11/02 | 228 | 210 | 210 | 168 | 182 | 6 | 18 | 206 | 20 | 6 |  | 1404/10/04 | 206 | 20 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 10
447 | 4 | 10 | 1404 | اسلام آباد 4 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 73 | 24 | 35783 | پمپیران | نو |  |  | 384/9 | 233 | 13 | 159758 | پمپیران | نو |  | 1403/01/06 | 144 | 135 | 135 | 119 | 132 | 1 | 43 | 171 | 7 | 6 |  | 1404/10/02 | 171 | 7 |  |  | سافت | 3*16 | 1404 | 10
448 | 7 | 10 | 1404 | کورده 7 | سوران | تجهیز جدید (جابجایی) | نصب | ok | جوادی |  | 73 | 35785 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 10 | 159760 | پمپیران | نو |  |  | 266 |  | 255 | 118 | 133 | 7 | 58 | 198 | 25 | 6 |  | 1404/10/05 | 198 | 25 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 10
449 | 7 | 10 | 1404 | اسلام آباد 5 | سوران | عدم آبدهی | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/2/11 | 180 | 162 | 162 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 10 | 1403 | 2 | 20 |  |  | موتور در کارگاه دمونتاژ شد مورد بررسی قرار گرفت لقمه ها و کفگرد خراب شده و کاسه نمد خراب و الباقی و لوازم سالم و قابل استفاده میباشد
450 | 7 | 10 | 1404 | حسن آباد گرجی (روستایی) | منطقه 5 | هوادهی | کشیدن | ok | جوادی |  | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 195 | 142 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | ستاره | 3*6 | 1404 | 10 | [5 empty] | الکتروموتور و پمپ در کارگاه دمونتاژ شد که پس از بررسی موتور سالم بود فقط کاسه نمد خراب بود و پمپ سالم مقدار جزیی خوردگی لبه پروانه ها خوردگی داشت
451 | 7 | 10 | 1404 | حسن آباد گرجی (روستایی) | منطقه 5 |  | نصب | ok | جوادی | 15 | 7/5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/11 | 152 | 17 |  | گازار | نو |  |  | 195 | 142 | 185 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | تک فاز | 3*6 | 1404 | 10 | [5 empty] | اطلاعاتی از برگه انتخاب نبود و الکترو موتور خالی بار تست شد
452 | 7 | 10 | 1404 | هندل آباد(روستایی) | منطقه 5 |  | نصب | ok | جوادی |  | 5/5 | 35791 | پمپیران | نو |  |  |  | 152 | 14 | 159771 | پمپیران | نو | [11 empty] | 2 | [8 empty] | 1404 | 10 | [5 empty] | اطلاعاتی از برگه انتخاب نبود و الکترو موتور خالی بار تست شد کشیدن و نصب در یک روز انجام شد و اطلاعاتی در مورد تیپ قبلی چاه نمیباشد
453 | 9 | 10 | 1404 | پمپاژ زون k | خیرآباد |  | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 130 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 486 | 2 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 16 | [17 empty] | 1404 | 10 | [5 empty] | الکتروموتور و پمپ در چاهک کنار پمپاژ زون K در عمق 16 متری نصب میشود کابل موتور 12 متر یک تیکه میباشد که بعد از دکوبلر کردن و اهم گیری موتور سوخته است و کابل قطع شد و برای موتور 130 پمپیران مفصل زده شد
454 | 9 | 10 | 1404 | پمپاژ زون k | خیرآباد |  | نصب | ok | سعدابادی |  | 130 |  | پمپیران | نو |  |  |  | 486 | 2 |  | سولار | نو |  |  | 16 | [17 empty] | 1404 | 10
455 | 11 | 10 | 1404 | اندرخ 6 | منزل آباد | افزایش دبی | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/08/16 | 204 | 198 | 198 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 10 | 1401 | 8 | 38
456 | 11 | 10 | 1404 | فیاض بخش | دانشجو | لرزش و صدا | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 18 |  | کارگاه مکانیک | نو |  |  |  | 233 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/01/26 | 102 | 99 | 99 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*10 | 1404 | 10 | 1402 | 1 | 33
457 | 11 | 10 | 1404 | اندرخ 6 | منزل آباد |  | نصب | ok | جوادی | 73 | 37 | 35745 | پمپیران | نو |  |  | 384/9 | 293 | 11 | 159761 | پمپیران | نو | دارد |  | 204 | 198 | 198 | 172 | 189 | 2 | 5 | 196 | 12 | 6 |  | 1404/10/10 | 196 | 12 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 10
458 | 11 | 10 | 1404 | فیاض بخش | دانشجو |  | نصب | ok | سعدابادی | 18 | 5/5 | 35786 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/9 | 152 | 17 | 159542 | پمپیران | نو | دارد |  | 102 | 99 | 99 |  | 99 | 1 | 30 | 130 | 2 | 4 | دارد | ندارد | 130 | 2 | دارد | نو قرقر | سافت | 3*4 | 1404 | 10
459 | 11 | 10 | 1404 | حسن آباد گرجی (روستایی) | منطقه 5 |  | نصب | ok | سعدابادی | 7/5 | 9/2 | 3847 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 152/17 | 152 | 27 | 159517 | پمپیران | نو | دارد |  | 195 | 148 | [7 empty] | 3 | دارد | ندارد | 203 |  | دارد | چاه فیاض بخش | سافت | 3*10 | 1404 | 10
460 | 11 | 10 | 1404 | گلشور | خیرآباد | سوختن موتور | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1397/5/6 | 250 | 238 | 238 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 10 | 1397 | 5 | 89
462 | 12 | 10 | 1404 | حسن آباد گرجی (روستایی) | منطقه 5 |  | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 7/5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 152 | 17 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 10
463 | 12 | 10 | 1404 | اندرخ 5 | منزل آباد | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/07/20 | 248 | 240 | 240 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 10 | 1401 | 7 | 39
464 | 15 | 10 | 1404 | حجاب 5 | امامیه | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/06/14 | 239 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 10 | 1404 | 6 | 4 | 4
465 | 15 | 10 | 1404 | امام رضا 29 | سوران | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/05/02 | 234 | 222 | 222 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 10 | 1403 | 5 | 17
466 | 15 | 10 | 1404 | کورده 5 | سوران |  | کشیدن | ok | جوادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 10
467 | 15 | 10 | 1404 | جمعاب 1 | سوران |  | کشیدن | ok | جوادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 10
468 | 16 | 10 | 1404 | حجاب 5 | امامیه |  | نصب | ok | سعدابادی | 30 | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/13 | 233 | 14 |  | پمپیران | نو | دارد |  | 239 | 210 | 210 | 101 | 121 | 2 | 65 | 187 | 6 | 6 |  | 1404/10/16 | 187 | 6 |  | امام رضا13 | سافت | 3*50 | 1404 | 10
469 | 17 | 10 | 1404 | اندرخ 5 | منزل آباد |  | نصب | ok | جوادی |  | 62 | 35754 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 8 | 159762 | پمپیران | نو | [20 empty] | 1404 | 10
470 | 17 | 10 | 1404 | حجاب 3 | امامیه |  | نصب | ok | جوادی |  | 45 | 35756 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 18 | 159764 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 235 | 211 | 208 | 140 | 181 | 2 | 45 | 228 | 10 | 6 |  | 1404/10/16 | 228 | 10 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 10
471 | 17 | 10 | 1404 | گیزی_حسن شهاب | منطقه 5 |  | نصب | ok |  |  | 3/7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 152 | 4 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 10
472 | 19 | 10 | 1404 | بهار | امام علی |  | نصب | ok | جوادی |  | 22 | 35787 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 15 | 159766 | کارگاه مکانیک | تعمیری | [18 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 10
473 | 19 | 10 | 1404 | گاوترنا | سوران |  | نصب | ok | نیکاب |  | 73 | 35789 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 9 | 159768 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 |  | 238 | 116 | 136 | 7 | 20 | 163 | 25 | 6 |  | 1404/10/19 | 163 | 24.5 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 10
474 | 24 | 10 | 1404 | درابد3 | گلشهر | شولات گل ولای | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 348 | 6 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1398/2/4 |  | 216 | 216 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 10 | 1398 | 2 | 80
475 | 25 | 10 | 1404 | سجاد | امام علی |  | نصب | ok | جوادی | 24 | 9/2 | 35798 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/12 | 152 | 24 | 159776 | پمپیران | نو | دارد | 1403/07/03 | 133 | 127 | 127 | 59 | 121 | 1 | 44 | 166 | 3 |  | دارد | 1404/10/25 | 166 | 3 |  |  | ستاره | 3*6 | 1404 | 10
476 | 20 | 10 | 1404 | نیروگاه 6 | سوران | تجهیز جدید | نصب | ok | جوادی |  | 73 | 35788 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 10 | 159767 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 |  | 234 | 175 | 194 | 4 | 35 | 233 | 18 | 6 |  | 1404/10/18 | 233 | 18 |  | ناظریه 10 | سافت | 3*95 | 1404 | 10
477 | 23 | 10 | 1404 | بازشیخ 3 | گلشهر |  | نصب | ok | سعدابادی | 73 | 55 | 35792 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/10 | 6608 | 18 | 159100 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/02/30 | 215 | 192 | 192 | 75 | 150 | 2 | 75 | 227 | 10 | 6 | دارد | 1404/10/21 | 222 | 10 |  | ناظریه 6 | سافت | 3*50 | 1404 | 10
478 | 25 | 10 | 1404 | درابد3 | خیرآباد |  | نصب | ok | سعدابادی | 45 | 37 | 35797 | پمپیران | نو |  |  | 384/6 | 6609 | 10 | 159775 | کارگاه مکانیک | نو | دارد | 1398/2/4 |  | 216 | 216 | 58.5 | 103 | 2 | 35 | 140 | 15 | 6 | دارد | 1404/10/24 | 140 | 15 | دارد | قرقره | سافت | 3*50 | 1404 | 10
479 | 25 | 10 | 1404 | گلشهر 3 | گلشهر | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/06/25 | 142 | 132 | 132 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 10 | 1404 | 6 | 4 | 4
480 | 29 | 10 | 1404 | امیریه 31 | امامیه | ایراد مکانیکی | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 | 159708 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1395/08/11 | 198 | 183 | 183 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 10 | 1395 | 8 | 110
481 | 29 | 10 | 1404 | امامیه 21 | امامیه | هوادهی | کشیدن | ok | جوادی |  | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/06/24 | 196 | 180 | 186 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 1404 | 10 | 1402 | 6 | 28
482 | 2 | 10 | 1404 | فلمن | امام علی | سوختن موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/10/30 | 250 | 228 | 228 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 10 | 1401 | 10 | 36
483 | 3 | 11 | 1404 | فلمن | امام علی |  | نصب | ok | جوادی |  | 45 | 35814 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 18 | 159780 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/10/30 | 250 | 228 | 228 | 185 | 182 | 2 | 48 | 232 | 9 | 6 |  | 1404/11/03 | 232 | 9 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 11
484 | 4 | 11 | 1404 | چهار فصل | منزل اباد | تجهیز جدید | نصب | ok | مو سوی نژاد |  | 62 | 35815 | پمپیران | نو |  |  |  | 293 | 16 | 159781 | پمپیران | نو |  |  | 250 |  | 240 | 148 | 176 | 7 | 31 | 214 | 16 | 6 |  | 1404/11/04 | 214 | 16 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 11
485 | 5 | 11 | 1404 | بوستان ادب | امامیه |  | نصب | ok | سعدابادی | 73 | 62 | 35809 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/9 | 6609 | 17 | 159779 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/09/02 | 232 | 208 | 208 | 118 | 180 | 3 | 25 | 208 | 17 | 6 |  |  | 208 | 16 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 11
486 | 7 | 11 | 1404 | کلشور | خیرآباد |  | نصب | ok | سعدابادی |  | 73 | 35799 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 7 | 159786 | آریان | نو |  |  |  | 238 | 238 | [13 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 11
487 | 7 | 11 | 1404 | اسلام اباد 9 | سوران | سوختن موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1397/4/11 | 137 | 126 | 126 | [6 empty] | 8 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1397 | 4 | 91
488 | 7 | 11 | 1404 | زاک 16 | منزل اباد | شولات | کشیدن | ok | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 6 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/8/12 | 234 | 220 | 220 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1404 | 8 | 3 | 3
489 | 7 | 11 | 1404 | شهرک بهشتی | امام علی |  | نصب | ok | سعدابادی |  | 18 | 35759 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 15 | 159787 | پمپیران | نو |  | 1396/05/22 | 204 | 186 | 186 | 72 | 114 | 1 | 55 | 171 | 5 | 6 |  | 1404/11/07 | 171 | 5 |  |  | سافت | 3*25*16 | 1404 | 11
490 | 7 | 11 | 1404 | نریمانی سفلی | منطقه 5 |  | کشیدن | ok | جوادی |  | 62 | 3414 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 24 | 159069 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 282 | 282 | [6 empty] | 4 |  |  | کاتالوک |  |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 11
491 | 7 | 11 | 1404 | نریمانی سفلی | منطقه 5 |  | نصب | ok | جوادی | 62 | 62 | 35823 | پمپیران | نو |  |  | 6608/24 | 293 | 17 | 159788 | پمپیران | نو |  |  |  | 282 | 282 | [6 empty] | 4 |  | 1404/11/07 | کاتالوک |  |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 11
492 | 9 | 11 | 1404 | منزل آباد 37 | منزل اباد | صدا و لرزش | کشیدن | ok | جوادی |  | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/4/18 | 237 | 222 | 222 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1404 | 4 | 7 | 7
493 | 10 | 11 | 1404 | بازه شیخ 3 | گلشهر | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | سعد ابادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/10/23 | 220 | 192 | 192 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1404 | 10 | 1 | 1
494 | 10 | 11 | 1404 | صدف 2 | دانشجو | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/4/28 | 216 | 156 | 156 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1403 | 4 | 19
495 | 11 | 11 | 1404 | اسماعیل آباد (منزل اباد) | منزل آباد |  | نصب | ok | مو سوی نژاد |  | 37 | 35747 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 9 | 159563 | بارش | نو |  |  |  | 222 | [9 empty] | 1404/11/9 | 131 | 16 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 11
496 | 12 | 11 | 1404 | امیریه 31 | امامیه |  | نصب | ok | جوادی | 73 | 62 | 35822 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 293 | 16 | 159790 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1395/8/25 | 198 | 183 | 183 | 134 | 170 | 2 | 55 | 227 | 16 | 6 |  | 1404/11/11 | 227 | 16 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 11
497 | 13 | 11 | 1404 | گلبهار 17 | سوران | تجهیز جدید | نصب | ok | مو سوی نژاد |  | 73 | 35830 | پمپیران | نو |  |  |  | 384 | 11 | 159791 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 271 |  | 258 | [6 empty] | 6 |  | 1404/11/10 | 194 | 27 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 11
498 | 13 | 11 | 1404 | امام رضا 46 | سوران | شولات گل ولای | نصب | ok | جوادی | 73 | 73 | 35816 | پمپیران | نو |  |  | 384/10 | 384 | 10 | 159546 | سولار | نو | ندارد | 1398/3/20 | 208 | 195 | 195 | 137 | 161 | 6 | 18 | 185 | 25 | 6 |  | 1404/11/4 | 185 | 25 |  |  |  |  | 1404 | 11
499 | 13 | 11 | 1404 | سپاد 4 | خیرآباد | کاهش آبدهی | کشیدن | ok | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 17 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/5/25 | 223 | 216 | 216 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 11 | 1403 | 5 | 18
500 | 14 | 11 | 1404 | بازه شیخ 3 | گلشهر |  | نصب | ok | سعدابادی | 45 | 55 | 35828 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/18 | 6608 | 18 | 159100 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/10/15 | 215 | 192 | 204 | 75 | 148 | 2 | 75 | 225 | 10 | 6 |  | 1404/11/13 | 225 | 10 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 11
501 | 14 | 11 | 1404 | امام رضا 49 | سوران | جابجایی | کشیدن | ok | جوادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/01/17 | [9 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1401 | 1 | 46
502 | 14 | 11 | 1404 | امام رضا 49 | سوران | تجهیز جدید | نصب | ok | جوادی | 37 | 73 | 35832 | پمپیران | نو |  |  | 293/10 | 345 | 9 | 159719 | پمپیران | نو | دارد |  | 250 |  | 237 | 144 | 165 | 8 | 10 | 183 | 23 | 6 |  | 1404/11/13 | 183 | 23.2 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 11
503 | 15 | 11 | 1404 | عدل خمبنی | امام علی | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 55 | 2058 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 5 | 5768 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1395/03/13 |  | 84 | 84 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1395 | 2 | 117
504 | 15 | 11 | 1404 | عدل خمبنی | امام علی |  | نصب | ok | جوادی | 55 | 55 | 35801 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 374/5 | 384 | 7 | 159793 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1395/03/13 |  | 84 | 84 | 49 | 72 | 3 | 41 | 116 | 31 | 6 |  | 1404/11/14 | 116 | 31 |  |  | ستاره | 3*16 | 1404 | 11
505 | 15 | 11 | 1404 | شریعتی 66 | امامیه | اضافه جریان | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 228 | 215 | 215 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 11 | 1398 | 10 | 73
506 | 16 | 11 | 1404 | التیمور 8 | گلشهر | کاهش آبدهی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 55 | 35647 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 159618 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/07/08 | 248 | 210 | 198 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 11 | 1404 | 7 | 4 | 4 |  | الکترو و پمپ بصورت کوبل شده به کارگاه انتقال داده شده که با کابل خودش مجدد تست ازمایش انجام شد که مشکل خاصی نبود ضمنا علت کشیدن کاهش ابدهی بوده و خرابی لوله ابدهی مشهود است
507 | 17 | 11 | 1404 | التیمور 8 | گلشهر |  | نصب | ok | سعدابادی |  | 55 | 35647 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 | 159618 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 248 | 210 | 211 | 40 | 73 | 7 | 46 | 126 | 28 | 6 |  | 1404/11/16 | 126 | 28 |  |  | ستاره | 3*50 | 1404 | 11
508 | 20 | 11 | 1404 | التیمور 7 | گلشهر | ایراد مکانیکی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 62 | 3407 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 8 | 159064 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 248 | 210 | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11
509 | 20 | 11 | 1404 | بوستان نوده | دانشجو | افزایش دبی | کشیدن | ok | جوادی |  | 55 | 3830 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 12 | 159437 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/6/18 | 246 | 228 | 228 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1404 | 6 | 5 | 5
510 | 21 | 11 | 1404 | ساغروان (پهلوانی) | منطقه 5 | سوختن | کشیدن | ok | سعدآبادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 |  | 210 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 11
511 | 21 | 11 | 1404 | کاظم آباد پنجشنبه | خیرآباد | سوختن | کشیدن | ok | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 6 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/1/25 | 230 |  | 210 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1404 | 1 | 10 | 10
512 | 21 | 11 | 1404 | کاظم آباد پنجشنبه | خیرآباد |  | نصب | ok | جوادی | 45 | 45 | 35840 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/6 | 384 | 6 | 159796 | گازار | نو | ندارد | [19 empty] | 1404 | 11
513 | 22 | 11 | 1404 | ساغروان (پهلوانی) | منطقه 5 |  | نصب | ok | سعدابادی | 37 | 45 | 35847 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/5 | 345 | 6 | 159797 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد |  | 250 |  | 210 | 94 | 118 | 4 | 7 | 129 | 19 | 6 |  | 1404/11/21 | 129 | 19 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 11
514 | 23 | 11 | 1404 | کورده 2 | سوران | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 30 | 35762 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 18 | 159728 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/8/27 | 191 | 180 | 177 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*35 | 1404 | 11 | 1404 | 8 | 3 | 3
515 | 24 | 11 | 1404 | شریعتی 66 | امامیه |  | نصب | ok | سعدابادی | 73 | 37 | 35746 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/10 | 6608 | 15 | 159798 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1398/10/29 | 228 | 215 | 125 | 165 | 176 | 2 | 20 | 198 | 9 | 6 |  | 1404/11/23 | 198 | 9 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 11
516 | 24 | 11 | 1404 | کورده 5 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 55 | 37 | 35748 | پمپیران | نو |  |  | 6611/16 | 6608 | 16 | 159794 | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 11
517 | 25 | 11 | 1404 | مطهری 4 | خیرآباد | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 55 | 3585 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 15 | 159201 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/2/3 | 192 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1403 | 2 | 21
518 | 25 | 11 | 1404 | شریعتی 66 | امامیه | اتصال کوتاه | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 37 | 35746 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 15 | 159798 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/11/24 | 228 | 215 | 215 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 11 | 1404 | 11 | 0 | 0 |  | درتاریخ14041124پمپ نصب میشود که در مرحله نصب الکترو پمپ توسط نصاب چاه کابل موتور زخمی میشود که در کارگاه قسمت خراب کابل قطع شده و اهم گیری شد و موتور سالم بود جهت نصب مجدد
519 | 26 | 11 | 1404 | روستای برقی | منطقه 5 | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 14 | [5 empty] | 144 | 138 | 138 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ستاره | 3*25 | 1404 | 11
520 | 26 | 11 | 1404 | پرکند 2 | دانشجو | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | سعد ابادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/3/23 | 256 | 234 | 234 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1403 | 3 | 20
521 | 26 | 11 | 1404 | چمران2 | گلشهر | افزایش ابدهی | کشیدن | ok | جوادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 4 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1391/7/16 | 140 | 72 | 72 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1391 | 7 | 160
522 | 27 | 11 | 1404 | شریعتی 66 | امامیه |  | نصب | ok | سعدابادی |  | 37 | 35749 | پمپیران | نو |  |  |  | 6608 | 15 | 159798 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/11/24 | 228 | 219 | 219 | 165 | 176 | 2 | 20 | 198 | 9 | 6 |  | 1404/11/26 | 198 | 9 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 11
523 | 27 | 11 | 1404 | شمس آباد 3 | منزل اباد | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 17 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/3/5 | 226 | 213 | 213 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35و50 | 1404 | 11 | 1404 | 3 | 8 | 8
524 | 27 | 11 | 1404 | شمس آباد 3 | منزل اباد |  | نصب | ok | جوادی | 45 | 24 | 35853 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/17 | 6608 | 10 | 159555 | گازار | نو | دارد | 1404/03/05 | 226 | 231 | 220 | 109 | 133 | 1 | 25 | 159 | 6 | 6 |  | 1404/11/27 | 159 | 6 |  |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 11
525 | 27 | 11 | 1404 | روستای برقی | منطقه 5 |  | نصب | ok | جوادی | 30 | 30 | 35715 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/14 | 6608 | 13 | 159800 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 144 | 138 | 138 | 67 |  |  | 3.2 |  | 10 | 4 |  | 1404/11/26 |  | 10 |  |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 11
526 | 28 | 11 | 1404 | لشکر 77 | امام علی | کاهش آبدهی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6611 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/3/13 | 228 | 207 | 207 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 11 | 1403 | 3 | 20
527 | 29 | 11 | 1404 | گلشهر 3 | گلشهر |  | نصب | ok | جوادی | 22 | 22 | 35845 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/12 | 233 | 11 | 159805 | پمپیران | نو | دارد | 1403/1/22 | 193 | 132 | 132 | 49 | 106 | 1 | 65 | 172 | 6 | 6 |  | 1404/11/28 | 172 | 6 |  |  |  |  | 1404 | 11
528 | 30 | 11 | 1404 | اسلام آباد 9 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 73 | 55 | 35854 | پمپیران | نو |  |  | 384/10 | 293 | 15 | 159804 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1400/7/19 | 136 | 126 | 126 | 88 | 118 | 1 | 75 | 194 | 15 | 8 |  | 1404/11/28 | 194 | 15 |  |  |  |  | 1404 | 11
529 | 1 | 12 | 1404 | دبستان طبرسی | خیرآباد |  | نصب | ok | سعدابادی | 73 | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 6609 | 13 | 159806 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1402/08/04 | 228 | 216 | 216 | 115 | 171 | 3 | 18 | 192 | 14 | 6 |  | 1404/11/30 | 192 | 14 |  |  |  |  | 1404 | 12
530 | 1 | 12 | 1404 | میدان ضد | امام علی | ایراد مکانیکی | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 6 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/03/12 | 130 | 114 | 114 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 12 | 1402 | 3 | 33
531 | 1 | 12 | 1404 | میدان ضد | امام علی | ایراد مکانیکی | نصب | ok | جوادی | 73 | 63 | 35856 |  |  |  |  | 374/6 | 384 | 8 | 159807 |  |  | دارد | 1402/03/12 | 130 | 114 | 114 | 62 | 79 | 7 | 45 | 131 | 30 | 6 |  | 1404/11/30 | 131 | 30 |  |  | ستاره | 3*25 | 1404 | 12
532 | 1 | 12 | 1404 | التیمور 7 | گلشهر | مهندسی مجدد | نصب | ok | سعدابادی | 63 | 73 | 35833 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/8 | 384 | 8 | 159789 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1401/10/17 | 192 | 186 | 162 | 39 | 64 | 9 | 71 | 144 | 28 | 6 |  | 1404/12/01 | 144 | 28 |  |  | ستاره | 3*50 | 1404 | 12
533 | 3 | 12 | 1404 | مطهری 2 | دانشجو |  | نصب | ok | سعدابادی | 45 | 18 | 35829 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/17 | 193 | 14 | 159809 | پمپیران | نو | دارد | 1402/05/22 | 249 | 234 | 234 | 113 | 188 | 2 | 41 | 231 | 3 | 4 |  | 1404/12/02 | 231 | 3 |  |  | سافت | 3*25 | 1404 | 12
534 | 3 | 12 | 1404 | رجایی 8 | گلشهر | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 12 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/23 | 250 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 12 | 1403 | 12 | 12 | 12
535 | 3 | 12 | 1404 | منزل آباد 25 | منزل اباد | صدا و لرزش | کشیدن | ok | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6609 | 12 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/09/21 | 218 | 195 | 195 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 12 | 1403 | 9 | 15
536 | 3 | 12 | 1404 | مطهری 4 | دانشجو |  | نصب | ok | جوادی | 55 | 45 | 35560 | پمپیران | نو |  |  | 293/15 | 6608 | 19 | 159523 | پمپیران | نو |  | 1043/02/03 | 192 | 186 | 186 | 87 | 165 | 2 | 43 | 210 | 10 | 6 |  | 1404/12/03 | 210 | 10 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 12
537 | 4 | 12 | 1404 | شمس اباد 1 | منزل آباد | جمع آوری | کشیدن | ok | جوادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1396/5/25 | 225 | 204 | 204 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 12 | 1396 | 5 | 103
538 | 5 | 12 | 1404 | روستایی دزق | منطقه 5 |  | نصب | ok | جوادی |  | 24 | 35863 | پمپیران | نو |  |  |  | 233 | 14 | 159811 | سولار | نو |  |  | 258 |  | 246 | 111 | 119 |  | 56 | 218 | 5 | 4 |  | 1404/12/04 | 218 | 5 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 12
539 | 5 | 12 | 1404 | عباس آباد | خیرآباد | تجهیز جدید | نصب | ok | جوادی |  | 45 | 35862 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 6 | 159810 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 240 |  | 210 | 53 | 81 | 8 | 25 | 114 | 25 | 6 |  | 1404/12/04 | 114 | 25 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 12
540 | 5 | 12 | 1404 | تلویزیون | امام علی | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 6 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1400/11/7 | 132 | 120 | 120 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 12 | 1400 | 11 | 49
541 | 6 | 12 | 1404 | ملک آباد 2 | امام علی | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 200 | 138 | 138 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 12 | 1400 | 3 | 57
542 | 6 | 12 | 1404 | پمپاژ زون k | خیرآباد | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 130 | فاقد پلاک | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 486 | 2 | فاقد پلاک | کارگاه مکانیک | تعمیری | [20 empty] | 1404 | 12 | [5 empty] | فاقد برگه انتخاب پمپ است دمونتاژ الکترو پمپ و پس از بررسی پمپ بوش استیل ها خوردگی دارد و مقداری لبه های پروانه ها ساییدگی دارد که باعث لقی پروانه ها در طبقه مشهود بود و موتور سوخته است اهم گیری شد دو فاز اهم داشت فیبر کفگرد خراب و کنده شده است لقمه ها مقدار زیادی خراشیده شده و بوش زغالی سر بالا موتور شکسته است که موتور در کف کار میکرده است
543 | 6 | 12 | 1404 | پمپاژ زون k | خیرآباد |  | نصب | ok | سعدابادی | 130 | 130 | فاقد پلاک | پمپیران | نو |  |  | 486/2 | 486 | 2 | فاقد پلاک | پمپیران | نو | ندارد | [19 empty] | 1404 | 12 | [5 empty] | فاقد برگه انتخاب پمپ است
544 | 7 | 12 | 1404 | سوران 9 | سوران | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 92 | 3327 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 11 | 6168 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/03/01 | 228 | 213 | 213 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 12 | 1403 | 3 | 21
545 | 7 | 12 | 1404 | بوستان نوده |  |  | نصب | ok | جوادی | 55 | 62 | 35861 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6611/12 | 293 | 17 | 159812 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/06/17 | 246 | 231 | 231 | 92 | 182 | 4 | 50 | 236 | 15 | 6 |  | 1404/12/05 | 236 | 15 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
546 | 8 | 12 | 1404 | لشکر 77 |  |  | نصب | ok | جوادی | 37 | 37 | 35750 | پمپیران | نو |  |  | 6611/9 | 6611 | 9 | 159516 | پمپیران | نو | ندارد | 1404/03/13 | 217 | 207 | 207 | 49 | 63 | 6 | 50 | 119 | 21 | 6 |  | 1404/12/06 | 119 | 21 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
547 | 9 | 12 | 1404 | پرکند 2 |  |  | نصب | ok | سعدابادی | 37 | 24 | 35808 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/15 | 193 | 17 | 159778 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/03/23 | 256 | 234 | 234 |  | 190 | 2 | 85 | 277 | 3 | 4 |  | 1404/12/07 | 277 | 3 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 12
548 | 9 | 12 | 1404 | منزل آباد 25 | منزل آباد |  | نصب | ok | جوادی | 45 | 30 | 35743 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/12 | 6608 | 12 | 159547 | پمپیران | نو | دارد | 1403/09/22 | 218 | 195 | 195 | 129 | 145 | 2 | 10 | 157 | 10 | 6 |  | 1404/12/08 | 157 | 10 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 12
548 | 9 | 12 | 1404 | عباس آباد قدیم جمع آوری |  | جمع آوری (چاه قدیم) | کشیدن | ok | جوادی |  | 24 | 1694 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 11 | 5799 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/3/12 | 182 | 180 | 174 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 12 | 1403 | 3 | 21
549 | 9 | 12 | 1404 | زاک 9 |  | تجهیز جدید | نصب | ok | مو سوی نژاد |  | 55 | 35803 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 7 | 159784 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 224 |  | 210 | 77 | 115 | 6 | 26 | 152 | 20 | 6 |  | 1404/12/08 | 152 | 20 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
551 | 10 | 12 | 1404 | ملک آباد 2 | امام علی | افزایش دبی | نصب | ok | جوادی | 55 | 37 | 35867 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/10 | 293 | 10 | 159460 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1400/03/22 |  | 138 | 138 | 51 | 89 | 3 | 40 | 132 | 16 | 6 |  | 1404/12/09 | 132 | 16 |  |  | ستاره | 3*16 | 1404 | 12
552 | 10 | 12 | 1404 | رجایی 2 | گلشهر | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 345 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/3/29 | 183 | 156 | 156 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50 | 1404 | 12 | 1403 | 3 | 21
553 | 11 | 12 | 1404 | شاهد 54 | امامیه | اهم دار | کشیدن | ok | جوادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/9/2 | 232 | 210 | 210 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 12 | 1401 | 9 | 39
554 | 11 | 12 | 1404 | رستمی | امام علی | صدا و لرزش | کشیدن | ok | سعدآبادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/6/7 | 159 | 144 | 144 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*50و35 | 1404 | 12 | 1404 | 6 | 6 | 6
555 | 15 | 12 | 1404 | سوران 9 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 92 | 92 | 35804 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/11 | 345 | 11 | 159816 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1403/03/02 | 228 | 213 | 213 | 145 | 159 | 7 | 60 | 226 | 23 | 6 |  | 1404/12/11 | 226 | 23 |  |  | سافت | 3*95 | 1404 | 12
556 | 15 | 12 | 1404 | رجایی 2 | گلشهر |  | نصب | ok | سعدابادی | 55 | 62 | 35855 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/7 | 345 | 8 | 159815 | پمپیران | نو | دارد | 1403/03/18 | 183 | 156 | 156 | 73 | 95 | 6 | 68 | 169 | 23 | 6 |  | 1404/12/11 | 169 | 23 |  |  | ستاره | 3*50 | 1404 | 12
557 | 15 | 12 | 1404 | رجایی 8 | گلشهر |  | نصب | ok | جوادی |  | 92 | 35818 | [5 empty] | 384 | 12 | 159738 |  |  |  | 1403/12/23 | 250 | 186 | 186 | 91 | 133 | 10 | 72 | 215 | 30 | 6 |  | 1404/12/12 | 215 | 30 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
558 | 15 | 12 | 1404 | امام رضا 61 | سوران | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 14 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/10/27 | 198 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 12 | 1402 | 10 | 26
559 | 15 | 12 | 1404 | بوستان نیلوفر | امام علی | کاهش آبدهی | کشیدن | ok | سعد ابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/6/13 | 229 | 216 | 216 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 12 | 1402 | 6 | 30
560 | 15 | 12 | 1404 | شاهد 54 | امامیه |  | نصب | ok | جوادی | 37 | 30 | 35871 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/16 | 6608 | 12 | 159817 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1401/08/30 | 232 | 210 | 210 | 115 | 152 | 1 | 35 | 188 | 6 | 6 |  | 1404/12/14 | 188 | 6 |  |  | ساغت | 3*50 | 1404 | 12
561 | 15 | 12 | 1404 | باغون آباد 2 | سوران | شولات | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 | 3671 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 | 159671 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/7/22 | 200 | 180 | 180 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*70 | 1404 | 12 | 1402 | 7 | 29
562 | 16 | 12 | 1404 | دبیرستان جباریان | امام علی | افزایش دبی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 37 |  | سولار | نو |  |  |  | 345 | 5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/04/30 | 243 | 225 | 225 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 12 | 1404 | 4 | 8 | 8 | خطا بهره بردار | دمونتاژ الکترو پمپ که پس از بررسی مشخص شد پمپ سالم است که با هماهنگی مهندس هروی مشخص شد بهره بردار اشتباه کرده
563 | 17 | 12 | 1404 | جعماب یک | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 55 | 55 | 35869 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/15 | 293 | 15 | 159819 | کارگاه مکانیک | تعمیری | ندارد | 1402/06/01 | 243 | 228 | 234 | 132 | 206 | 2 | 40 | 248 | 13 | 6 |  | 1404/12/16 | 248 | 13 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
564 | 17 | 12 | 1404 | کورده 2 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 30 | 37 | 35831 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/18 | 233 | 17 | 159818 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1404/8/27 | 191 | 177 | 177 | 123 | 158 | 1 | 65 | 224 | 7 | 6 |  | 1404/12/14 | 224 | 7 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 12
565 | 17 | 12 | 1404 | دبیرستان جباریان | امام علی |  | نصب | ok | سعدابادی | 37 | 37 | 35849 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/5 | 293 | 12 | 159820 | پمپیران | نو | دارد | 1404/4/30 | 243 | 225 | 225 | 49 | 107 | 4 | 45 | 156 | 15 | 6 |  | 1404/12/15 | 156 | 15 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 12
566 | 17 | 12 | 1404 | سیدی 8 | امام علی | کاهش آبدهی | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 374 | 6 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/7/10 | 178 | 108 | 108 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*35 | 1404 | 12 | 1401 | 7 | 41
567 | 18 | 12 | 1404 | بوستان نیلوفر | امام علی | افزایش دبی | نصب | ok | سعدابادی | 73 | 73 | 35844 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 384/9 | 345 | 9 | 159821 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1403/01/25 | 227 | 216 | 216 | 70 | 150 | 4 | 42 | 196 | 20 | 6 |  | 1404/12/17 | 196 | 20 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
568 | 19 | 12 | 1404 | تلویزیون | امام علی |  | نصب | ok | سعدابادی | 55 | 45 | 35873 | پمپیران | نو |  |  | 374/6 | 384 | 6 | 159457 | پمپیران | نو | دارد | 1400/11/17 | 132 | 120 | 120 | 57 | 75 | 6 | 37 | 118 | 26 | 6 |  | 1404/12/18 | 118 | 26 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 12
569 | 20 | 12 | 1404 | منزل آباد 37 | منزل آباد |  | نصب | ok | سعدابادی | 24 | 22 | 35827 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/18 | 193 | 16 | 159822 | پمپیران | نو |  | 1404/04/18 | 236 | 222 | 222 | 134 | 173 | 1 | 10 | 184 | 5 | 6 |  | 1404/12/18 | 184 | 5 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 12
570 | 21 | 12 | 1404 | منزل آباد 37 | منزل آباد | صدا و لرزش | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 22 | 35827 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 16 | 159822 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/04/18 | 237 | 222 | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 12 | 1404 | 4 | 8 | 8
571 | 21 | 12 | 1404 | سپاد 4 | خیرآباد |  | نصب | ok | جوادی | 62 | 37 | 35875 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 293/17 | 6608 | 16 | 159825 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/05/25 | 223 | 216 | 216 | 69 | 183 | 1 | 62 | 246 | 8 | 6 |  | 1404/12/19 | 246 | 8 |  |  | سافت | 3*35 | 1404 | 12
572 | 21 | 12 | 1404 | شاهنامه 70 | منزل آباد | سوختن الکتروموتور | کشیدن | ok | جوادی |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 6608 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1401/05/31 | 210 | 198 | 198 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1404 | 12 | 1401 | 5 | 43
573 | 21 | 12 | 1404 | شاهنامه 70 | منزل آباد |  | نصب | ok | جوادی | 30 | 11 | 35857 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6608/13 | 193 | 9 | 159559 | پمپیران | نو |  | 1401/05/31 | 218 | 198 | 198 | 69 | 74 | 3 | 25 | 102 | 5 | 4 |  | 1404/12/18 | 102 | 5 |  |  |  |  | 1404 | 12
574 | 22 | 12 | 1404 | منزل آباد 37 | سوران | شولات | نصب | ok | سعدابادی | 22 | 24 | 35877 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/16 | 193 | 16 | 159822 | پمپیران | نو |  | 1404/12/20 | 236 | 222 | 222 | 134 | 173 | 1 | 10 | 184 | 5 | 6 |  | 1404/12/21 | 184 | 5 |  |  | سافت | 3*50 | 1404 | 12
575 | 22 | 12 | 1404 | طلاب یک | خیرآباد |  | نصب | ok | جوادی | 55 | 55 | 35874 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 374/4 | 384 | 7 | 159824 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1395/06/12 | 170 | 66 | 156 | 55 | 70 | 9 | 30 | 109 | 30 | 6 |  | 1404/12/19 | 109 | 30 |  |  |  |  | 1404 | 12
576 | 23 | 12 | 1404 | امامیه 10 | امامیه | ایراد مکانیکی | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 293 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/02/25 | 200 | 186 | 186 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*95 | 1404 | 12 | 1402 | 2 | 34
577 | 24 | 12 | 1404 | سوران 8 | سوران | نصب جدید | نصب | ok | جوادی |  | 92 | 35881 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 12 | 159828 | پمپیران | نو |  |  | 238 |  | 222 | 154 | 166 | 9 | 60 | [11 empty] | 1404 | 12
578 | 24 | 12 | 1404 | منزل آباد 37 | منزل اباد | سوختن الکترو موتور | کشیدن | ok | سعدابادی |  | 24 | 35877 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 193 | 16 | 159822 | پمپیران | نو |  | 1404/12/22 | 236 | 222 | 222 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | سافت | 3*50 | 1404 | 12 | 1404 | 12 | 0 | 0
579 | 25 | 12 | 1404 | سیمانشهر 1 | خیرآباد |  | نصب | ok | جوادی | 55 | 62 | 35882 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 6609/15 | 6609 | 14 | 159831 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1403/12/12 | 246 | 210 | 210 | 70 | 140 | 4 | 21 | 174 | 17 | 6 |  | 1404/12/24 | 174 | 17 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
580 | 25 | 12 | 1404 | زاک 3 | منزل اباد | تجهیز جدید | نصب | ok | مو سوی نژاد |  | 55 | 35773 | پمپیران | نو |  |  |  | 345 | 7 | 159733 | پمپیران | نو |  |  | 229 |  | 219 | 75 | 111 | 6 | 37 | 150 | 20 | 6 |  | 1404/12/12 | 150 | 20 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
581 | 26 | 12 | 1404 | امام رضا 43 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 62 | 55 | 35870 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 345/7 | 6608 | 18 | 159830 | پمپیران | نو | دارد | 1402/03/28 | 203 | 192 | 192 | 9 | 192 | 1 | 70 | 263 | 8 | 6 |  | 1404/12/24 | 263 | 8 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
582 | 26 | 12 | 1404 | اسماعیل آباد خیراباد | خیرآباد |  | نصب | ok | جوادی | 55 | 55 | 35885 | سولار | نو |  |  | 345/7 | 6611 | 13 | 159832 | بارش | نو | دارد | 1404/06/09 | 224 | 213 | 213 | 65 | 113 | 5 | 53 | 175 | 20 | 6 |  | 1404/12/25 | 175 | 20 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
583 | 27 | 12 | 140 | ششصد دستگاه | امام علی | افزایش فشار شبکه | کشیدن | ok | جوادی |  | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 233 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1404/11/14 | 105 | 100 | 100 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | ستاره | 3*10 | 1404 | 12 | 1404 | 11 | 1 | 1
584 | 27 | 12 | 1404 | ششصد دستگاه | امام علی | افزایش فشار شبکه | نصب | ok | جوادی | 15 | 22 | 35872 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233/7 | 233 | 12 | 159833 | پمپیران | نو | دارد | 1404/11/14 | 105 | 100 | 100 | 57 | 82 | 1 | 75 | 158 | 6 | 6 |  | 1404/12/25 | 158 | 6 |  |  | ستاره | 3*10 | 1404 | 12
585 | 27 | 12 | 1404 | اسلام آباد 5 | سوران |  | نصب | ok | جوادی | 3 | 62 | 35879 | پمپیران | نو |  |  | 384/9 | 6609 | 16 | 159495 | پمپیران | نو | دارد | 1403/02/10 | 176 | 162 | 162 | 106 | 151 | 4 | 58 | 213 | 17 | 6 |  | 1404/12/22 | 213 | 17 |  |  | ستاره | 3*50 | 1404 | 12
586 | 27 | 12 | 1404 | منزل اباد 37 | منزل اباد | سوختن الکترو موتور | نصب | ok | سعدابادی | 24 | 22 | 35887 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193/16 | 193 | 16 | 159822 | پمپیران | نو | دارد | 1404/12/22 | 236 | 222 | 222 | 134 | 173 | 1 | 10 | 184 | 5 | 6 |  | 1404/12/26 | 184 | 5 |  |  | سافت | 3*70 | 1404 | 12
587 | 28 | 12 | 1404 | سیدی 8 | امام علی | کاهش آبدهی | نصب | ok | جوادی | 73 | 62 | 35866 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 374/6 | 384 | 8 | 159736 | کارگاه مکانیک | تعمیری | دارد | 1401/07/10 | 176 | 108 | 126 | 70 | 96 | 5 | 57 | 158 | 25 | 6 |  | 1404/12/27 | 158 | 25 |  |  | ستاره | 3*35 | 1404 | 12
588 | 28 | 12 | 1404 | امام رضا 26 | سوران | شولات | کشیدن | ok | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 384 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 1402/12/03 | 210 | 198 | 198 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1404 | 12 | 1402 | 12 | 24
589 | 29 | 12 | 1404 | سعید آباد روستایی | منطقه 5 | تجهیز جدید | نصب | ok | جوادی (ایرج) |  | 11 | 35892 | گازار | نو |  |  |  | 152 | 27 | 15835 | گازار | نو |  |  | 177 |  | 205 | 125 | 141 | 2 | 20 | 163 | 3 | 4 |  | 1404/12/28 | 163 | 3 |  |  | سافت | 3*10 | 1404 | 12

## 1403
توضیحات فایل |  | این رنگ نشان دهنده تغییرات است |  | این رنگ نشان دهنده کارکرد کمتر از یکسال میباشد |  | این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[17 empty] | 29: 0; 40: 0; 41: 0 | [5 empty] | 0 | 100%
رديف | تاريخ | ماه | نام چاه | مرکز | شرح خرابی از نظر بهره بردار | شرح خرابی از نظر کارگاه مکانیک | كشيدن/نصب/جمع آوری /نصب جدید | نام پيمانكار | تيپ الکترو پمپ | [10 empty] | تاريخ نصب قبلي | وصعیت موتور برگشتی | عمق چاه | عمق نصب(قبلی) | عمق نصب(فعلی) | سطح استاتیک | سطح دینامیک | تلفات مسیر | فشار شبکه(متر) | هد کلی (متر) | دبی طراحی | قطر لوله آبده ( اینچ ) | پیوست | تغییر تیپ | تاریخ آزمایش پمپاژ کارگاه مکانیک | فشار آزمایش پمپاژ | دبی آزمایش پمپاژ | راه انداز | سایز کابل | سال کشیدن فعلی | ماه کشیدن فعلی | سال نصب قدیم | ماه نصب قدیم | تعداد ماه های کارکرد | چاههای با عمر کمتر از یک سال | توضیحات
[9 empty] | موتور |  |  |  |  | پمپ
[9 empty] | تیپ الکترو موتور قبلی | تیپ الکترو موتور فعلی | پلاک | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري | تیپ پمپ قبلی | تیپ پمپ فعلی | طبقه | 22: پلاک; 23: سازنده/تعمیر کار; 24: نو / تعميري
1 | 1403/01/02 | فروردین | رستمی | امام علی | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 3541 | پمپیران | نو |  | 384 | 7 | 22: 159141; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/04/06; 29: 144; 36: 6 |  | 1403 | 01 | 1402 | 04 | 9 | 9
2 | 1403/01/03 | فروردین | رستمی | امام علی |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 55 | 3674 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/7 | 384 | 7 | 22: 6704; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 37: \\192.168.20.107\new asadi share\رفیع نژاد\آزمایش پمپاژ\فروردین\فرم آزمایش پمپاژ رستمی 14030103.tif
3 | 1403/01/04 | فروردین | امام رضا 30 | سوران | کاهش دبی |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 15 | 3444 | پمپیران | نو |  | 193 | 12 | 22: 6460; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/12/02; 29: 165; 36: 3 |  | 1403 | 01 | 1401 | 12 | 13
4 | 1403/01/05 | فروردین | سوران 4 | سوران | عدم آبدهی |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 30 | 1959 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 16 | 22: 6454; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/10/12; 29: 192; 36: 6 |  | 1403 | 01 | 1401 | 10 | 15
5 | 1403/01/06 | فروردین | فتح المبین | خیر آباد | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 62 | 3620 | پمپیران | نو |  | 345 | 8 | 22: 159219; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/08/19; 29: 234; 36: 6 |  | 1403 | 01 | 1402 | 08 | 5 | 5
6 | 1403/01/06 | فروردین | فتح المبین | خیر آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 62 | 62 | 3620 | پمپیران | نو | 345/8 | 345 | 8 | 23: پمپیران; 24: نو
7 | 1403/01/06 | فروردین | اسلام آباد 4 | سوران |  |  | نصب | علیخواه | 73 | 73 | 3675 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 384 | 9 | 22: 159266; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 142; 28: 138; 29: 135; 30: 113; 33: 40; 34: 214; 35: 25; 36: 6*8; 37: \\192.168.20.107\new asadi share\رفیع نژاد\آزمایش پمپاژ\فروردین\فرم آزمایش پمپاژ اسلام آباد 4 14030105.tif | [7 empty] | عمق نصب 3 متر کاهش پیدا کرده است
8 | 1403/01/07 | فروردین | امامیه 14 | امامیه | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 67 | پمپیران | نو |  | 384 | 9 | 22: 33; 23: گازار; 24: نو; 25: 1389/05/08; 29: 174; 36: 6 |  | 1403 | 01 | 1389 | 05 | 164
9 | 1403/01/08 | فروردین | هندل آباد | منطقه 5 |  |  | نصب | سعدآبادی | 7.5 | 7.5 |  | پمپیران | نو | 152/20 | 152 | 20 | 23: پمپیران; 24: نو
10 | 1403/01/09 | فروردین | امامیه 14 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی |  | 18 | 3676 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 14 | 159267 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 200 | 178 | 178 | 161 | 170 | 2 | 19 | 191 | 5 | 4 | \\192.168.20.107\new asadi share\رفیع نژاد\آزمایش پمپاژ\فروردین\فرم آزمایش پمپاژ امامیه 14 14030108.tif |  |  |  |  | سافت | [7 empty] | سایز لوله از 6 به 4 تغییر کرده است
11 | 1403/01/09 | فروردین | اسلام آباد 15 | سوران | هوادهی |  | کشیدن | علیخواه |  | 45 | 1646 | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 6 | 22: 5631; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1395/12/20; 29: 114; 36: 6*8 |  | 1403 | 01 | 1395 | 12 | 85
12 | 1403/01/11 | فروردین | گلشهر 4 | گلشهر |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 55 | 3677 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/7 | 384 | 7 | 6356 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 87 | 111 | 78 | 46 | 70 | 3 | 53 | 126 | 25 | 6 | \\192.168.20.107\new asadi share\رفیع نژاد\آزمایش پمپاژ\فروردین\فرم آزمایش پمپاژ گلشهر 4 14030110.tif
13 | 1403/01/16 | فروردین | علامه طباطبایی | گلشهر |  |  | نصب | جوادی | 37 | 55 | 3678 | پمپیران | نو | 6608/15 | 384 | 7 | 159217 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 221 | 204 | 206 | 56 | 86 | 6 | 30 | 122 | 25 | 6 | \\192.168.20.107\new asadi share\رفیع نژاد\آزمایش پمپاژ\فروردین\فرم آزمایش پمپاژ علامه طباطبایی 14030115.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*95
14 | 1403/01/20 | فروردین | چهار فصل | . | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 30 | 3385 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 9 | 159030 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 178 |  | 168 |  | 138 | 9 | 10 | 157 | 12 | 4 | \\192.168.20.107\new asadi share\رفیع نژاد\آزمایش پمپاژ\فروردین\فرم آزمایش پمپاژ نصب جدید چهار فصل 14030119.tif |  |  |  |  | سافت | 3*25
15 | 1403/01/21 | فروردین | مطهری 4 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 3585 | سولار | نو |  | 6609 | 15 | 22: 159201; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 26: سوخته; 29: 186; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1403 | 01 | 1402 | 06 | 7 | 7 | الکتروموتور و پمپ در زمان کشیون به داخل چاه سقوط کرد. پس از صید الکتروپمپ کابل های موتور از قسمت سربندی بطور کامل قطع شده بود ، بوش یاتاقان بالای موتور گیرپاژ شده بود که همین امر موجب سوختن الکتروموتور گردیده است و به علت سقوط در زمان کشیدن و قطع شدن کابل ها فاقد گارانتی شده است. بوش یاتاقان پایین موتور هم لق شده بود . دیسک و کفگرد و بالشتک ها و لاستیک دیافراگم سالم بود
16 | 1403/01/21 | فروردین | امام علی 3 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 73 | 3659 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 01 | 1402 | 11 | 2 | 2 | الکتروموتور از نظر برقی سالم و فاقد اهم بود ولی لاستیک دیافراگم پاره بود و داخل الکتروموتور شولات زیادی بود که بهمین دلیل باعث تخریب کفگرد ، بالشتک ها ، کاسه نمد ، شنگیر و . . . گردیده است مراتب به مهندس بزرگمهر اطلاع رسانی گردید
17 | 1403/01/22 | فروردین | گلشهر 3 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | علیخواه |  | 55 | 1651 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 7 | 22: 6478; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 132; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1403 | 01 | 1401 | 08 | 17
18 | 1403/01/22 | فروردین | گلشهر 3 | گلشهر |  |  | نصب | علیخواه | 55 | 37 | 3074 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/7 | 293 | 11 | 6378 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 142 | 132 | 132 | 40 | 100 | 2 | 63 | 165 | 15 | 6 | \\192.168.20.107\new asadi share\رفیع نژاد\آزمایش پمپاژ\فروردین\فرم آزمایش پمپاژ گلشهر 3 14030122.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
19 | 1403/01/23 | فروردین | کورده 9 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 1623 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 15 | 22: 6417; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/06/30; 29: 240; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 01 | 1401 | 06 | 19
20 | 1403/01/27 | فروردین | کارمندان 2 | امام علی | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | علیخواه |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 7 | 22: 6588; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/12/25; 26: سوخته; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 01 | 1401 | 12 | 13 |  | الکتروموتور باز شده و شولات زیاد داخل موتور مشاهده گردید روتور اسقاط و فیبر کف گرد ول شده بود. شولات داخل چاه باعث تخریب پروانه ها و بوش ها گردیده است. مراتب به مهندس بزرگمهر اطلاع رسانی گردید
21 | 1403/01/27 | فروردین | گلشهر 5 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 1886 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 159061; 23: گازار; 24: نو; 25: 1401/08/29; 26: فاقد اهم; 29: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 01 | 1401 | 08 | 17 |  | در هنگام دکوبلاژ در دهانه محفظه مکش پمپ تیوپ مشاهده گردید که موجب کاهش آبدهی میگردد
22 | 1403/01/28 | فروردین | امام علی 3 | دانشجو |  |  | نصب | جوادی | 73 | 55 | 3785 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 293 | 13 | 159383 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 220 | 210 | 210 | ندارد | 184 | 2 | 43 | 229 | 12.5 | 6 | \\192.168.20.107\new asadi share\رفیع نژاد\آزمایش پمپاژ\فروردین\فرم آزمایش پمپاژ امام علی 3 14030123.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*95 | [6 empty] | از عمق نصب 6 متر کسر گردید
23 | 1403/01/28 | فروردین | غدیر | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 62 | 45 | 3679 | پمپیران | نو | 345/8 | 6608 | 17 | 159268 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 225 | 216 | 210 | 98 | 179 | 2 | 60 | 241 | 9 | 6 | \\192.168.20.107\new asadi share\رفیع نژاد\آزمایش پمپاژ\فروردین\فرم آزمایش پمپاژ غدیر 14030127.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*50 | [6 empty] | عمق نصب 6 متر کسر گردید و سایز کابل بنا به دستور مهندس خراشادی از 3*95 به 3*50 تغییر پیدا کرده است
24 | 1403/01/30 | فروردین | بوستان سوسن | امام علی | افزایش دبی |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 3495 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 159103; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 26: فاقد اهم; 29: 225; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 02 | 1402 | 02 | 12 | 12
25 | 1403/02/01 | اردیبهشت | قاسم آباد 6 | امامیه | هوادهی |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 30 | 3555 | سولار | نو |  | 6608 | 14 | 22: 159148; 23: بارش; 24: نو; 26: فاقد اهم; 29: 186; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1403 | 02 | 1402 | 05 | 9 | 9 | روتور از قسمت کف گرد بریده است ولی سیم پیچ سالم بود
26 | 1403/02/02 | اردیبهشت | طلاب 2 | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 3082 | برگشتی | برگشتی |  | 384 | 6 | 22: 15431; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 150; 36: 6; 42: ستاره مثلث |  | 1403 | 02 | 1401 | 03 | 23
27 | 1403/02/03 | اردیبهشت | اسلام آباد 5 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | علیخواه |  | 73 | 1566 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 6430; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 26: سوخته; 29: 162; 36: 6; 42: ستاره مثلث |  | 1403 | 02 | 1401 | 09 | 17 |  | شولات
28 | 1403/02/03 | اردیبهشت | مطهری 4 | خیر آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 55 | 3640 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/15 | 293 | 15 | 159269 | سولار | نو |  |  | 192 | 186 | 186 | 86 | 150 | 2 | 40 | 225 | 15 | 6 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
29 | 1403/02/04 | اردیبهشت | امامیه 11 | امامیه | صداولرزش |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 37 | 2506 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 11 | 22: 159107; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 180; 36: 6; 42: ستاره مثلث |  | 1403 | 02 | 1402 | 03 | 11 | 11 | طبقه پمپ شکسته بود
30 | 1403/02/05 | اردیبهشت | امام رضا 53 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 1587 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 159137; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 26: سوخته; 29: 189; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 02 | 1402 | 05 | 9 | 9 | موتور کامل سوخته و داخل گل بوده و داخل سرلوله پمپ پر شولات بود
31 | 1403/02/05 | اردیبهشت | مرکز تحقیقات گلبهار | سوران | شولات |  | کشیدن | علیخواه | [36 empty] | موتور و پمپ و کابل تحویل کارگاه مکانیک نشده است | bar: 42
32 | 1403/02/06 | اردیبهشت | مرجان | امام علی | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 37 | 3662 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 16 | 22: 159252; 23: بارش; 24: نو; 26: سوخته; 29: 180; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1403 | 02 | 1402 | 11 | 3 | 3 | الکتروموتور سوخته و بطور کامل اسقاط گردید. شولات زیاد داخل الکتروموتور باعث از بین رفتن بوش های یاتاقان و لقی زیاد شده و همین امر موجب خوردگی استاتور و آمپر کشیدن و در نهایت سوختن کامل الکتروموتور گردیده است
33 | 1403/02/07 | اردیبهشت | کارمندان 2 | امام علی |  |  | نصب | علیخواه | 55 | 62 | 3680 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/7 | 384 | 7 | 159270 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 195 | 189 | 186 | 57 | 85 | 3 | 55 | 143 | 25 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
34 | 1403/02/07 | اردیبهشت | رجایی 4 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 1510 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 25: 1401/06/07; 36: 6 |  | 1403 | 02 | 1401 | 06 | 20
35 | 1403/02/08 | اردیبهشت | انتهای سید رضی | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 3587 | پمپیران | نو |  | 6611 | 12 | 22: 159197; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/06/23; 26: اهم دار; 29: 201; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 02 | 1402 | 06 | 8 | 8 | الکتروموتور گارانتی و یک فاز اهم دارد که جهت گارانتی به شرکت بارش ارسال گردید
36 | 1403/02/09 | اردیبهشت | کارمندان 1 | امام علی | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 37 | 3362 | پمپیران | نو |  | 345 | 5 | 22: 159008; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/03/29; 29: 108; 36: 6; 42: سافت | 3*25 | 1403 | 02 | 1401 | 03 | 23
37 | 1403/02/10 | اردیبهشت | مرجان | امام علی |  |  | نصب | سعدآبادی | 37 | 37 | 3681 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/16 | 6608 | 16 | 159252 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193 | 180 | 180 | 59 | 143 | 1 | 36 | 180 | 12 | 6 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*35
38 | 1403/02/10 | اردیبهشت | منظریه 2 | دانشجو | کاهش دبی |  | کشیدن | علیخواه |  | 30 | 1899 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 13 | 22: 159037; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/10/27; 29: 186; 36: 6; 42: . |  | 1403 | 02 | 1401 | 10 | 16
39 | 1403/02/11 | اردیبهشت | اسلام آباد 5 | سوران |  |  | نصب | علیخواه | 73 | 73 | 3682 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 384 | 9 | 159271 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 180 | 162 | 162 | 85 | 109 | 4 | 58 | 171 | 22 | 6 | [5 empty] | ستاره مثلث
40 | 1403/02/12 | اردیبهشت | انتهای سید رضی | دانشجو |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 55 | 3703 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6611/12 | 6611 | 12 | 159197 | برگشتی | برگشتی | 0 |  | 211 | 201 | 201 | 100 | 126 | 4 | 28 | 158 | 19 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
41 | 1403/02/12 | اردیبهشت | بلوار سجاد | امام علی | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | علیخواه |  | 45 |  | برگشتی | برگشتی |  | 345 | 6 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1398/02/13; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1403 | 02 | 1398 | 02 | 60
42 | 1403/02/13 | اردیبهشت | الهیه 2 | امامیه | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 92 | 3400 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 12 | 22: 15679; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/10/04; 29: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 02 | 1401 | 10 | 16
43 | 1403/02/14 | اردیبهشت | الهیه 3 | امامیه | صداولرزش |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 3607 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 159188; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/06/19; 29: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 02 | 1402 | 06 | 8 | 8
44 | 1403/02/15 | اردیبهشت | امامیه 11 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 37 | 24 | 3684 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 6608 | 12 | 159272 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 195 | 180 | 180 | 155 | 170 | 5 | 18 | 193 | 7 | 6 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث
45 | 1403/02/18 | اردیبهشت | الهیه 2 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 92 | 45 | 3685 | پمپیران | نو | 384/12 | 6609 | 18 | 159273 | بارش | نو | 0 |  | 228 | 210 | 210 | 176 | 190 | 1 | 54 | 245 | 10 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
46 | 1403/02/19 | اردیبهشت | طلاب 2 | خیر آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 45 | 3704 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 384 | 6 | 159285 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 217 | 150 | 150 | 53 | 85 | 6 | 20 | 111 | 30 | 6 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*25
47 | 1403/02/21 | اردیبهشت | کارمندان 1 | امام علی |  |  | نصب | سعدآبادی | 37 | 37 | 1988 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/5 | 6609 | 11 | 159275 | بارش | نو | 0 |  | 120 | 102 | 102 | 56 | 90 | 8 | 54 | 152 | 14 | 4 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*25
48 | 1403/02/22 | اردیبهشت | الهیه 3 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | 62 | 3698 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 6609 | 17 | 159276 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 228 | 210 | 210 | 178 | 193 | 3 | 38 | 234 | 15 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
49 | 1403/02/22 | اردیبهشت | رجایی 4 | گلشهر |  |  | نصب | جوادی | 62 | 73 | 3678 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 384 | 9 | 159274 | سولار | نو | 0 |  | 180 | 174 | 150 | 64 | 82 | 5 | 74 | 161 | 30 | 6 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*50
50 | 1403/02/23 | اردیبهشت | امین آباد | منطقه 5 |  |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 22 | 3147 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 12 | 22: 6597; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/01/21; 29: 216; 36: 4; 42: سافت | 3*25 | 1403 | 02 | 1402 | 01 | 13
51 | 1403/02/23 | اردیبهشت | امین آباد | منطقه 5 |  |  | نصب | سعدآبادی | 22 | 30 | 3688 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/12 | 6608 | 12 | 159277 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 230 | 216 | 216 | 110 | 120 | 15 | 26 | 171 | 9 | 4 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*25
52 | 1403/02/23 | اردیبهشت | امام رضا 35 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 62 |  | برگشتی | برگشتی |  | 384 | 8 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/03/26; 36: 6 |  | 1403 | 02 | 1399 | 03 | 47
53 | 1403/02/24 | اردیبهشت | کورده 9 | سوران |  |  | نصب | علیخواه | 55 | 22 | 3705 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/15 | 193 | 16 | 159286 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 256 | 240 | 246 | 195 | 215 | 4 | 15 | 234 | 5 | 4 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
54 | 1403/02/25 | اردیبهشت | امیریه 29 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 3086 | پمپیران | نو |  | 384 | 10 | 22: 15433; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/08/15; 29: 231; 36: 6 |  | 1403 | 02 | 1398 | 10 | 52
55 | 1403/02/26 | اردیبهشت | قاسم آباد 6 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 30 | 24 | 3689 | پمپیران | نو | 6608/15 | 233 | 13 | 159278 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 192 | 186 | 186 | 117 | 186 | 3 | 14 | 203 | 5 | 4 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
56 | 1403/02/26 | اردیبهشت | نیروگاه 1 | منزل آباد |  |  | نصب | جوادی | 73 | 92 | 1122 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 345 | 10 | 159279 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 251 |  |  | 154 | 175 | 7 | 58 | 240 | 22 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
57 | 1403/02/30 | اردیبهشت | منظریه 2 | دانشجو |  |  | نصب | جوادی | 30 | 30 | 3706 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/13 | 6608 | 14 | 159287 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 198 | 186 | 186 | 97 | 152 | 8 | 26 | 186 | 10 | 4 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*25
58 | 1403/02/31 | اردیبهشت | جمعاب 2 | سوران | نصب جدید |  | نصب | نیکاب |  | 55 | 3690 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 7 | 159280 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 229 |  | 216 | 86 | 150 | 4 | 16 | 170 | 18 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
59 | 1403/03/01 | خرداد | سوران 9 | سوران |  |  | نصب | سعدآبادی | 92 | 92 | 3691 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/12 | 384 | 11 | 159281 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 228 | 213 | 213 | 138 | 152 | 7 | 60 | 219 | 24 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
60 | 1403/03/02 | خرداد | امام رضا 35 | سوران |  |  | نصب | علیخواه | 62 | 73 | 3680 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 384 | 9 | 159282 | گازار | نو |  |  | 204 | 186 | 186 | 115 | 132 | 6 | 35 | 173 | 24 | 6 |  | √
61 | 1403/03/05 | خرداد | اسلام آباد 15 جدید | سوران | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 37 | 2007 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 16 | 159283 | پمپیران | نو |  |  | 239 | 0 | 210 | 120 | 180 | 5 | 60 | 245 | 7 | 4
62 | 1403/03/06 | خرداد | جمعاب 3 | سوران | نصب جدید |  | نصب | نیکاب |  | 45 | 3692 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 6 | 6702 | سولار | نو |  |  | 204 | 0 | 193 | 85 | 104 | 5 | 11 | 120 | 20 | 6
63 | 1403/03/07 | خرداد | بلوار سجاد | امام علی |  |  | نصب | جوادی | 45 | 24 | 3707 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 6608 | 12 | 159288 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 138 | 130 | 127 | 55 | 127 | 1 | 35 | 163 | 8 | 6 |  | √
64 | 1403/03/10 | خرداد | لشگر 1 | امامیه |  |  | نصب | جوادی | 24 | 15 | 3708 | پمپیران | نو | 6608/12 | 193 | 13 | 159289 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 176 | 174 | 171 | 135 | 157 | 2 | 26 | 185 | 4 | 4 |  | √
65 | 1403/03/12 | خرداد | عباس آباد | خیر آباد |  |  | نصب | جوادی | 55 | 24 | 3690 | پمپیران | نو | 293/13 | 6608 | 11 | 6696 | بارش | نو |  |  | 182 | 180 | 174 | 59 | 160 | 3 | 11 | 174 | 6 | 4 |  | √
66 | 1403/03/13 | خرداد | امیریه 29 | امامیه |  |  | نصب | جوادی | 73 | 55 | 3694 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 6609 | 15 | 6690 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 251 | 231 | 231 | 141 | 151 | 3 | 51 | 205 | 15 | 6 |  | √
67 | 1403/03/14 | خرداد | امام رضا 9 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 3454 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 22: 159092; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/12/17; 29: 192; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 03 | 1401 | 12 | 15
68 | 1403/03/16 | خرداد | چمران 3 | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 37 | 3669 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 5 | 22: 159205; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/12/24 |  | 1403 | 03 | 1402 | 12 | 3 | 3
69 | 1403/03/16 | خرداد | پمپاژ کوشک مهدی | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی
70 | 1403/03/16 | خرداد | پمپاژ کوشک مهدی | دانشجو |  |  | نصب | سعدآبادی |  | 11 | 3709 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 4 | 22: 159290; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 34: 37
71 | 1403/03/18 | خرداد | مرکز تحقیقات کشاورزی گلمکان | سوران | نصب جدید |  | نصب | جوادی |  | 92 | 3695 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 11 | 159291 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 249 | 0 | 234 | 70 | 97 | 7 | 92 | 196 | 28 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*95
72 | 1403/03/21 | خرداد | پرکند اباد 5 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | علیخواه |  | 73 |  | سولار | نو |  | 384 | 10 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/01/18; 29: 144 |  | 1403 | 03 | 1402 | 01 | 14
73 | 1403/03/21 | خرداد | امام رضا 29 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 73 | 1256 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 6411; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/09/03; 29: 222 |  | 1403 | 03 | 1401 | 09 | 18
74 | 1403/03/22 | خرداد | خاتم الاانبیا | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | علیخواه |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 11 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/08/24; 29: 138 |  | 1403 | 03 | 1402 | 08 | 7 | 7
75 | 1403/03/22 | خرداد | روستایی منزل آباد 2 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 24 | 1964 | پمپیران | نو |  | 6608 | 12 | 22: 15759; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/06/12; 29: 222; 42: سافت | 3*25 | 1403 | 03 | 1402 | 06 | 9 | 9
76 | 1403/03/22 | خرداد | روستایی منزل آباد 2 | منزل آباد |  |  | نصب | جوادی |  | 73 | 3696 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 6707; 23: پمپیران; 24: نو; 28: 192; 29: 192; 30: 149; 31: 176; 32: 6; 33: 22; 34: 204; 35: 23; 36: 6
77 | 1403/03/23 | خرداد | روستای زاک | منطقه 5 | نصب جدید |  | نصب | علیخواه |  | 37 | 3710 | پمپیران | نو |  | 293 | 9 | 159292 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 196 | 0 | 186 | 77 | 112 | 2 | 30 | 144 | 12 | 6 | [5 empty] | سافت
78 | 1403/03/24 | خرداد | رجایی 2 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | علیخواه |  | 55 | 1647 | سولار | نو |  | 345 | 7 | 22: 159160; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/05/07; 29: 156 |  | 1403 | 03 | 1402 | 05 | 10 | 10
79 | 1403/03/26 | خرداد | مردارکشان | منزل آباد | صداولرزش |  | کشیدن | جوادی |  | 22 | 3588 | پمپیران | نو |  | 233 | 11 | 22: 6705; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/07/14; 29: 128 |  | 1403 | 03 | 1402 | 07 | 8 | 8
80 | 1403/03/26 | خرداد | مردارکشان | منزل آباد |  |  | نصب | جوادی |  | 22 | 3711 | پمپیران | نو |  | 233 | 11 | 159293 | برگشتی | برگشتی |  |  | 170 | 128 | 128 | 82 | 95 | 9 | 22 | 126 | 8 | 3
81 | 1403/03/26 | خرداد | کلاته سید علی | منزل آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | جوادی |  | 18.5 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 193 | 11 | 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1399/05/03; 29: 174 |  | 1403 | 03 | 1399 | 05 | 46
82 | 1403/03/26 | خرداد | کلاته سید علی | منزل آباد |  |  | نصب | جوادی |  | 15 | 3712 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 10 | 159294 | برگشتی | برگشتی |  |  | 192 | 174 | 174 | 105 | 132 | 3 | 20 | 155 | 4 | 4
83 | 1403/03/27 | خرداد | انتهای سید رضی ( سید رضی 43 ) | دانشجو | نصب جدید |  | نصب | نیکاب |  | 62 | 3713 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 8 | 159295 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 0 | 238 | 89 | 118 | 8 | 31 | 157 | 25 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
84 | 1403/03/28 | خرداد | دهرود | گلشهر |  |  | نصب | جوادی | 55 | 30 | 3714 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6611/11 | 384 | 4 | 159296 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 167 | 156 | 156 | 35 | 43 | 3 | 25 | 71 | 30 | 6 |  | √
85 | 1403/03/29 | خرداد | لشگر 1 | امامیه | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 15 |  | پمپیران | نو |  | 193 | 13 | 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 1403/03/10 |  | 1403 | 03 | 1403 | 03 | 0 | 0 | الکتروموتور داخل گل نصب شده بود که از عمق نصب 3 متر کسر گردید
86 | 1403/03/29 | خرداد | کشف 1 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 110 | 2046 | سولار | نو |  | 384 | 12 | 22: 15859; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1401/05/25; 29: 222 |  | 1403 | 03 | 1401 | 05 | 22
87 | 1403/03/29 | خرداد | رجائی 2 | گلشهر |  |  | نصب | علیخواه | 55 | 55 | 3715 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 345 | 7 | 159297 | پمپیران | نو |  |  | 183 | 156 | 156 | 62 | 93 | 5 | 65 | 163 | 21 | 6 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*35
88 | 1403/03/30 | خرداد | لرزه نگاری | امام علی | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 3609 | پمپیران | نو |  | 345 | 7 | 22: 159210; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/08/14; 29: 180; 36: 6 |  | 1403 | 03 | 1402 | 08 | 7 | 7
89 | 1403/03/31 | خرداد | چمران 3 | خیر آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 37 | 45 | 3698 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/5 | 384 | 6 | 6781 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 224 | 180 | 180 | 60 | 83 | 6 | 15 | 104 | 27 | 6 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
90 | 1403/04/01 | تیر | دوست آباد 3 | منزل آباد | صداولرزش |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 30 | 1240 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 9 | 22: 6638; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 401/05/04; 29: 198 |  | 1403 | 04 | 1401 | 05 | 23
91 | 1403/04/01 | تیر | دوست آباد 3 | منزل آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 30 | 37 | 3716 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/9 | 293 | 10 | 159298 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 212 | 198 | 198 | 116 | 122 | 10 | 22 | 154 | 14 | 4 |  |  | 1403/03/28 | 154 | 12
92 | 1403/04/02 | تیر | امام رضا 9 | سوران |  |  | نصب | سعدآبادی |  | 73 | 3700 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 159300; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری
93 | 1403/04/02 | تیر | توس 7 | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 62 | 3305 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 17 | 22: 6677; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/03/09; 29: 210 |  | 1403 | 04 | 1402 | 03 | 13
94 | 1403/04/03 | تیر | حجت 1 | دانشجو |  |  | جمع آوری | سعدآبادی |  | 37 | 3568 | پمپیران | نو |  | 6608 | 15 | 22: 159070; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/05/21; 29: 171 |  | 1403 | 04 | 1402 | 05 | 11 | 11 | کشیدن بعلت تجهیز چاه جدید بوده است ولی طبقات پمپ شکسته بود
95 | 1403/04/03 | تیر | خاتم الاانبیا | دانشجو |  |  | نصب | موسوی نژاد | 22 | 24 | 3717 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/11 | 233 | 13 | 159301 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 145 | 138 | 138 | 83 | 108 | 4 | 37 | 138 | 8 | 4
96 | 1403/04/04 | تیر | کورده 11 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 |  | لاله | تعمیری |  | 345 | 7 | 23: لاله; 24: تعمیری; 25: 98/02/22 |  | 1403 | 04 | 1398 | 02 | 62
97 | 1403/04/04 | تیر | صدف 2 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 45 |  | پمپیران | نو |  | 345 | 6 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/11/08 |  | 1403 | 04 | 1400 | 11 | 29
98 | 1403/04/05 | تیر | امام رضا 51 | سوران | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/08/15; 29: 198 |  | 1403 | 04 | 1402 | 08 | 8 | 8 | جهت عملیات بهسازی کشیده شده بود
| 1403/04/06 | تیر | لشگر 1 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 15 | 18 | 6566 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 193/13 | 193 | 14 | 22: 6562; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 27: 176; 28: 171; 29: 165; 30: 135; 31: 157; 32: 2; 33: 26; 34: 185; 36: 4
99 | 1403/04/08 | تیر | بوستان یاسمن | امام علی | صداولرزش |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 3576 | سولار | نو |  | 345 | 7 | 22: 159166; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/05/24; 29: 216; 42: سافت |  | 1403 | 04 | 1402 | 05 | 11 | 11 | با توجه به بازدید حاج آقای حسینی نماینده سولار پمپ از محل چاه و تصمیم به جابجا کردن الکتروپمپ داخل چاه متاسفانه مشکل رفع نشد و پس از کشیدن چاه الکترو موتور جهت گارانتی ارسال گردید که مشخص گردید فیبر و بالشتک ها تخریب گردیده است
100 | 1403/04/09 | تیر | ارشاد | امام علی | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 22 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 233 | 13 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/02/19 |  | 1403 | 04 | 1400 | 02 | 38
101 | 1403/04/11 | تیر | لشگر 2 | امامیه | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 30 | 3481 | پمپیران | نو |  | 233 | 17 | 22: 159096; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/02/31; 29: 207 |  | 1403 | 04 | 1402 | 02 | 14
102 | 1403/04/12 | تیر | آماده سازی 1 | امامیه | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 62 | 3714 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 15 | 6558 | گازار | نو | 0 |  | 250 | 0 | 228 | 106 | 143 | 2 | 20 | 164 | 17 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
103 | 1403/04/13 | تیر | بوستان یاسمن | امام علی |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 55 | 3720 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 345 | 7 | 159320 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 228 | 216 | 216 | 58 | 94 | 5 | 50 | 149 | 20 | 6 | [5 empty] | سافت
104 | 1403/04/13 | تیر | روستایی میراث 2 | منزل آباد | نصب جدید |  | نصب | موسوی نژاد |  | 62 | 3721 | گازار | نو |  | 384 | 8 | 159321 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 229 | 0 | 216 | 82 | 114 | 7 | 30 | 151 | 26 | 6 | [5 empty] | سافت
105 | 1403/04/13 | تیر | کلاته برفی 2 | منزل آباد | صداولرزش |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 37 |  | پمپیران | نو |  | 293 | 10 | 23: سولار; 24: نو; 25: 1400/05/06 |  | 1403 | 04 | 1400 | 05 | 35
106 | 1403/04/13 | تیر | امرغان توس ( قدیم ) | منطقه 5 | تجهیز چاه جدید |  | جمع آوری | سعدآبادی |  | 18 |  | پمپیران | نو |  | 193 | 14 | 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/12/23; 29: 188; 36: 3 |  | 1403 | 04 | 1402 | 12 | 4 | 4
107 | 1403/04/14 | تیر | امرغان توس | منطقه 5 | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 22 | 3719 | پمپیران | نو |  | 193 | 16 | 159303 | پمپیران | نو | 0 |  | 252 | 0 | 240 | 128 | 230 | 2 | 25 | 257 | 3 | 4 | [5 empty] | سافت
108 | 1403/04/14 | تیر | سپاد 2 | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 22 | 3391 | بارش | تعمیری |  | 6608 | 10 | 22: 6433; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 401/09/06; 29: 216 |  | 1403 | 04 | 1401 | 09 | 19
109 | 1403/04/14 | تیر | کلاته برفی 2 | منزل آباد |  |  | نصب | موسوی نژاد | 37 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/10 | 293 | 12 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 250; 28: 234; 29: 234; 30: 120; 31: 153; 32: 2; 33: 15; 34: 170; 35: 15; 36: 6
110 | 1403/04/16 | تیر | چمران 3 | خیر آباد | صداولرزش |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 37 | 3669 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 5 | 22: 159205; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/12/24; 29: 204 |  | 1403 | 04 | 1402 | 12 | 4 | 4
111 | 1403/04/17 | تیر | کشف روستایی | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 |  | سولار | نو |  | 6609 | 14 | 22: 159180; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/06/30; 29: 234 |  | 1403 | 04 | 1402 | 06 | 10 | 10
112 | 1403/04/18 | تیر | حجت 1 | دانشجو | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 55 | 3723 | بارش | تعمیری |  | 293 | 15 | 159322 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 248 | 0 | 234 | 94 | 161 | 15 | 63 | 239 | 14 | 4 | [5 empty] | سافت | 3*50
113 | 1403/04/19 | تیر | کشف روستایی | خیر آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 73 | 3540 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/14 | 345 | 9 | 159234 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 234 | 234 | 79.5 | 158 | 4 | 42 | 204 | 17 | 6 | [5 empty] | سافت
114 | 1403/04/19 | تیر | بینالود 5 | منطقه 5 | نصب جدید |  | نصب | موسوی نژاد |  | 22 | 3718 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 10 | 22: 159302; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 36: 4
115 | 1403/04/20 | تیر | چمران 3 | خیر آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 45 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 384 | 6 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 28: 180; 29: 180; 30: 60; 31: 83; 32: 6; 33: 15; 34: 104; 35: 27; 36: 6
116 | 1403/04/21 | تیر | فریزی 1 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد
117 | 1403/04/21 | تیر | فریزی2 | منطقه 5 |  |  | نصب | موسوی نژاد | 30 | 37 | 3568 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/17 | 6609 | 10 | 159325 | بارش | نو |  |  | 180 | 171 | 171 | 68 | 115 | 14 | 10 | 139 | 15 | 4 | [5 empty] | ستاره مثلث
118 | 1403/04/24 | تیر | لرزه نگاری | امام علی |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 62 | 3724 | پمپیران | نو | 345/7 | 345 | 8 | 159326 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 190 | 180 | 180 | 56.6 | 118 | 5 | 43 | 166 | 22 | 6 | [5 empty] | سافت
119 | 1403/04/24 | تیر | دندانپزشکان | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 22 | 1277 | لاله | تعمیری |  | 233 | 12 | 22: 5045; 23: لاله; 24: تعمیری; 25: 1393/05/12; 29: 138; 36: 3*4 |  | 1403 | 04 | 1393 | 05 | 119
120 | 1403/04/25 | تیر | عسگریه | منطقه 5 | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 37 | 3725 | گازار | نو |  | 6608 | 15 | 22: 159327; 23: گازار; 24: نو; 27: 204; 28: 0; 29: 192; 31: 160; 33: 25; 34: 192; 36: 4; 42: سافت
121 | 1403/04/25 | تیر | پمپاژ فریزی | منطقه 5 |  |  | کشیدن | سعدآبادی
122 | 1403/04/25 | تیر | پمپاژ فریزی | دانشجو |  |  | نصب | سعدآبادی |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 5 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری
123 | 1403/04/27 | تیر | امامیه 18 | امامیه | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 1702 | سولار | نو |  | 6609 | 15 | 22: 159075; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/09/17; 29: 180; 42: سافت |  | 1403 | 04 | 1401 | 09 | 19
124 | 1403/04/28 | تیر | صدف 2 | دانشجو |  |  | نصب | موسوی نژاد | 45 | 37 | 3726 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 293 | 11 | 159325 | پمپیران | نو |  |  | 216 | 156 | 156 | 101 | 137 | 2 | 25 | 164 | 15 | 6
125 | 1403/04/28 | تیر | پرکندآباد 1 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 45 |  | سولار | نو |  | 6608 | 18 | 23: بارش; 24: نو; 25: 1400/01/15 |  | 1403 | 04 | 1400 | 01 | 39
126 | 1403/04/30 | تیر | توس 7 | خیر آباد |  |  | نصب | موسوی نژاد | 62 | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/17 | 6608 | 15 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 224; 28: 210; 29: 210; 30: 75; 31: 165; 32: 5; 33: 70; 34: 240; 35: 7.5; 36: 4
127 | 1403/04/30 | تیر | کشف روستایی | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 3540 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 9 | 22: 159234; 25: 1403/04/19; 29: 234 |  | 1403 | 04 | 1403 | 04 | 0 | 0 | لاستیک ته موتور پاره شده بود و کفگرد و بالشتک ها به علت فرسایش زیاد و ورود شولات به داخل الکتروموتورتخریب گردید
128 | 1403/04/31 | تیر | کشف روستایی | گلشهر |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | 73 | 3727 | پمپیران | نو | 345/9 | 345 | 9 | 159234 | برگشتی | برگشتی |  |  | 250 | 234 | 234 | 79.5 | 158 | 4 | 42 | 204 | 17 | 6
129 | 1403/05/01 | مرداد | گلشهر 5 | گلشهر |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | 73 | 3727 | پمپیران | نو | 384/9 | 384 | 10 | 159329 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 241 | 234 | 236 | 60 | 138 | 6 | 58 | 202 | 22 | 6 | [5 empty] | سافت
130 | 1403/05/02 | مرداد | هاشمی نژاد | دانشجو | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 37 | 3668 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 13 | 22: 159232; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 1402/12/21; 29: 192 |  | 1403 | 05 | 1402 | 12 | 5 | 5
131 | 1403/05/02 | مرداد | کورده 1 | سوران | بریدن شافت |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 62 | 2069 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 22: 6481; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/04/20; 29: 165 |  | 1403 | 05 | 1401 | 04 | 25
132 | 1403/05/02 | مرداد | امام رضا 29 | سوران |  |  | نصب | موسوی نژاد | 73 | 73 |  | پمپیران | نو | 384/9 | 384 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 234 | 222 | 222 | 138 | 160 | 7 | 23 | 190 | 25 | 6 | [5 empty] | سافت
133 | 1403/05/04 | مرداد | بوستان سوسن | امام علی |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | 73 | 3729 | پمپیران | نو | 384/9 | 384 | 10 | 159331 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 241 | 225 | 225 | 102 | 171 | 7 | 47 | 225 | 21 | 6 | [5 empty] | سافت
134 | 1403/05/04 | مرداد | فریزی 1 | دانشجو |  |  | نصب | هروی | 11 | 13 | 3780 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 193/10 | 6608 | 6 | 6568 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 120 | 87 | 108 | 42 | 90 | 3 | 5 | 98 | 8 | 4 | [5 empty] | ستاره مثلث
135 | 1403/05/04 | مرداد | کورده 1 | سوران |  |  | نصب | موسوی نژاد | 62 | 37 | 3730 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 6608 | 15 | 159332 | بارش | نو | 0 |  | 175 | 165 | 165 | 117 | 134 | 1 | 73 | 213 | 8 | 6 | [5 empty] | سافت
136 | 1403/05/06 | مرداد | امام رضا 53 | سوران | نصب جدید |  | نصب | موسوی نژاد | 0 | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 195 |  | 183 | 54 | 140 | 2 | 60 | 202 | 15 | 6 | [5 empty] | سافت
137 | 1403/05/08 | مرداد | پرکندآباد 5 | دانشجو |  |  | نصب | موسوی نژاد | 73 | 73 | 3730 | پمپیران | نو | 384/10 | 384 | 10 | 159332 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 166 | 144 | 144 | 70 | 77 | 5 | 105 | 187 | 29 | 6
138 | 1403/05/08 | مرداد | آبکوه علیا | امام علی | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد | . | 37 | 3667 | کارگاه مکانیک | تعمیری | . | 6609 | 11 | 22: 159259; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/12/18; 29: 96 |  | 1403 | 05 | 1402 | 12 | 5 | 5 | الکتروموتور سوخته و پس از دمونتاژ داخل موتور شولات نرمی مشاهده شد و بوش واسطه بالای موتور گیرپاژ شده بود سیم های داخل الکتروموتور کاملا سوخته بود کفگرد و بالشتک ها سالم و فاقد ایراد بود .
139 | 1403/05/09 | مرداد | آماده سازی 1 | امامیه | شولات |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 62 | 3714 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 15 | 22: 6558; 23: گازار; 24: نو; 25: 1403/04/12; 29: 228; 36: 6; 42: سافت |  | 1403 | 05 | 1403 | 04 | 1 | 1 | الکتروموتور برگشتی پس از برگشت از چاه مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید از قسمت داخل شیار استاتور دچار زدگی شده بود که همین امر سبب اهم دار بودن شده است. درضمن سیم پیچ و سربندی فابریک بوده و در زمان آزمایش پمپاژ فاقد هرگونه ایراد مکانیکی و اهم بوده.
140 | 1403/05/10 | مرداد | ارشاد | دانشجو |  |  | نصب | موسوی نژاد | 22 | 13 | 6567 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/12 | 193 | 12 | 159334 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 127 | 121 | 121 | 91 | 114 | 10 | 32 | 176 | 3.33 | 2.5 | [5 empty] | ستاره مثلث
141 | 1403/05/11 | مرداد | امامیه 14 | امامیه | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 18 | 3676 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 14 | 22: 159267; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1403/01/09; 29: 174; 36: 4 |  | 1403 | 05 | 1403 | 01 | 4 | 4
142 | 1403/05/12 | مرداد | هاشمی نژاد | دانشجو |  |  | نصب | سعدآبادی | 30 | 30 | 3731 | پمپیران | نو | 6608/14 | 6608 | 14 | 159335 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 207 | 192 | 192 | 97 | 128 | 8 | 31 | 169 | 10 | 4 | [5 empty] | سافت
143 | 1403/05/14 | مرداد | بند جیم 2 | امام علی | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 2068 | پمپیران | نو |  | 384 | 10 | 22: 6340; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/02/06; 29: 216 |  | 1403 | 05 | 1401 | 02 | 27
144 | 1403/05/14 | مرداد | ابوطالب 1 | خیر آباد | اضافه آمپر |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 37 | 3616 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 5 | 22: 6700; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/08/16; 29: 96 |  | 1403 | 05 | 1402 | 08 | 9 | 9 | لاستیک ته موتور پاره بود و پس از دمونتاژ موتور مشخص گردید که سیم پیچ سالم بوده ولی به دلیل ورود شولات به داخل الکتروموتور باعث خوردگی در بوش های واسطه شده و موجب اضافه آمپر شده است و در نهایت خوردگی در استاتور و کامل اسقاط گردید .
145 | 1403/05/16 | مرداد | امام رضا 38 | سوران | شولات |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 55 | 3477 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 12 | 22: 6600; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/02/11; 29: 192; 42: ستاره مثلث | 3*70 | 1403 | 05 | 1402 | 02 | 15
146 | 1403/05/17 | مرداد | امام رضا 12 | سوران | شولات |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 55 |  | پمپیران | نو |  | 293 | 15 | 22: 6585; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/12/22; 29: 234 |  | 1403 | 05 | 1401 | 12 | 17
| 1403/05/18 | مرداد | دبیرستان حیدری | خیر آباد | شولات |  | کشیدن | محمدزاده |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 7 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/09/09; 29: 207; 36: 6 |  | 1403 | 05 | 1402 | 09 | 8 | 8
147 | 1403/05/19 | مرداد | هنرستان عالمه | خیر آباد | شولات |  | کشیدن | محمدزاده |  | 73 | 3593 | پمپیران | نو |  | 345 | 10 | 22: 6708; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/05/08; 29: 216; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 05 | 1402 | 08 | 9 | 9 | موتور و پمپ سالم بوده و بعلت شولات کشیده شده است
148 | 1403/05/20 | مرداد | پرکند آباد 1 | دانشجو |  |  | نصب | سعدآبادی |  | 45 |  | سولار | نو |  | 6608 | 18 | 23: بارش; 24: نو; 25: 1400/01/15; 42: سافت |  | 1403 | 05 | 1400 | 01 | 40
149 | 1403/05/20 | مرداد | سید رضی 43 | دانشجو | شولات |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 62 | 3713 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 8 | 22: 159295; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1403/03/27; 29: 238; 36: 6; 42: سافت |  | 1403 | 05 | 1403 | 03 | 2 | 2 | وجود بیش از حد شولات داخل سرلوله پمپ مشهود بود. لاستیک دیافراگم الکتروموتور پاره شده بود و ورود شولات به داخل الکتروموتور باعث سوختن سیم پیچ گردیده بود
150 | 1403/05/21 | مرداد | قاسم آباد 8 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 45 | 24 | 3732 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/16 | 233 | 14 | 159336 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193 | 186 | 186 | 166 | 182 | 3 | 5 | 190 | 6 | 4
151 | 1403/05/22 | مرداد | امامیه 18 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی |  | 30 | 3733 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 14 | 159337 | بارش | نو | [5 empty] | 152 | 170 |  | 30 | 202 | 8 | 6 |  |  | 1403/05/21 | 210 | 7.5 | ستاره مثلث | 3*25
152 | 1403/05/23 | مرداد | سپاد 4 | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 1507 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 6663; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/01/22; 29: 216; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 05 | 1402 | 01 | 16 |  | ماسه دهی چاه بیش از حد چاه موجب تخریب در بوش های لاستیکی ، پروانه ها ، رینگ های سایشی شده بود که همین امر سبب آن بالانسی شده و در نهیت تخریب بوش یاتاقان بالایی پمپ و در نهایت سوختن الکتروپمپ شده است.
153 | 1403/05/24 | مرداد | دندانپزشکان | دانشجو |  |  | نصب | موسوی نژاد | 22 | 15 | 3734 | برگشتی | برگشتی | 233/12 | 193 | 12 | 159338 | برگشتی | برگشتی |  |  | 162 | 138 | 138 | 90 | 135 | 3 | 25 | 163 | 4 | 3 |  |  | 1403/05/23 | 163 | 4.5 | ستاره مثلث | 3*25 | [6 empty] | الکتروپمپ برگشتی از منطقه 5 بوده و در محل کارگاه مورد تست قرار گرفت که مورد خاصی مشاهده نشد
154 | 1403/05/25 | مرداد | سپاد 4 | خیر آباد |  |  | نصب | موسوی نژاد | 73 | 62 | 3735 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 293 | 16 | 159339 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 223 | 216 | 216 | 90 | 176 | 2 | 62 | 240 | 15 | 6 |  |  | 1403/05/24 | 240 | 14 | سافت | 3*70 | [6 empty] | کابل های خود چاه به دلیل اهم بسیار پایین با تایید مهندس خراشادی تعویض گردید و کابل جدید مفصل خورد
155 | 1403/05/26 | مرداد | غرب منزل آباد | منزل آباد | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 37 | 3736 | برگشتی | برگشتی |  | 293 | 12 | 159340 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 0 | 210 | 139 | 150 | 2 | 40 | 192 | 12 | 6 |  |  | 1403/05/21 | 192 | 12.3 | سافت | 3*50
156 | 1403/05/27 | مرداد | دندانپزشکان | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 15 | 3734 | برگشتی | برگشتی |  | 193 | 12 | 22: 159338; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 1403/05/24; 29: 138; 36: 3; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1403 | 05 | 1403 | 05 | 0 | 0 | الکتروموتور و پمپ سالم بود بود . مشکل : در زمان نصب الکتروپمپ داخل جدارگیر کرده بود و باعث زخمی شدن کابل از قسمت سربندی الکتروموتور شده بود.
157 | 1403/05/27 | مرداد | کورده 2 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 55 | 3445 | برگشتی | برگشتی |  | 293 | 14 | 22: 6590; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/12/02; 29: 180; 36: 6; 42: سافت | 3*50 | 1403 | 05 | 1401 | 12 | 17
158 | 1403/05/28 | مرداد | کورده 2 | سوران |  |  | نصب | موسوی نژاد | 55 | 62 | 3738 | پمپیران | نو | 293/14 | 293 | 15 | 159341 | پمپیران | نو |  |  | 200 | 180 | 180 | 139 |  |  | 60 | 277 | 11 | 6 |  |  | 1403/05/27 | 277 | 12.2 | سافت | 3*70 | [6 empty] | کابل ها با هماهنگی کارگاه برق تعویض و کابل های چاه کارده 2 به این چاه مفصل زده شد. در خصوص تحت فشار بودن الکتروموتور و تحت فشار کارکردن به مهندس بزرگمهز ، کاهانی ، زمانیان اطلاع رسانی گردید. با توجه به محلی بودن چاه و تحت فشار بودن الکتروموتور بجای 55 از موتور 62 کیلو وات استفاده گردید
159 | 1403/05/28 | مرداد | آبکوه علیا | امام علی |  |  | نصب | موسوی نژاد | 37 | 22 | 3737 | سولار | نو | 6609/11 | 233 | 11 | 22: 159329; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری
160 | 1403/05/31 | مرداد | کشف 11 | دانشجو | اضافه آمپر |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 62 | 1599 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 20 | 22: 6439; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/02/26; 29: 222; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 05 | 1402 | 02 | 15 |  | در زمان ورود موتور و پمپ به کارگاه داخل سرلوله شولات مشاهده گردید
161 | 1403/05/31 | مرداد | هنرستان یوسفی 1 | امامیه | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 3533 | پمپیران | نو |  | 345 | 9 | 22: 159154; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/05/02; 29: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 05 | 1402 | 05 | 12 | 12
162 | 1403/06/01 | شهریور | پرکند آباد 4 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 3433 | پمپیران | نو |  | 293 | 13 | 22: 6457; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 401/12/18; 29: 153; 36: 6; 42: سافت |  | 1403 | 06 | 1401 | 12 | 18
163 | 1403/06/01 | شهریور | امام رضا 51 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 73 | 37 | 3739 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 6608 | 15 | 159342 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 220 | 198 | 198 | 124 | 136 | 2 | 25 | 163 | 11 | 6 |  |  | 1403/05/30 | 165 | 12.1 | سافت | 3*35
164 | 1403/06/02 | شهریور | امام رضا 38 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 45 | 55 | 3740 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/13 | 293 | 13 | 159343 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 200 | 192 | 192 | 145 | 185 | 2 | 5 | 192 | 15 | 6 |  |  | 1403/05/30 | 197 | 15 | سافت | 3*70
165 | 1403/06/04 | شهریور | حجاب 4 | امامیه | کاهش دبی |  | کشیدن | جوادی |  | 18 | 1138 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 12 | 22: 6999; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 1402/03/18; 29: 144; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1403 | 06 | 1402 | 03 | 15
166 | 1403/06/07 | شهریور | اسلام آباد 7 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 73 |  | سولار | نو |  | 384 | 9 | 23: سولار; 24: نو; 25: 1399/02/04 |  | 1403 | 06 | 1399 | 02 | 52
167 | 1403/06/07 | شهریور | هنرستان یوسفی 1 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | 73 | 3745 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 345 | 9 | 159344 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 247 | 234 | 234 | 136 | 150 | 6 | 30 | 186 | 22 | 6
168 | 1403/06/07 | شهریور | روستای اسلام آباد | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 11 | 22: 159031; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/02/08; 29: 180; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1403 | 06 | 1402 | 02 | 16
169 | 1403/06/07 | شهریور | روستای اسلام آباد | گلشهر |  |  | نصب | جوادی | 37 | 24 | 3742 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 6608 | 12 | 159345 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 190 | 180 | 180 | 70 | 137 | 8 | 8 | 153 | 9.1 | 4 |  |  | 1403/06/07 | 153 | 9.7 | ستاره مثلث | 3*35
170 | 1403/06/08 | شهریور | کلاته برفی 2 | منزل آباد | صداولرزش |  | کشیدن | جوادی |  | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 12 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1403/04/14; 29: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*50 | 1403 | 06 | 1403 | 04 | 2 | 2
171 | 1403/06/08 | شهریور | کلاته برفی 2 | منزل آباد |  |  | نصب | جوادی | 45 | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/12 | 293 | 12 |  | پمپیران | نو |  |  | 250 | 234 | 234 | 120 | 193 | 2 | 15 | 210 | 13 | 6 |  |  | 1403/08/18 | 212 | 13.3 | سافت | 3*50
172 | 1403/06/09 | شهریور | کورده 11 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 55 | 45 | 3744 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 6608 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 241 | 222 | 225 | 120 | 173 | 2 | 28 | 203 | 10 | 6 |  |  | 1403/06/09 | 208 | 10.3 | ستاره مثلث | 3*50
173 | 1403/06/11 | شهریور | پرکند آباد 4 | دانشجو |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 62 | 3745 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/13 | 293 | 14 | 6695 | پمپیران | نو |  |  | 167 | 153 | 153 | 65 | 111 | 2 | 108 | 221 | 14 | 6 |  |  | 1403/06/10 | 231 | 12.7 | سافت | 3*50
174 | 1403/06/11 | شهریور | امام رضا 40 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 1973 | پمپیران | نو |  | 384 | 8 | 22: 10004; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1397/07/07; 29: 219; 36: 6 |  | 1403 | 06 | 1397 | 07 | 71
175 | 1403/06/11 | شهریور | کورده 4 | سوران | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 73 |  | پمپیران | نو |  | 384 | 10 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 400/06/29; 29: 222; 36: 6; 42: سافت |  | 1403 | 06 | 1400 | 06 | 36
176 | 1403/06/12 | شهریور | نیروگاه 1 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 92 | 1122 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 10 | 22: 159279; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1403/02/26; 29: 219; 36: 6 |  | 1403 | 06 | 1403 | 02 | 4 | 4
177 | 1403/06/12 | شهریور | محمد آباد قدس | منطقه 5 |  |  | کشیدن | جوادی |  | 24 | 3404 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 13 | 22: 6423; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/09/24; 29: 180; 36: 4 |  | 1403 | 06 | 1401 | 09 | 21
178 | 1403/06/12 | شهریور | محمد آباد قدس | منطقه 5 |  |  | نصب | جوادی | 24 | 24 |  | پمپیران | نو | 233/13 | 6608 | 11 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری
179 | 1403/06/15 | شهریور | اندرخ 3 | منزل آباد | افزایش دبی |  | کشیدن | جوادی |  | 92 | 1579 | سولار | نو |  | 374 | 7 | 22: 5763; 23: سولار; 24: نو; 25: 1394/08/30; 29: 260; 36: 6 |  | 1403 | 06 | 1394 | 08 | 106
180 | 1403/06/16 | شهریور | اندرخ 3 | منزل آباد |  |  | نصب | جوادی |  | 92 | 2078 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 270 | 260 | 260 | 164 | 174 | 8 | 8 | 190 | 30 | 6 |  |  | 1403/06/15 | 189 | 27 | سافت | 3*95
181 | 1403/06/17 | شهریور | بند جیم 2 | امام علی |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 384 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 228 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 1403/06/15 |  |  | سافت
182 | 1403/06/17 | شهریور | ابوطالب 1 | خیر آباد |  |  | نصب | جوادی | 37 | 37 | 3747 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/5 | 384 | 5 | 6560 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 97 | 96 | 87 | 46 | 58 | 4 | 5 | 67 | 30 | 6 |  |  | 1403/06/16 | 65 | 37.5 | سافت | 3*35
183 | 1403/06/17 | شهریور | بینالود 4 | منطقه 5 |  |  | کشیدن | موسوی نژاد
184 | 1403/06/17 | شهریور | بینالود 4 | منطقه 5 |  |  | نصب | موسوی نژاد
185 | 1403/06/18 | شهریور | امام رضا 12 | سوران | کاهش آبدهی |  | کشیدن | جوادی |  | 55 | 3461 | پمپیران | نو |  | 293 | 15 | 22: 6585; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/12/22; 29: 234; 36: 6 |  | 1403 | 06 | 1401 | 12 | 18
186 | 1403/06/18 | شهریور | آماده سازی 2 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 45 | 3478 | سولار | نو |  | 6609 | 13 | 22: 159045; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/02/09; 29: 204; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*50 | 1403 | 06 | 1402 | 02 | 16
187 | 1403/06/20 | شهریور | روستای سالار آباد | منطقه 5 | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 18 | 3750 | پمپیران | نو |  | 193 | 14 | 159330 | پمپیران | نو |  |  | 175 | 0 | 168 | 73 | 143 | 3 | 35 | 181 | 5 | 4 |  |  | 1403/06/18 | 186 | 4.9 | سافت | 3*25
188 | 1403/06/21 | شهریور | میدان قائم | دانشجو | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 55 | 2048 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 7 | 22: 6752; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/06/21; 29: 162; 36: 6 |  | 1403 | 06 | 1401 | 06 | 24
189 | 1403/06/21 | شهریور | امام رضا 40 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 62 | 62 | 3749 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 384 | 8 | 159280 | سولار | نو |  |  | 230 | 219 | 206 | 124 | 140 | 6 | 5 | 151 | 24 | 6 |  |  | 1403/06/19 | 151 | 24.9
190 | 1403/06/22 | شهریور | اسلام آباد 7 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 73 | 55 |  | پمپیران | نو | 384/9 | 6609 | 15 |  | بارش | نو |  |  | 140 | 120 | 120 | 88 | 120 | 11 | 65 | 186 | 16.6 | 8 |  |  | 1403/06/20 | 187 | 19
191 | 1403/06/22 | شهریور | رده 1 | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 30 | 1152 | پمپیران | نو |  | 293 | 8 | 22: 5213; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1392/08/23; 29: 132; 36: 6*4 |  | 1403 | 06 | 1392 | 08 | 130
192 | 1403/06/23 | شهریور | دبیرستان فتح المبین | خیر آباد | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی | 0 | 62 | 3620 | پمپیران | نو | 0 | 345 | 8 | 22: 159219; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 06 | 1402 | 08 | 10 | 10
193 | 1403/06/24 | شهریور | کورده 4 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 73 | 62 |  | گازار | نو | 384/10 | 6609 | 16 | 6716 | بارش | نو |  |  | 235 | 222 | 222 | 132 | 154 | 3 | 55 | 212 | 15 | 6 |  |  | 1403/06/23 | 224 | 18.4
194 | 1403/06/25 | شهریور | نیروگاه 4 | منزل آباد | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 73 |  | پمپیران | نو |  | 384 | 10 |  | سولار | نو |  |  | 250 | 0 | 231 | 150 | 174 | 7 | 25 | 206 | 23 | 6 |  |  | 1403/06/24 | 204 | 22.8
195 | 1403/06/26 | شهریور | کشف رود 1 | دانشجو |  |  | نصب | جوادی | 110 | 55 |  | پمپیران | نو | 384/12 | 293 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 241 | 222 | 228 | 99 | 180 | 2 | 67 | 249 | 12.5 | 6 |  |  | 1403/06/25 | 247 | 13 | سافت
196 | 1403/06/27 | شهریور | جمعاب 2 | سوران | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 55 | 3690 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 7 | 22: 159280; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 216; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 06 | 1403 | 02 | 4 | 4
197 | 1403/06/27 | شهریور | پمپاژ 3 رسالت | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی
198 | 1403/06/27 | شهریور | پمپاژ 3 رسالت | گلشهر |  |  | نصب | سعدآبادی
199 | 1403/06/28 | شهریور | برزش آباد | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 22 |  | روستایی | تعمیری |  | 6608 | 10 | 23: روستایی; 24: تعمیری; 25: 1400/02/25; 29: 138; 36: 3
200 | 1403/06/29 | شهریور | برزش آباد | منطقه 5 |  |  | نصب | جوادی | 22 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/10 | 6608 | 9 | 23: پمپیران; 24: نو; 28: 138; 29: 138; 36: 3
201 | 1403/06/29 | شهریور | شریعتی 32 | امامیه | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 45 | 3632 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 13 | 22: 159223; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/09/27; 29: 204; 36: 6; 42: سافت |  | 1403 | 06 | 1402 | 09 | 9 | 9
202 | 1403/06/30 | شهریور | اماده سازی 2 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 45 | 37 |  | پمپیران | نو | 6609/13 | 6608 | 16 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 213; 28: 204; 29: 204; 30: 125; 31: 163; 32: 2; 33: 36; 34: 205; 35: 11; 36: 6
203 | 1403/07/01 | مهر | امین آباد | منزل آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 24 | 3688 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 12 | 22: 159277; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1403/02/23; 29: 216; 36: 4 |  | 1403 | 07 | 1403 | 02 | 5 | 5
204 | 1403/07/01 | مهر | امین آباد | منزل آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 24 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/12 | 233 | 11 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 230; 28: 216; 29: 216; 30: 112; 31: 118; 32: 10; 33: 27; 34: 155; 35: 6; 36: 3
205 | 1403/07/03 | مهر | دبیرستان حیدری | خیر آباد |  |  | نصب | جوادی | 55 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 233 | 17 | 6710 | پمپیران | نو |  |  | 230 | 207 | 207 | 79 | 168 | 1 | 20 | 189 | 8 | 6
206 | 1403/07/04 | مهر | فتح المبین | خیر آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 62 | 62 |  | پمپیران | نو | 345/8 | 6609 | 17 | 23: پمپیران; 24: نو; 27: 247; 28: 210; 29: 210; 30: 96; 31: 143; 32: 6; 33: 52; 34: 205; 35: 16; 36: 6
207 | 1403/07/04 | مهر | اسلام آباد 15 | سوران | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 37 | 2007 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 18 | 22: 159283; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1403/03/05; 29: 210; 36: 4 |  | 1403 | 07 | 1403 | 03 | 4 | 4
208 | 1403/07/05 | مهر | سید رضی 43 | دانشجو |  |  | نصب | جوادی |  | 62 | 3783 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 8 | 159380 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 0 | 238 | 89 | 118 | 8 | 31 | 157 | 25 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
209 | 1403/07/06 | مهر | هنرستان عالمه | خیر آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/10 | 6608 | 17 | 6719 | بارش | نو |  |  | 235 | 216 | 216 | 97 | 155 | 2 | 57 | 214 | 10 | 6 |  |  | 1403/0705 | 214 | 11
210 | 1403/07/07 | مهر | مسلم | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 30 | 3384 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 4 | 22: 5470; 23: کارکاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/08/10; 29: 126; 36: 6 |  | 1403 | 07 | 1401 | 08 | 23
211 | 1403/07/08 | مهر | اندیشه 8 | امامیه | صداولرزش |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 62 | 3594 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 17 | 22: 159202; 23: کارکاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/07/04; 29: 231; 36: 6 |  | 1403 | 07 | 1402 | 07 | 12 | 12
212 | 1403/07/09 | مهر | کشف رود 11 | دانشجو |  |  | نصب | جوادی | 62 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/20 | 193 | 16 | 23: پمپیران; 24: نو; 27: 238; 28: 222; 29: 222; 30: 96; 31: 160; 32: 2; 33: 70; 34: 232; 35: 4; 36: 4
213 | 1403/07/09 | مهر | ناظریه 8 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 73 | 1887 | نصراله زاده | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 15420; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1398/07/24; 29: 192; 36: 6 |  | 1403 | 07 | 1398 | 07 | 60
214 | 1403/07/10 | مهر | مسلم | خیر آباد |  |  | نصب | جوادی | 30 | 30 |  | پمپیران | نو | 384/4 | 384 | 4 |  | سولار | نو |  |  | 154 | 126 | 126 | 44.5 | 61 | 4 | 15 | 80 | 25 | 6 |  |  | 1403/07/09 | 81 | 24 | ستاره مثلث | 3*25
215 | 1403/07/11 | مهر | نیروگاه 1 | منزل آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 92 | 73 |  | پمپیران | نو | 345/10 | 6611 | 17 |  | گازار | نو |  |  | 251 | 219 | 219 | 155 | 168 | 7 | 40 | 219 | 22 | 6 |  |  | 1403/07/09 | 219 | 19.6
216 | 1403/07/11 | مهر | امام رضا 34 | سوران | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 73 | 3537 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 6790; 23: کارکاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/04/07; 29: 186; 36: 6 |  | 1403 | 07 | 1402 | 04 | 15
217 | 1403/07/11 | مهر | مهدی آباد حاجی آباد | منزل آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 37 | 1997 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 15 | 22: 159091; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/11/29; 29: 204; 36: 6 |  | 1403 | 07 | 1401 | 11 | 20
218 | 1403/07/12 | مهر | امام رضا 24 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | جوادی |  | 45 | 3479 | سولار | نو |  | 6608 | 18 | 22: 159156; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/05/07; 29: 171; 36: 4 |  | 1403 | 07 | 1402 | 05 | 14
219 | 1403/07/13 | مهر | ایوان طرق | امام علی | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 45 | 3121 | پمپیران | نو |  | 293 | 12 | 22: 15662; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1399/06/24; 29: 180; 36: 4 |  | 1403 | 07 | 1399 | 06 | 49
220 | 1403/07/14 | مهر | جمعاب 2 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 55 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 345 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 229 | 216 | 216 | 86 | 150 | 4 | 16 | 170 | 18 | 6 |  |  | 1403/07/13 | 170 | 19.7 | سافت
221 | 1403/07/15 | مهر | مهدی آباد حاجی آباد | منزل آباد |  |  | نصب | جوادی | 37 | 30 |  | گازار | نو | 6608/15 | 233 | 15 | 6523 | پمپیران | نو |  |  | 0 | 204 | 204 | 135 | 182 | 1 | 22 | 205 | 5.8 | 6 |  |  | 1403/07/14 | 211 | 5.3 | سافت
222 | 1403/07/17 | مهر | منظریه 1 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 37 | 2032 | پمپیران | نو |  | 293 | 10 | 22: 5392; 23: پمپیران; 24: تعمیری; 25: 1400/09/28; 29: 120; 36: 4 |  | 1403 | 07 | 1400 | 09 | 34
223 | 1403/07/17 | مهر | در آبد 5 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 37 | 1896 | بارش | تعمیری |  | 193 | 9 | 22: 6345; 23: گازار; 24: نو; 25: 1396/08/25; 29: 138; 36: 6 |  | 1403 | 07 | 1396 | 08 | 83
224 | 1403/07/18 | مهر | امام رضا 25 | سوران | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 73 | 3097 | برگشتی | برگشتی |  | 384 | 9 | 22: 6346; 23: نصراله زاده; 24: تعمیری; 25: 1398/12/24; 29: 186; 36: 6 |  | 1403 | 07 | 1398 | 12 | 55
225 | 1403/07/19 | مهر | رده 1 | گلشهر |  |  | نصب | جوادی | 30 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/8 | 6608 | 9 | 6709 | بارش | نو | 0 |  | 151 | 132 | 132 | 31 | 80 | 5 | 28 | 113 | 9 | 4
226 | 1403/07/19 | مهر | دبستان فارابی | خیر آباد | نصب جدید |  | نصب | نیکاب |  | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 14 |  | پمپیران | نو |  |  | 229 |  | 192 | 65 | 182 | 3 | 5 | 190 | 6 | 4 |  |  | 1402/07/05 | 190 | 6.5 | سافت
227 | 1403/07/20 | مهر | امام رضا 12 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 55 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/15 | 293 | 15 | 6520 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 238 | 234 | 228 | 182 | 197 | 3 | 15 | 215 | 16.6 | 6 |  |  | 1403/07/18 | 227 | 14 | سافت
228 | 1403/07/21 | مهر | اسلام آباد 15 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 37 | 37 |  | پمپیران | نو | 233/18 | 6608 | 16 | 6606 | بارش | نو |  |  | 239 | 210 | 210 | 120 | 180 | 5 | 60 | 245 | 7 | 4 |  |  | 1403/07/18 | 245 | 6.2 | سافت | 3*50
229 | 1403/07/21 | مهر | امامیه 6 | امامیه | صداولرزش |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 92 |  | پمپیران | نو |  | 374 | 8 | 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1393/07/24; 29: 216; 36: 6 |  | 1403 | 07 | 1393 | 07 | 120
230 | 1403/07/22 | مهر | روستای عشق آباد | منطقه 5 |  |  | کشیدن | سعدآبادی
231 | 1403/07/22 | مهر | روستای عشق آباد | منطقه 5 |  |  | نصب | سعدآبادی |  | 13 |  | پمپیران | نو |  | 193 | 11 | 23: پمپیران; 24: نو; 36: 3; 39: 1403/07/22
232 | 1403/07/22 | مهر | امام رضا 66 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 55 |  | سولار | نو |  | 6611 | 13 | 22: 159176; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/07/26; 29: 192; 36: 6 |  | 1403 | 07 | 1402 | 07 | 12 | 12
233 | 1403/07/22 | مهر | روستای عسگریه | منطقه 5 |  |  | کشیدن | علیخواه
234 | 1403/07/25 | مهر | رجائی5 | گلشهر | کاهش آبدهی |  | کشیدن | جوادی |  | 45 | 1663 | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 6 | 22: 6198; 23: سولار; 24: نو; 25: 1396/06/17; 29: 84; 36: 6 |  | 1403 | 07 | 1396 | 6 | 85
235 | 1403/07/25 | مهر | اندیشه 8 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 62 | 62 |  | پمپیران | نو | 6609/17 | 6609 | 17 | 6525 | بارش | نو |  |  | 245 | 231 | 231 | 98 | 130 | 5 | 65 | 200 | 16 | 6 |  |  | 1403/07/24 | 200 | 21 | سافت | 3*70
236 | 1403/07/26 | مهر | دندانپزشکان | دانشجو |  |  | نصب | جوادی | 15 | 15 |  | برگشتی | برگشتی | 193/12 | 193 | 12 | 6522 | برگشتی | برگشتی |  |  | 162 | 138 | 138 | 90 | 135 | 3 | 25 | 163 | 4 | 3
237 | 1403/07/27 | مهر | دبستان شمش اشموس | گلشهر | نصب جدید |  | نصب | نیکاب |  | 62 |  | پمپیران | نو |  | 6611 | 14 |  | گازار | نو |  |  | 223 |  | 210 | 58 | 152 | 3 | 40 | 195 | 19 | 6 |  |  | 1403/07/23 | 195 | 19 | سافت | 3*70
238 | 1403/07/28 | مهر | امام رضا 24 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 45 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/18 | 6608 | 15 | 6737 | بارش | نو |  |  | 181 | 171 | 171 | 145 | 158 | 7 | 20 | 185 | 10 | 4 |  |  | 1403/07/27 | 195 | 10
239 | 1403/07/28 | مهر | شریعتی 32 | امامیه |  |  | نصب | جوادی | 45 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/13 | 6608 | 15 | 6521 | بارش | نو |  |  | 214 | 204 | 204 | 111 | 142 | 3 | 42 | 187 | 10 | 6 |  |  | 1403/07/27 | 187 | 11 | سافت
| 1403/07/29 | مهر | رده 1 |  | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 9 | 22: 6709; 23: بارش; 24: نو; 25: 1403/07/19; 29: 132; 36: 4 |  | 1403 | 07 | 1403 | 07 | 0 | 0 | تابلو برق چاه ایراد داشت و به همین علت الکتروموتور دوفاز کارکرده و سوخته بود
240 | 1403/08/01 | آبان | قیاس آباد | منطقه 5 |  |  | کشیدن | موسوی نژاد
241 | 1403/08/01 | آبان | قیاس آباد | منطقه 5 |  |  | نصب | موسوی نژاد | 3 | 3 |  | میراب | نو | 152/11 | 152 | 9 | 23: میراب; 24: نو
242 | 1403/08/01 | آبان | پیوه ژن | منطقه 5 |  |  | کشیدن | جوادی
243 | 1403/08/01 | آبان | پیوه ژن | منطقه 5 |  |  | نصب | جوادی
244 | 1403/08/02 | آبان | روستای ملک آباد | منطقه 5 |  |  | کشیدن | جوادی
245 | 1403/08/02 | آبان | روستای ملک آباد | منطقه 5 |  |  | نصب | جوادی
246 | 1403/08/03 | آبان | ایوان طرق | امام علی |  |  | نصب | جوادی | 45 | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/12 | 233 | 12 | 6734 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 191 | 180 | 180 | 96 | 135 | 5 | 19 | 159 | 7 | 4 |  |  | 1403/08/02 | 159 | 6.3 | ستاره مثلث
247 | 1403/08/05 | آبان | نیروهوایی | امامیه | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 45 | 2019 | برگشتی | برگشتی |  | 345 | 6 | 22: 15355; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/11/24; 29: 174; 36: 6 |  | 1403 | 08 | 1400 | 11 | 33
248 | 1403/08/06 | آبان | کورده 2 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 3738 | پمپیران | نو |  | 293 | 15 | 22: 159341; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1403/05/28; 29: 180; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 08 | 1403 | 05 | 3 | 3
249 | 1403/08/06 | آبان | کورده 2 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 62 | 30 |  | پمپیران | نو | 293/15 | 6608 | 13 | 6738 | پمپیران | نو |  |  | 191 | 180 | 180 | 120 | 161 | 1 | 20 | 182 | 10 | 6
250 | 1403/08/07 | آبان | الهیه 6 | امامیه | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 92 | 3120 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 11 | 22: 15643; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/02/18; 29: 212; 36: 6 |  | 1403 | 08 | 1401 | 02 | 30
252 | 1403/08/08 | آبان | امام رضا 42 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 30 | 1591 | حسن زاده | تعمیری |  | 384 | 4 | 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 1396/12/27; 29: 138; 36: 6 |  | 1403 | 08 | 1396 | 12 | 80
253 | 1403/08/08 | آبان | روستای عسگریه | منطقه 5 |  |  | نصب | موسوی نژاد | 37 | 30 |  | پمپیران | نو | 6608/15 | 6608 | 13 | 23: بارش; 24: نو; 27: 202; 28: 192; 29: 192; 30: 106; 31: 158; 32: 5; 33: 25; 34: 188; 35: 8; 36: 4
254 | 1403/08/12 | آبان | رسالت 19 | امام علی | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 45 | 3517 | سولار | نو |  | 6608 | 18 | 22: 159119; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/03/30; 29: 192; 36: 6 |  | 1403 | 08 | 1402 | 03 | 17
255 | 1403/08/14 | آبان | منظریه 1 | دانشجو |  |  | نصب | جوادی | 37 | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/10 | 233 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 126 | 120 | 120 | 90 | 111 | 3 | 28 | 142 | 8 | 4 |  |  | 1403/08/12 | 142 | 8 | ستاره مثلث
256 | 1403/08/14 | آبان | روستای امرغان توس | منزل آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 22 | 3719 | پمپیران | نو |  | 193 | 16 | 22: 159303; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1403/04/10; 29: 240; 36: 4 |  | 1403 | 08 | 1403 | 04 | 4 | 4
257 | 1403/08/15 | آبان | امام رضا 25 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 73 | 62 |  | پمپیران | نو | 384/9 | 6611 | 15 |  | گازار | نو |  |  | 200 | 186 | 186 | 136 | 152 | 3 | 36 | 196 | 20 | 6 |  |  | 1403/08/14 | 195 | 18 | سافت | 3*70
258 | 1403/08/15 | آبان | روستای امرغان توس | منطقه 5 |  |  | نصب | موسوی نژاد | 22 | 9 |  | پمپیران | نو | 193/16 | 152 | 30 | 23: پمپیران; 24: نو
259 | 1403/08/15 | آبان | رسالت 19 | امام علی |  |  | نصب | سعدآبادی | 45 | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/18 | 233 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 208 | 186 | 186 | 51 | 154 | 3 | 25 | 182 | 6 | 4 |  |  | 1403/08/14 | 183 | 6.5 | سافت
260 | 1403/08/16 | آبان | الهیه 6 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 92 | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/11 | 384 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 232 | 212 | 212 | 151 | 170 | 6 | 50 | 226 | 21 | 6 |  |  | 1403/08/15 | 225 | 23.2 | سافت | 3*95
261 | 1403/08/17 | آبان | امام رضا 42 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 30 | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/4 | 384 | 4 |  | سولار | نو |  |  | 148 | 138 | 138 | 36 | 46 | 5 | 5 | 56 | 28 | 6 |  |  | 1403/08/16 | 52 | 33
262 | 1403/08/17 | آبان | الهیه 7 | امامیه | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 3475 | سولار | نو |  | 345 | 10 | 22: 6390; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1397/04/28; 29: 214; 36: 6 |  | 1403 | 08 | 1397 | 06 | 74
263 | 1403/08/17 | آبان | روستای صید آباد | منطقه 5 |  |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 22 | / | نامعلوم | نامعلوم |  | 6608 | 10 | 23: نامعلوم; 24: نامعلوم; 25: ناملوم; 29: 138; 36: 4 |  | 1403 | 08
264 | 1403/08/18 | آبان | کارتن سازی | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 73 | 3512 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 159111; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/03/22; 29: 174; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*50 | 1403 | 08 | 1402 | 03 | 17
265 | 1403/08/20 | آبان | کارتن سازی | دانشجو |  |  | نصب | جوادی | 73 | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 384 | 9 | 6508 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 204 | 174 | 174 | 119 | 157 | 5 | 32 | 192 | 23 | 6 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*50
266 | 1403/08/22 | آبان | التیمور 8 | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 45 | 2077 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 6 | 22: 15396; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/02/21; 29: 198; 36: 6 |  | 1403 | 08 | 1401 | 02 | 30
267 | 1403/08/22 | آبان | کارده 2 | دانشجو |  |  | نصب | جوادی | 73 | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 6608 | 13 | 6516 | بارش | نو |  |  | 200 | 186 | 186 | 47 | 118 | 1 | 82 | 201 | 8 | 6 |  |  | 1403/08/20 | 212 | 6.6 | سافت
268 | 1403/08/23 | آبان | التیمور 8 | گلشهر |  |  | نصب | سعدآبادی | 45 | 55 |  | پمپیران | نو | 384/6 | 384 | 7 | 6509 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 248 | 198 | 198 | 39.5 | 73 | 6 | 43 | 122 | 290 | 6 |  |  | 1403/08/22 | 121 | 27.2 | ستاره مثلث | 3*50
269 | 1403/08/23 | آبان | منزل آباد 25 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 55 | 3439 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6611 | 12 | 22: 159059; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/11/15; 29: 204; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 08 | 1401 | 11 | 21
270 | 1403/08/23 | آبان | روستای سلطان آباد نمک | منطقه 5 |  |  | کشیدن | موسوی نژاد |  | 30 | 0 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 14 | 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/06/15; 29: 198; 36: 4 |  | 1403 | 08 | 1401 | 06 | 26
271 | 1403/08/24 | آبان | سپاد 1 | خیر آباد | افزایش دبی |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 45 | 3566 | سولار | نو |  | 6609 | 13 | 22: 6794; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/06/04; 29: 222; 36: 4; 42: سافت | 3*50 | 1403 | 08 | 1402 | 06 | 14
272 | 1403/08/24 | آبان | روستای سلطان آباد نمک | منطقه 5 |  |  | نصب | موسوی نژاد | 30 | 30 |  | گازار | نو | 6608/14 | 6608 | 14 | 23: گازار; 24: نو
273 | 1403/08/25 | آبان | ابوطالب 5 | خیر آباد | اهم دار |  | کشیدن | جوادی |  | 37 | 3420 | پمپیران | نو |  | 293 | 11 | 22: 159032; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/10/02; 29: 159; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1403 | 08 | 1401 | 10 | 22
274 | 1403/08/25 | آبان | سپاد 1 | خیر آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 45 | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/13 | 6609 | 14 | 6514 | بارش | نو |  |  | 235 | 222 | 222 | 74 | 141 | 13 | 40 | 194 | 15 | 4 |  |  | 1403/08/23 | 196 | 17.8
275 | 1403/08/26 | آبان | امام رضا 34 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 73 | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 384 | 9 | 6518 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 201 | 186 | 186 | 0 | 140 | 5 | 45 | 190 | 24 | 6 |  |  | 1403/08/25 | 190 | 20
276 | 1403/08/27 | آبان | الهیه 2 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 92 | 3400 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 12 | 22: 15679; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/10/04; 29: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 08 | 1401 | 10 | 22
277 | 1403/08/29 | آبان | ناظریه 8 | منزل آباد |  |  | نصب | جوادی | 73 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 6608 | 17 |  | بارش | نو |  |  | 206 | 192 | 195 |  | 186 | 1 | 30 | 217 | 10 | 6 |  |  | 1403/08/28 | 217 | 10 | ستاره مثلث
| 1403/08/30 | آبان | گوندوک | منطقه 5 |  |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 6 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 110; 36: 4; 42: تک کابل | 3*10 | 1403 | 08 | 1401 | 06 | 26
278 | 1403/08/30 | آبان | گوندوک |  |  |  | نصب | سعدآبادی |  | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 6 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 110; 36: 4; 42: تک کابل | 3*10
279 | 1403/09/03 | آذر | رده 1 | گلشهر |  |  | نصب | جوادی | 22 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/9 | 6608 | 9 | 6780 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 151 | 132 | 132 | 31 | 80 | 5 | 28 | 113 | 9 | 4
280 | 1403/09/03 | آذر | الهیه 2 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 92 | 45 |  | پمپیران | نو | 384/12 | 6608 | 19 | 6784 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 228 | 210 | 210 | 176 | 190 | 1 | 54 | 245 | 10 | 6
281 | 1403/09/04 | آذر | الهیه 7 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/10 | 345 | 10 | 6788 | پمپیران | نو |  |  | 235 | 214 | 214 | 174 | 198 | 4 | 22 | 224 | 18.8 | 6
282 | 1403/09/04 | آذر | امام رضا 37 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 73 |  | نصراله زاده | تعمیری |  | 384 | 9 | 23: نصراله زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/07/26; 29: 213; 36: 6 |  | 1403 | 09 | 1400 | 07 | 38
283 | 1403/09/06 | آذر | سیمانشهر 1 | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 1510 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 8 | 22: 6711; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/04/25; 29: 243; 36: 6 |  | 1403 | 09 | 1401 | 04 | 29
284 | 1403/09/06 | آذر | امام رضا 66 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 55 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6611/13 | 6608 | 18 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 206; 28: 192; 29: 192; 30: 159; 31: 178; 32: 2; 33: 15; 34: 195; 35: 11; 36: 6
285 | 1403/09/06 | آذر | نیروگاه 4 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 |  | پمپیران | نو |  | 384 | 10 | 23: سولار; 24: نو; 29: 231; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 09 | 1403 | 06 | 3 | 3
286 | 1403/09/07 | آذر | قاسم آباد 8 | امامیه | تجهیز چاه جدید |  | جمع آوری | سعدآبادی |  | 24 | 3732 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 14 | 22: 159336; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1403/05/21; 29: 186; 36: 4 |  | 1403 | 09 | 1403 | 05 | 4 | 4 | جمع آوری چاه جهت تجهیز چاه جدید صورت گرفته است
287 | 1403/09/07 | آذر | منزل آباد 5 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 3491 | پمپیران | نو |  | 345 | 8 | 22: 6437; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/02/17; 29: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 09 | 1402 | 02 | 19
288 | 1403/09/08 | آذر | قازقان | منطقه 5 | نصب جدید |  | نصب | جوادی |  | 20 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 4 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 168; 29: 159; 30: 18; 31: 25; 32: 2; 33: 25; 34: 52; 35: 4; 36: 4; 42: تک کابل | 3*6
289 | 1403/09/08 | آذر | خاتم الاانبیا | دانشجو | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 24 | 3717 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 13 | 22: 159301; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1403/04/03; 29: 138 |  | 1403 | 09 | 1403 | 04 | 5 | 5
290 | 1403/09/10 | آذر | قاسم آباد 23 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 3503 | سولار | نو |  | 345 | 9 | 22: 159106; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/02/27; 29: 192; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 09 | 1402 | 02 | 19
291 | 1403/09/11 | آذر | سیمانشهر 2 | خیر آباد |  |  | نصب | جوادی | 37 | 24 |  | پمپیران | نو | 345/5 | 6608 | 12 |  | گازار | نو | 0 |  | 135 | 162 | 126 | 37 | 92 | 1 | 35 | 128 | 12 | 6 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*25
292 | 1403/09/14 | آذر | کال زرکش قدیم | دانشجو |  |  | جمع آوری | سعدآبادی |  | 45 | 1462 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 6 | 22: 6471; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/03/29; 29: 213; 36: 6 |  | 1403 | 09 | 1401 | 03 | 30
293 | 1403/09/16 | آذر | ابوطالب 5 | خیر آباد |  |  | نصب | جوادی | 37 | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 233 | 14 | 6787 | پمپیران | نو |  |  | 167 | 159 | 159 | 58 | 128 | 5 | 26 | 159 | 8 | 4
294 | 1403/09/20 | آذر | ادیب35 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 |  | سولار | نو |  | 6609 | 14 | 23: بارش; 24: نو; 25: 1400/12/23; 29: 202; 36: 6; 42: سافت |  | 1403 | 09 | 1400 | 12 | 33
295 | 1403/09/20 | آذر | امام رضا 9 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 3454 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 22: 159092; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/12/17; 29: 192; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 09 | 1401 | 12 | 21
296 | 1403/09/21 | آذر | امامیه 20 | امامیه | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 7 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1400/05/19; 29: 192; 36: 6 |  | 1403 | 09 | 1400 | 05 | 40
297 | 1403/09/21 | آذر | منزل آباد 25 | منزل آباد |  |  | نصب | جوادی | 55 | 45 | 3547 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6611/12 | 6609 | 12 | 159347 | بارش | نو | 0 |  | 218 | 195 | 195 | 137 | 147 | 2 | 15 | 164 | 15 | 6 |  |  | 1403/09/20 | 164 | 18.5 | سافت
298 | 1403/09/22 | آذر | هنرستان یوسفی 2 |  | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/06/19; 29: 210; 36: 6 |  | 1403 | 09 | 1402 | 06 | 15
299 | 1403/09/22 | آذر | امام رضا 37 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 73 | 73 | 3548 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 384 | 9 | 159348 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 230 | 210 | 210 | 134 | 150 | 7 | 20 | 177 | 26 | 6 |  |  | 1403/09/21 | 170 | 25 | سافت | 3*70
300 | 1403/09/24 | آذر | شهربانی | دانشجو | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 7.5 | 3440 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 152 | 14 | 22: 6461; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/11/13; 29: 75; 36: 3 |  | 1403 | 09 | 1401 | 11 | 22
301 | 1403/09/24 | آذر | قاسم آباد 23 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | 73 |  | پمپیران | نو | 345/9 | 345 | 10 | 159346 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 203 | 192 | 192 | 145 | 157 | 6 | 55 | 218 | 22 | 6 |  |  | 1403/09/23 | 218 | 22.8
302 | 1403/09/28 | آذر | چمران 1 |  |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/14 | 6608 | 14 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 147; 28: 180; 29: 135; 30: 100; 31: 126; 32: 6; 33: 15; 34: 147; 35: 11; 36: 4
303 | 1403/09/28 | آذر | حجاب 3 | امامیه | صداولرزش |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 3406 | گازار | نو |  | 345 | 8 | 22: 6136; 23: پمپیران; 24: نو; 29: 228; 36: 6; 42: سافت |  | 1403 | 09 | 1401 | 09 | 24 |  | داخل پمپ ماسه کشیده شده و پروانه ها تخریب شده و داخل شیار ها گراویه مشاهده گردیده است. محور پمپ تخریب و غیر قابل استفاده می باشد
304 | 1403/09/29 | آذر | صدف 1 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 45 | 1949 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 6 | 22: 6157; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 138; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1403 | 09 | 1401 | 04 | 29 |  | با توجه به گفته مرکز آبرسانی دانشجو مشکلات ولتاژی در شبکه برق علت سوختن الکترو موتور می باشد.
| 1403/09/30 | آذر | گوندوک | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 6 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1403/08/30; 29: 110; 36: 4; 42: تک کابل | 3*10 | 1403 | 09 | 1403 | 08 | 1 | 1 | الکتروموتور به علت نواسانات ولتازی در شبکه برق منطقه سوخته است که مراتب جهت بررسی تابلو برق به کارگاه برق اطلاع رسانی گردید
| 1403/09/30 | آذر | گوندوک | گلشهر |  |  | نصب | سعدآبادی | 11 | 11 | 3703 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/6 | 233 | 6 | 159371 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 120 | 110 | 110 | 25 | 40 | 2 | 30 | 72 | 6.6 | 4 |  |  | 1403/09/29 | 72 | 6 | تک کابل | 3*10
305 | 1403/10/01 | دی | نیرو هوایی | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 45 | 22 | 3700 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 233 | 12 | 159370 | پمپیران | نو |  |  | 178 | 174 | 174 | 95 | 119 | 1 | 18 | 138 | 8.3 | 6 |  |  | 1403/09/29 | 141 | 8.4 | ستاره مثلث | 3*35 | [6 empty] | یک حلقه از کابل های برگشتی خود چاه سایز 3*35 استفاده گردید و حلقه دیگر 125 متر کابل 3*16 و 55 متر کابل 3*25 از کارگاه برق تحویل گردید. ( یک حلقه کابل به دلیل مشکل داشتن تحویل کارگاه برق گردید )
306 | 1403/10/02 | دی | الهیه 4 | امامیه | افزایش دبی |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | 3378 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 10 | 22: 6544; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/05/24; 29: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 10 | 1401 | 05 | 29
307 | 1403/10/02 | دی | امام رضا 19 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 73 | 3548 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 159146; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/04/18; 29: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 10 | 1402 | 04 | 18
308 | 1403/10/02 | دی | روستای گرمه | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 7.5 | منطقه 5 | پمپیران | نو |  | 152 | 20 | 22: منطقه 5; 23: پمپیران; 24: نو
309 | 1403/10/02 | دی | روستای گرمه | منطقه 5 |  |  | نصب | جوادی | 7.5 | 7.5 | منطقه 5 | پمپیران | نو | 152/20 | 152 | 20 | 22: منطقه 5; 23: پمپیران; 24: نو
310 | 1403/10/03 | دی | خدمات 2 | امامیه | تجهیز چاه جدید |  | جمع آوری | سعدآبادی |  | 45 | 3437 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 13 | 22: 6466; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/11/11; 29: 174; 36: 6; 42: ستاره مثلث |  | 1403 | 10 | 1401 | 11 | 23 |  | کابل های چاه بعلت تغییر تیپ و تابلو راه انداز از ستاره مثلث به سافت تغییر کرده است
311 | 1403/10/04 | دی | امامیه 9 | امامیه | نصب جدید |  | نصب | جوادی |  | 73 | 3752 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 159373 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 0 | 240 | 159 | 172 | 7 | 20 | 200 | 22 | 6 |  |  | 1403/10/02 | 194 | 22.5 | سافت | 3*95
312 | 1403/10/04 | دی | خدمات 2 | امامیه | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 55 | 3751 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 13 | 159372 | بارش | نو |  |  | 232 | 0 | 216 | 116 | 137 | 3 | 22 | 162 | 16 | 6 |  |  | 1403/10/01 | 161 | 22 | سافت | 3*70
313 | 1403/10/05 | دی | امام رضا 19 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 73 | 73 | 3753 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 345 | 10 | 159374 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 248 | 234 | 234 | 165 | 182 | 4 | 40 | 226 | 19 | 6 |  |  | 1403/10/03 | 226 | 21 | سافت | 3*95
314 | 1403/10/06 | دی | ادیب35 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 30 |  | پمپیران | نو | 6609/14 | 6608 | 14 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 225; 28: 202; 29: 202; 30: 109; 31: 149; 32: 1; 33: 48; 34: 198; 35: 8.3; 36: 6
315 | 1403/10/08 | دی | صدف 1 | دانشجو |  |  | نصب | سعدآبادی | 45 | 15 | 3755 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 193 | 12 | 15694 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 148 | 138 | 138 | 93 | 124 | 2 | 23 | 149 | 5 | 4 |  |  | 1403/10/06 |  |  | ستاره مثلث | 3*16
316 | 1403/10/08 | دی | التیمور 6 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 45 | 3595 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 6 | 22: 159182; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/08/01; 29: 150; 36: 4; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1403 | 10 | 1402 | 08 | 14
317 | 1403/10/09 | دی | مهرآباد 1 | گلشهر | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 3431 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6611 | 13 | 22: 159086; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/11/03; 29: 222; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 10 | 1401 | 11 | 23 |  | الکتروموتور سوخته بود لاستیک ته موتور پاره شده بود و بوش های سر و ته موتور گشاد شده بود.
318 | 1403/10/09 | دی | حجاب 3 | امامیه |  |  | نصب | جوادی | 62 | 45 | 1133 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 6608 | 18 | 159100 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 240 | 228 | 210 | 138 | 166 | 1 | 30 | 197 | 11 | 6 |  |  | 1403/10/08 | 187 | 11 | سافت
319 | 1403/10/10 | دی | هنرستان یوسفی 2 |  |  |  | نصب |  | 62 | 62 | 3756 | پمپیران | نو | 345/8 | 345 | 8 | 10016 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 251 | 210 | 210 | 135 | 148 | 5 | 22 | 175 | 22 | 6 |  |  | 1403/10/09 | 170 | 22.6 | سافت | 3*70
320 | 1403/10/10 | دی | پمپاژ روستای فریزی | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 233 | 7 | 23: 0; 24: 0
321 | 1403/10/10 | دی | پمپاژ روستای فریزی | گلشهر |  |  | نصب | جوادی | 15 | 15 | 3137 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/7 | 233 | 7 | 22: 15654; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 39: 1403/10/09 | [7 empty] | موتور و پمپ داخل کارگاه کوبل شده و تحویل آقای جوادی جهت نصب گردید
322 | 1403/10/11 | دی | چاه رضویه 1 | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 |  | پمپیران | نو |  | 345 | 10 | 23: سولار; 24: نو; 25: 1399/10/22; 29: 216; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 10 | 1399 | 10 | 48 |  | الکترو پمپ برگشتی دارای دو حلقه کابل 3*70 بود که کابل ها تحویل کارگاه برق گردید
323 | 1403/10/11 | دی | اسلام آباد 6 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | جوادی |  | 62 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 8 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/01/22; 29: 135; 36: 6 |  | 1403 | 10 | 1400 |  | 46
324 | 1403/10/13 | دی | چاه رضویه 1 | منطقه 5 |  |  | نصب | سعدآبادی |  | 73 | 3754 | پمپیران | نو |  | 345 | 10 | 22: 159375; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 0; 36: 6; 39: 1403/10/05; 42: سافت | 3*70
325 | 1403/10/13 | دی | کورده 1 | سوران | عدم آبدهی |  | کشیدن | جوادی |  | 37 | 3730 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 15 | 22: 159332; 23: بارش; 24: نو; 25: 1403/05/04; 29: 165; 36: 6; 42: سافت | 3*35 | 1403 | 10 | 1403 | 05 | 5 | 5 | الکترو پمپ پس از کشیدن مشخص گردید که شافت پمپ بریده و طبقه اول پمپ بطور کامل گرد بر شده که خوردگی بیش از حد ماسه و شن ریزه در محفظه و پروانه های پمپ مشهود بود. احتمالا پمپ در محل جدار شیار دار نصب شده است.
326 | 1403/10/13 | دی | کورده 1 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 37 | 37 | 3757 | پمپیران | نو | 6608/15 | 6608 | 15 | 159376 | بارش | نو |  |  | 175 | 165 | 165 | 117 | 134 | 1 | 73 | 213 | 8 | 6 |  |  | 1403/10/13 | 195 | 11 | سافت | 3*35
327 | 1403/10/14 | دی | التیمور 6 | گلشهر |  |  | نصب | جوادی | 45 | 45 | 1568 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 384 | 6 | 15393 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 216 | 150 | 150 | 39 | 49 | 5 | 42 | 96 | 30 | 6 |  |  | 1403/10/11 | 92 | 31 | ستاره مثلث | 3*35
328 | 1403/10/15 | دی | فرهنگ 23 | دانشجو | افزایش دبی |  | کشیدن | جوادی |  | 73 |  | پمپیران | نو |  | 384 | 10 | 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1398/04/01; 36: 6; 42: سافت |  | 1403 | 10 | 1398 | 04 | 66
329 | 1403/10/16 | دی | فرهنگ 23 | دانشجو |  |  | نصب | جوادی | 73 | 73 |  | آناهیتا | استیل نو | 384/10 | APS95 | 13 |  | آناهیتا | استیل نو |  |  | 248 | 224 | 224 | 86 | 107 | 8 | 18 | 133 | 30 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*95
330 | 1403/10/16 | دی | گلشهر 5 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن |  |  | 73 | 1886 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 159061; 23: گازار; 24: نو; 25: 1401/08/29; 29: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 10 | 1401 | 08 | 26
331 | 1403/10/17 | دی | التیمور 5 | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن |  |  | 55 | 1481 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 374 | 5 | 22: 5289; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1401/02/17; 29: 102; 36: 6 |  | 1403 | 10 | 1401 | 02 | 32
332 | 1403/10/17 | دی | فریزی 2 | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن |  |  | 30 | 0 | نامعلوم | نامعلوم |  | 233 | 17 | 23: نامعلوم; 24: نامعلوم; 25: ناملوم; 29: 168; 36: 4 |  | 1403 | 10
333 | 1403/10/18 | دی | فرهنگ 12 | دانشجو | افزایش دبی |  | کشیدن |  |  | 55 | 3443 | پمپیران | نو |  | 384 | 7 | 22: 15358; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/11/25; 29: 168; 30: 6; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 10 | 1401 | 11 | 23
334 | 1403/10/19 | دی | فرهنگ 12 | دانشجو |  |  | نصب |  | 55 | 62 |  | پمپیران | نو | 384/7 | 384 | 8 |  | پمپیران | نو |  |  | 180 | 168 | 168 | 78 | 130 | 5 | 28 | 163 | 25 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
335 | 1403/10/20 | دی | توس علیا | منزل آباد | عدم آبدهی |  | کشیدن |  |  | 11 | 2098 | حسن زاده | تعمیری |  | 193 | 9 | 22: 6532; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1397/05/25; 29: 111; 36: 3 |  | 1403 | 10 | 1397 | 05 | 77
336 | 1403/10/20 | دی | توس علیا | منزل آباد |  |  | نصب |  | 37 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/9 | 293 | 9 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری
337 | 1403/10/20 | دی | انتهای دانشجو | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن |  |  | 62 | 1931 | پمپیران | نو |  | 384 | 8 | 22: 6350; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1396/09/08; 29: 216; 36: 6 |  | 1403 | 10 | 1396 | 09 | 85
338 | 1403/10/21 | دی | کشف رود 8 | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن |  |  | 45 | 1716 | پمپیران | نو |  | 6608 | 18 | 22: 6452; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/12/24; 29: 180; 36: 4; 42: ستاره مثلث | 3*50 | 1403 | 10 | 1401 | 12 | 22
339 | 1403/10/22 | دی | گلشهر 5 | گلشهر |  |  | نصب |  | 73 | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 384 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 241 | 231 | 231 | 60 | 108 | 8 | 56 | 189 | 31 | 6 |  |  | 1403/10/21 |  |  | سافت | 3*95
340 | 1403/10/22 | دی | کورده 8 | سوران | شولات |  | کشیدن |  |  | 30 | 1878 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 14 | 22: 6615; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/08/11; 29: 198; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1403 | 10 | 1402 | 08 | 14
341 | 1403/10/24 | دی | نیروگاه 4 | منزل آباد |  |  | نصب |  | 73 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 6609 | 15 |  | بارش | نو |  |  | 250 | 231 | 231 | 160 | 189 | 7 | 25 | 221 | 17 | 6 |  |  | 1403/10/23 | 225 | 18.2 | سافت | 3*95
342 | 1403/10/25 | دی | توس 7 | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 3305 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 17 | 22: 6677; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/03/09; 29: 210; 36: 4; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 10 | 1402 | 03 | 19
343 | 1403/10/26 | دی | شترک | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن |  |  | 22 | 3483 | پمپیران | نو |  | 6608 | 10 | 22: 6444; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/02/28; 29: 99; 36: 4 |  | 1403 | 10 | 1402 | 02 | 20
344 | 1403/10/26 | دی | شترک | منطقه 5 |  |  | نصب |  | 22 | 22 |  | پمپیران | نو | 6608/10 | 6608 | 10 | 23: بارش; 24: نو; 36: 4
345 | 1403/10/27 | دی | منزل آباد 5 | منزل آباد |  |  | نصب |  | 62 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 6611 | 14 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 252 | 234 | 234 | 122 | 169 | 4 | 15 | 188 | 19 | 6 |  |  | 1403/10/25 | 181 | 21.6 | سافت | 3*95
346 | 1403/10/29 | دی | توس 7 | خیر آباد |  |  | نصب | جوادی | 37 | 37 | 1933 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/15 | 233 | 17 |  | پمپیران | نو |  |  | 224 | 210 | 210 | 110 | 186 | 5 | 62 | 253 | 6 | 4 |  |  | 1403/10/17 | 239 | 6.3 | سافت | 3*35
347 | 1403/10/29 | دی | منزل آباد 36 | منزل آباد | صداولرزش |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 62 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 8 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/09/01; 29: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 10 | 1400 | 09 | 37 |  | الکترو موتور برگشتی سوخته بود و داخل سرلوله پمپ پر شولات بود
348 | 1403/10/30 | دی | امام رضا 19 | سوران | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 73 | 3753 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 10 | 22: 159374; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1403/10/05; 29: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 10 | 1403 | 10 | 0 | 0 | الکترو پمپ برگشتی سالم و فاقد ایراد بود لذا داخل سرلوله پمپ و بر روی بدنه موتور و پمپ برگشتی شولات زیادی مشاهده گردیده است
349 | 1403/11/01 | بهمن | امام رضا 16 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 73 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 233 | 18 |  | پمپیران | نو |  |  | 240 | 222 | 222 | 177 | 192 | 4 | 8 | 205 | 8 | 4 |  |  | 1403/10/29 | 209 | 7.2 | سافت
350 | 1403/11/02 | بهمن | الهیه 4 | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/10 | 6608 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 198 | 210 | 192 | 172 | 184 | 2 | 40 | 226 | 9 | 6 |  |  | 1403/11/01 | 233 | 10.5 | سافت
351 | 1403/11/02 | بهمن | علی آباد روستایی | منطقه 5 |  |  | کشیدن | جوادی |  | 18 | 3497 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 10 | 22: 6435; 23: سولار; 24: نو; 25: 1402/02/13; 29: 138; 36: 4 |  | 1403 | 11 | 1402 | 02 | 21
352 | 1403/11/04 | بهمن | انتهای جلال | دانشجو | افزایش دبی |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 3394 | پمپیران | نو |  | 384 | 8 | 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/07/02; 29: 201; 36: 6 |  | 1403 | 11 | 1401 | 07 | 28
353 | 1403/11/05 | بهمن | انتهای جلال | دانشجو |  |  | نصب | جوادی | 62 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 345 | 8 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 220; 28: 203; 29: 203; 30: 98; 31: 148; 32: 3; 33: 46; 34: 197; 35: 18; 36: 6
354 | 1403/11/06 | بهمن | رازی | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 3592 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 14 | 22: 159187; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/06/20; 29: 183; 36: 6 |  | 1403 | 11 | 1402 | 06 | 17
355 | 1403/11/07 | بهمن | اکبرآباد | منزل آباد | اهم دار |  | کشیدن | جوادی |  | 55 |  | پمپیران | نو |  | 345 | 7 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/05/18; 29: 221; 36: 6 |  | 1403 | 11 | 1400 | 05 | 42
356 | 1403/11/08 | بهمن | درآبد 5 | گلشهر |  |  | نصب | سعدآبادی | 37 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/9 | 6608 | 13 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 180 | 138 | 162 | 46 | 144 | 2 | 23 | 169 | 8.5 | 6 |  |  | 1403/11/05 | 169 | 8 | ستاره مثلث
357 | 1403/11/08 | بهمن | اکبرآباد | منزل آباد |  |  | نصب | جوادی | 55 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 6608 | 17 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233 | 221 | 221 | 136 | 183 | 2 | 20 | 205 | 10 | 6 |  |  | 1403/11/07 | 205 | 10.2 | سافت | 3*70
358 | 1403/11/10 | بهمن | مهرآباد 1 | گلشهر |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 62 |  | پمپیران | نو | 6611/13 | 6609 | 16 |  | بارش | نو |  |  | 237 | 222 | 222 | 58.5 | 139 | 4 | 70 | 210 | 17 | 6 |  |  | 1403/11/09 | 200 | 21.1 | سافت | 3*70
359 | 1403/11/10 | بهمن | رجایی 5 | گلشهر |  |  | نصب | جوادی | 45 | 24 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 6608 | 11 |  | بارش | نو |  |  | 88 | 84 | 81 | 68 | 77 | 1 | 68 | 146 | 9 | 4 |  |  | 1403/11/06 | 143 | 9.9 | ستاره مثلث | 3*10
360 | 1403/11/11 | بهمن | التیمور 2 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 45 | 1954 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 5 | 22: 159110; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/03/22; 29: 114; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1403 | 11 | 1402 | 03 | 20
361 | 1403/11/11 | بهمن | سیمانشهر 1 | خیر آباد |  |  | نصب | جوادی | 62 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 6609 | 15 |  | بارش | نو |  |  | 252 | 240 | 210 | 68 | 140 | 3 | 35 | 178 | 16.6 | 6 |  |  | 1403/11/10 | 186 | 19
362 | 1403/11/12 | بهمن | امامیه 16 | امامیه | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 | 3577 | پمپیران | نو |  | 293 | 15 | 22: 159199; 23: سولار; 24: نو; 25: 1402/06/26; 29: 222; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1403 | 11 | 1402 | 06 | 17
363 | 1403/11/13 | بهمن | منزل آباد 36 | منزل آباد |  |  | نصب | سعدآبادی | 62 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 293 | 12 |  | پمپیران | نو |  |  | 222 | 210 | 210 | 137 | 170 | 2 | 10 | 182 | 15 | 6 |  |  | 1403/11/12 | 182 | 14 | سافت | 3*70 | [5 empty] | 0
364 | 1403/11/14 | بهمن | منزل آباد 21 | منزل آباد | نصب جدید |  | نصب | سعدآبادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 |  | پمپیران | نو |  |  | 250 | 0 | 231 | 146 | 166 | 7 | 10 | 183 | 25 | 6 |  |  |  | 184 | 22.5 | سافت | 3*95
365 | 1403/11/14 | بهمن | امامیه 14 | امامیه | نصب جدید |  | نصب | جوادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 254 | 0 | 237 | 166 | 189 | 7 | 10 | 219 | 22 | 6 |  |  | 1403/11/11 | 218 | 22 | سافت | 3*95
366 | 1403/11/15 | بهمن | علی آباد روستایی |  |  |  | نصب | جوادی | 18 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/10 | 233 | 11 |  | پمپیران | نو |  |  | 143 | 138 | 138 | 75 | 107 | 4 | 25 | 136 | 7 | 4 |  |  | 1403/11/14 | 136 | 7.7 | ستاره مثلث
367 | 1403/11/16 | بهمن | اسلام آباد 6 | سوران |  |  | نصب | جوادی | 62 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 293 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 138 | 135 | 132 | 115 | 125 | 1 | 65 | 191 | 12 | 8 |  |  |  | 191 | 12 | ستاره مثلث | 3*35
368 | 1403/11/17 | بهمن | رازی | امامیه |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/14 | 6608 | 17 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 193 | 183 | 183 | 107 | 129 | 2 | 55 | 186 | 12 | 6 |  |  | 1403/11/15 | 186 | 12.3
| 1403/11/18 | بهمن | امامیه 8 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | جوادی |  | 62 | 3510 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 22: 159108; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/03/17; 29: 186; 36: 6 |  | 1403 | 11 | 1402 | 03 | 20
369 | 1403/11/20 | بهمن | صدف 1 | دانشجو |  |  | نصب | سعدآبادی | 45 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 193 | 12 |  | پمپیران | نو |  |  | 148 | 138 | 138 | 93.2 | 134 | 2 | 23 | 149 | 5 | 4 |  |  | 1403/11/18 | 149 | 5 | ستاره مثلث
370 | 1403/11/20 | بهمن | التیمور 4 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 30 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 4 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/06/23; 29: 78; 36: 6; 42: ستاره مثلث |  | 1403 | 11 | 1400 | 06 | 41
371 | 1403/11/24 | بهمن | رده 5 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 55 |  | پمپیران | نو |  | 374 | 5 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/08/28; 36: 6 |  | 1403 | 11 | 1399 | 08 | 51
372 | 1403/11/24 | بهمن | حسین آباد قرقی | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 37 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 6609 | 11 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/03/01; 29: 139; 36: 4 |  | 1403 | 11 | 1399 | 03 | 56
373 | 1403/11/27 | بهمن | رجایی 8 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 11 | 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/08/20; 29: 186; 36: 6 |  | 1403 | 11 | 1402 | 08 | 15
374 | 1403/11/27 | بهمن | خین عرب |  | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 30 |  | گازار | نو |  | 293 | 8 | 23: سولار; 24: نو; 25: 1400/04/25; 36: 6 |  | 1403 | 11 | 1400 | 04 | 43
375 | 1403/11/27 | بهمن | خین عرب |  |  |  | نصب | جوادی | 30 | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/8 | 293 | 8 | 23: پمپیران; 24: نو; 36: 6
376 | 1403/11/28 | بهمن | امام رضا 54 | سوران | عدم آبدهی |  | کشیدن | جوادی |  | 62 |  | سولار | نو |  | 345 | 8 | 23: سولار; 24: نو; 25: 1398/07/04; 29: 210; 36: 4; 42: سافت |  | 1403 | 11 | 1398 | 07 | 64 |  | پروانه های پمپ کامل خورده شده و طبقه های پمپ بطور کامل به علت خوردگی بیش از حد اسقاط گردید محور پمپ از قسمت کوبلینگ موتور و قسمت سر پمپ بریده است . شولات و ماسه داخل پمپ مشهود بود و عامل اصلی تخریب و خوردگی می باشد. الکتروموتور سالم و فاقد ایراد برقی و مکانیکی بود
377 | 1403/11/29 | بهمن | کشف رود 8 | گلشهر |  |  | نصب | جوادی | 55 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/18 | 193 | 17 |  | پمپیران | نو | 0 |  | 190 | 180 | 180 | 92 | 158 | 1 | 58 | 217 | 5 | 6 |  |  | 1403/11/29 | 217 | 4.8 | ستاره مثلث | 3*16 | [6 empty] | کابل های خود چاه به دلیل تغییر تیپ الکتروموتور به کارگاه برق تحویل و کابل جدید تحویل گرفته شد.
378 | 1403/11/30 | بهمن | حجت 1 | دانشجو | شولات |  | کشیدن | سعدآبادی |  | 37 | 3568 | پمپیران | نو |  | 6608 | 15 | 22: 159381; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/05/21; 29: 171; 42: سافت |  | 1403 | 11 | 1402 | 05 | 18
379 | 1403/11/30 | بهمن | شترک | منطقه 5 |  |  | کشیدن | جوادی |  | 22 |  | پمپیران | نو |  | 6608 | 10 | 23: بارش; 24: نو; 25: 1403/11/30; 36: 4 |  | 1403 | 11 | 1403 | 10 | 1 | 1 | موتور یک فاز با بدنه اتصال کوتاه است و ارسال جهت گارانتی . پمپ دمونتاژ گردید مقدار کمی ماسه مشاهده شد که موجب لق شدن و خوردگی بوش های پمپ شده است
380 | 1403/11/30 | بهمن | شترک | منطقه 5 |  |  | نصب | جوادی | 22 | 22 |  | منطقه 5 | تعمیری | 6608/10 | 6608 | 10 | 23: منطقه 5; 24: تعمیری; 36: 4
381 | 1403/12/01 | اسفند | رضویه 3 | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 62 |  | گازار | نو |  | 293 | 17 | 23: گازار; 24: نو; 25: 1399/12/26; 29: 222; 36: 4; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 12 | 1399 | 12 | 48
382 | 1403/12/01 | اسفند | التیمور 2 | گلشهر |  |  | نصب | سعدآبادی | 45 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/5 | 6611 | 9 |  | بارش | نو |  |  | 119 | 114 | 114 | 39 | 75 | 5 | 38 | 113 | 21 | 6 |  |  | 1403/11/30 | 117 | 21.9 | ستاره مثلث | 3*25
383 | 1403/12/02 | اسفند | ناظریه 3 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | جوادی |  | 73 | 3545 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 159144; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/04/10; 29: 210; 36: 6 |  | 1403 | 12 | 1402 | 10 | 14
384 | 1403/12/03 | اسفند | امامیه 8 | امامیه |  |  | نصب |  | 62 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 6608 | 16 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 200 | 186 | 186 | 150 | 170 | 5 | 5 | 180 | 12 | 6 |  |  | 1403/12/01 | 176 | 11.7
385 | 1403/12/04 | اسفند | قاسم آباد 8 | امامیه | نصب جدید |  | نصب | جوادی |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 217 |  | 207 | 176 | 193 | 2 | 5 | 207 | 10 | 4 |  |  | 1403/09/17 | 207 | 10 | سافت | 3*70 | [6 empty] | کابل ها با هماهنگی کارگاه برق انتخاب و مفصل زده شده است
386 | 1403/12/05 | اسفند | رده 5 | گلشهر |  |  | نصب | سعدآبادی | 55 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 374/5 | 384 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 239 | 180 | 180 | 49 | 118 | 7 | 37 | 162 | 25 | 6 |  |  | 1403/12/03 | 163 | 22.5 | ستاره مثلث | 3*50
387 | 1403/12/05 | اسفند | گوارشک | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 24 | 1934 | سولار | نو |  | 6608 | 11 | 22: 6552; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/02/14; 29: 210; 36: 4 |  | 1403 | 12 | 1401 | 02 | 34
388 | 1403/12/09 | اسفند | اداره پست | امام علی | نصب جدید |  | نصب | نیکاب |  | 55 | 3782 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 6 | 159379 | پمپیران | نو |  |  | 223 | 0 | 210 | 40 | 71 | 7 | 35 | 113 | 25 | 6 |  |  | 1403/12/06 |  |  | سافت
389 | 1403/12/10 | اسفند | التیمور 4 | گلشهر |  |  | نصب | جوادی |  | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 5 |  | گازار | نو |  |  | 179 | 78 | 84 | 36 | 44 | 4 | 36 | 84 | 30 | 6 |  |  | 1403/12/09 |  |  | ستاره مثلث | 3*25
390 | 1403/12/11 | اسفند | امامیه 20 | امامیه |  |  | نصب |  |  | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 12 |  | بارش | نو |  |  | 205 | 192 | 192 | 168 | 180 | 5 | 10 | 195 | 7 | 6 |  |  | 1403/12/10 | 196 | 7 | ستاره مثلث | 3*50
391 | 1403/12/14 | اسفند | مجلسی شرقی |  | نصب جدید |  | نصب | نیکاب |  | 55 | 3781 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 7 | 159378 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 241 | 0 | 222 | 68 | 97 | 6 | 36 | 139 | 25 | 6 |  |  | 1403/12/13 |  |  | سافت | 3*70
392 | 1403/12/15 | اسفند | حسین آباد قرقی |  |  |  | نصب | جوادی |  | 24 |  | پمپیران | نو |  | 6608 | 11 |  | بارش | نو |  |  | 147 | 139 | 139 | 74 | 126 | 4 | 23 | 153 | 8 | 4 |  |  | 1403/12/12 |  |  | ستاره مثلث | 3*25
393 | 1403/12/16 | اسفند | رضویه 3 |  |  |  | نصب | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 17 | 23: پمپیران; 24: نو; 27: فاقد دبی سنجی; 39: 1403/12/05; 42: سافت | 3*70
394 | 1403/12/16 | اسفند | همت آباد 2 |  | اهم دار |  | کشیدن | جوادی |  | 37 | 3646 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 5 | 22: 159238; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/10/01; 29: 102; 42: ستاره مثلث | 3*16 | 1403 | 12 | 1402 | 10 | 14
395 | 1403/12/21 | اسفند | التیمور 5 |  |  |  | نصب | جوادی | 55 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 374/5 | 374 | 6a |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 200 | 102 | 102 | 31 | 81 | 5 | 46 | 132 | 32 | 6 |  |  | 1403/12/12 |  |  | ستاره مثلث | 3*35
396 | 1403/12/22 | اسفند | آموزگار | دانشجو | نصب جدید |  | نصب | نیکاب |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 0 | 240 | 102 | 121 | 7 | 29 | 157 | 23 | 6 |  |  | 1403/12/21 |  |  | سافت | 3*70
397 | 1403/12/22 | اسفند | التیمور 6 |  | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | جوادی |  | 45 | 3595 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 6 | 22: 159182; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/08/01; 29: 150; 42: . |  | 1403 | 12 | 1402 | 08 | 16
398 | 1403/12/23 | اسفند | رجایی 8 |  |  |  | نصب | جوادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 12 |  | پمپیران | نو |  |  | 250 | 186 | 186 | 90 | 133 | 7 | 71 | 211 | 30 | 6 |  |  | 1403/12/21 |  |  | ستاره مثلث | 3*70
399 | 1403/12/24 | اسفند | التیمور 5 |  | اهم دار |  | کشیدن |  |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 374 | 6 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1403/12/21; 29: 102; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1403 | 12 | 1403 | 12 | 0 | 0 | در هنگام نصب الکترو موتور به بدنه جدار کشیده شده و موجب اهم دار شدن کابل شده است که پس از کشیدن چاه در کارگاه رفع ایراد انجام گردید
400 | 1403/12/24 | اسفند | غدیر |  | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن |  |  | 45 | 3679 | پمپیران | نو |  | 6608 | 17 | 22: 159268; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*50 | 1403 | 12 | 1403 | 01 | 11 | 11 | الکتروموتور نو پمپیران بوده که یک فاز اتصال کوتاه و یک فاز مقدار کمی اهم دارد . در بوش های لاستیکی پمپ برگشتی خوردگی بیش از حد و اثرات شولات مشاهده گردید
401 | 1403/12/25 | اسفند | پرکندآباد 2 |  | شولات |  | کشیدن |  |  | 55 | 1541 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 20 | 22: 6453; 23: یارش; 24: نو; 25: 1401/10/29; 29: 216; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1403 | 12 | 1401 | 10 | 26 |  | موتور برگشتی و فاقد مشکل فنی بود
402 | 1403/12/25 | اسفند | امام رضا 7 | سوران | گیر وپاژ |  | کشیدن |  |  | 73 | 1841 | بارش | تعمیری |  | 384 | 10 | 22: 6654; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1396/02/18; 29: 234; 36: 6 |  | 1403 | 12 | 1396 | 02 | 94
403 | 1403/12/25 | اسفند | صیدآباد | دانشجو |  |  | نصب |  | 22 | 9 |  | پمپیران | نو | 6608/10 | 152 | 24 |  | پمپیران | نو | 1403/12/24 |  | 150 | 138 | 141 | 111 | 136 | 1 | 27 | 164 | 3 | 4

## 1402
توضیحات فایل |  | این رنگ نشان دهنده تغییرات است |  | این رنگ نشان دهنده کارکرد کمتر از یکسال میباشد |  | این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد | [8 empty] | اعلام شده به مالی
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 29: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 41: #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
رديف | تاريخ | ماه | نام چاه | مرکز | شرح خرابی از نظر بهره بردار | شرح خرابی از نظر کارگاه مکانیک | كشيدن/نصب/جمع آوری /نصب جدید | فرم نصب در PM | متراژ لوله کشیده شده(کشیدن لوله جدار) | قطر جدار کشیده شده | تعداد ترمیم | جنس جدار | قطر جدار | نام پيمانكار | تيپ الکترو پمپ | [10 empty] | تاريخ نصب قبلي | ناظر نصب | عمق چاه | عمق نصب(قبلی) | عمق نصب(فعلی) | سطح استاتیک | سطح دینامیک | تلفات مسیر | فشار شبکه(متر) | هد کلی (متر) | دبی طراحی | قطر لوله آبده ( اینچ ) | پیوست | تغییر تیپ | تاریخ آزمایش پمپاژ کارگاه مکانیک | فشار آزمایش پمپاژ | دبی آزمایش پمپاژ | راه انداز | سایز کابل | سال کشیدن فعلی | ماه کشیدن فعلی | سال نصب قدیم | ماه نصب قدیم | تعداد ماه های کارکرد | چاههای با عمر کمتر از یک سال | توضیحات
[15 empty] | موتور |  |  |  |  | پمپ
[15 empty] | تیپ الکترو موتور قبلی | تیپ الکترو موتور فعلی | پلاک | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري | تیپ پمپ قبلی | تیپ پمپ فعلی | طبقه | 22: پلاک; 23: سازنده/تعمیر کار; 24: نو / تعميري
1 | 402/01/04 | فروردین | رضویه 2 | منطقه 5 |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 73 | 62 | 3463 | پمپیران | نو | 345/10 | 6609 | 17 | 6679 | بارش | نو | 0 | هروی |  | 168 | 162 | 97 |  |  |  | 238 | 15 |  |  | √ | 1401/12/28 | 250 | 16 | ستاره مثلث | 3*35
2 | 1402/01/22 | فروردین | امام رضا 41 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 37 | 110 | پمپیران | نو |  | 384 | 12 | 22: 31; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1388/11/11; 26: هروی; 28: 126 |  | 1402 | 01 | 1388 | 11 | 158
3 | 402/01/13 | فروردین | شمس آباد 4 | منزل آباد | سوختن الکترو موتور | مشاهده شولات در داخل الکتروموتور | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | 3058 | حسن زاده | تعمیری |  | 6609 | 12 | 22: 15686; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/06/10; 26: مجتهد زاده; 28: 222 |  | 1402 | 01 | 1400 | 06 | 19 |  | مشاهده شولات در داخل الکتروموتور - پارگی لاستیک ته موتور و ورود شولات بداخل الکترو موتور و سپس اهم دار شدن الکترموتور
4 | 1402/02/08 | اردیبهشت | قائم مقامی | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 1999 | بارش | تعمیری |  | 293 | 11 | 22: 6751; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/06/20; 26: مجتهد زاده; 28: 168 |  | 1402 | 02 | 1401 | 06 | 8 | 8
5 | 402/01/06 | فروردین | پرکند آباد 5 | دانشجو | سوختن الکترو موتور | ضعیف شدن عایق سیم پیچ | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 92 | 3411 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 10 | 22: 6459; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/11/18; 26: هروی; 29: 162; 42: سافت | 3*70 | 1402 | 01 | 1401 | 11 | 2 | 2
6 | 402/01/09 | فروردین | ابراهیم آباد | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 45 | 45 | 3468 | پمپیران | نو | 345/6 | 6609 | 12 | 6434 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | مجتهد زاده | 173 | 168 | 165 | 83 | 127 | 4 | 26 | 157 | 25 |  |  | √ | 402/01/08 | 157 | 16 | سافت | 3*50
7 | 402/01/09 | فروردین | نیروگاه 1 جدید | منزل آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 73 | 3469 | پمپیران | نو |  | 345 | 9 | 6687 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | مجتهد زاده | 250 | 0 | 236 | 151 | 166 | 10 | 55 | 231 |  |  |  |  | 401/12/29 | 231 | 18 | سافت | 3*95
8 | 402/01/10 | فروردین | منزل آباد 4 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 55 | 62 | 3470 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/20 | 6609 | 15 | 6438 | بارش | نو | 0 | هروی | 240 | 216 | 216 | 128 | 198 | 4 | 2 | 204 | 15 |  |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
9 | 402/01/10 | فروردین | اسلام آباد 11 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 73 | 62 | 1732 | پمپیران | نو | 384/10 | 6609 | 17 | 6681 | بارش | نو | 0 | هروی |  | 225 | 225 | 121 | 203 | 5 | 30 | 238 | 15 |  |  | √ | 1402/01/09 | 238 | 15
10 | 402/01/11 | فروردین | گلشهر 1 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 55 | 55 | 1983 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/7 | 384 | 7 | 6451 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | مجتهد زاده | 220 | 162 | 162 |  | 63 | 7 | 65 | 135 | 26 |  |  |  | 402/01/09 | 135 | 25 | ستاره مثلث | 3*35
11 | 402/01/12 | فروردین | اندیشه 3 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 37 | 3472 | پمپیران | نو | 384/10 | 6608 | 16 | 6443 | بارش | نو | 0 | هروی | 220 | 180 | 180 | 116 | 147 | 3 | 62 | 212 | 9 |  |  | √ | 401/12/20 | 212 | 10 | سافت | 3*35
12 | 402/01/08 | فروردین | منزل آباد 4 | منزل آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | محمدزاده |  | 55 | 1647 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 20 | 22: 6623; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/01/27; 26: هروی; 28: 216 |  | 1402 | 01 | 1401 | 01 | 12 | 12
13 | 402/01/14 | فروردین | شمس آباد 4 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 45 | 1716 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/12 | 6608 | 17 | 22: 6594; 23: بارش; 24: نو; 25: 0; 26: هروی; 28: 222; 38: √; 39: 402/01/13
14 | 1402/01/22 | فروردین | امام رضا 38 | سوران | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 1660 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6611 | 12 | 22: 159060; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/08/04; 26: هروی; 28: 195; 36: 6 |  | 1402 | 01 | 1401 | 08 | 5 | 5
15 | 1402/01/20 | فروردین | امام رضا 61 | سوران | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | 3125 | پمپیران | نو |  | 293 | 12 | 22: 15635; 23: نصرا...زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/08/01; 26: هروی; 29: 198 |  | 1402 | 01 | 1399 | 08 | 29
16 | 1402/01/17 | فروردین | غرب پارک | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 37 | 3212 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/5 | 345 | 5 | 15866 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | مجتهد زاده | 123 | 102 | 102 | 68 | 80 | 4 | 36 | 120 | 19 |  |  | √ | 1402/01/15 | 120 | 17 | ستاره مثلث | 3*35
17 | 1402/01/17 | فروردین | کشف رود روستایی | خیر آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 3471 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 14 | 6598 | بارش | نو | 0 | مجتهد زاده | 250 | 234 | 234 | 53 | 162 | 5 | 20 | 175 | 18 |  |  |  | 1402/01/15 | 175 | 17 | سافت | 3*70
18 | 1402/01/18 | فروردین | پرکند آباد 5 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 92 | 73 |  | سولار | نو | 384/10 | 384 | 10 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 162 | 147 | 144 | 69 | 83 | 7 | 100 | 190 | 25 |  |  | √ | 1402/01/17 |  |  | سافت | 3*70
19 | 1402/01/21 | فروردین | امام رضا 24 | سوران | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 73 | 1943 | سولار | نو |  | 384 | 10 | 22: 5106; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1397/03/27; 26: مجتهد زاده; 28: 171 |  | 1402 | 01 | 1397 | 03 | 58
20 | 1402/02/22 | اردیبهشت | امامیه 10 | امامیه | عدم آبدهی | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 3460 | پمپیران | نو |  | 293 | 15 | 22: 6589; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/12/18; 27: 200; 28: 186 |  | 1402 | 02 | 1401 | 12 | 2 | 2 | در مشاهدات اولیه واضح بود که توری پمپ اشتباه بسته شده است ( بجای نصب در محل مکش پمپ در کلگلی موتور بسته شده بود ) که همین امر باعث شده بود ورودی پمپ توسط اجسام خارجی ( تیوپ ) مسدود شود و دبی به شدت کاهش یابد
21 | 1402/01/19 | فروردین | سپاد 4 | خیر آباد | کاهش دبی | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 73 | 1507 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 6472; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/11/17; 26: مجتهد زاده; 29: 216; 42: سافت | 3*95 | 1402 | 01 | 1401 | 11 | 2 | 2 | بررسی الکتروپمپ برگشتی از چاه واشر کاغذی طبقه نهم پمپ از بین رفته و باعث نشتی بیش از حد ازاین محل گردید به همین دلیل دبی از 20 به 6 لیتر بر ثانیه رسید . و به تبع آن نیز از حرکت طولی روتور الکترموتور نیز کاسته شده که باعث تخریب کفگرد و لقمه های الکترو وتور شده است
22 | 1402/02/10 | اردیبهشت | حجت 4 | دانشجو | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 2082 | پمپیران | نو |  |  | 17 | 22: 6612; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/01/02; 26: مجتهد زاده; 28: 210 |  | 1402 | 02 | 1401 | 01 | 13
23 | 402/01/07 | فروردین | گلشهر 1 | گلشهر | گیرپاژ | پمپ سالم ، الکترو موتور آسب دیده است | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | 1983 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 7 | 22: 6451; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/11/02; 26: مجتهد زاده; 28: 162; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 01 | 1401 | 11 | 2 | 2
24 | 1402/01/21 | فروردین | امین آباد قدیم |  |  |  | جمع آوری | [6 empty] | سعدآبادی |  | 18 |  |  |  |  | 6608/8 |  | 26: مجتهد زاده; 42: ستاره مثلث | 3*6
25 | 1402/01/21 | فروردین | امین آباد | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 22 | 22 | 3147 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/10 | 233 | 12 | 6597 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | مجتهد زاده | 231 | 216 | 216 |  | 115 | 20 | 25 | 160 | 7 |  |  | √ | 1402/01/20 | 160 | 7 | سافت | 3*25
26 | 1402/01/19 | فروردین | منزل آباد 33 | منزل آباد | هوادهی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | 3409 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 13 | 22: 159045; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/08/17; 26: مجتهد زاده; 29: 168; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 01 | 1401 | 08 | 5 | 5
27 | 1402/01/23 | فروردین | منزل آباد 34 | منزل آباد | هوادهی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 1991 | گازار | نو |  | 345 | 8 | 22: 10023; 23: نصرا...زاده; 24: تعمیری; 25: 1397/09/07; 26: مجتهد زاده; 28: 180 |  | 1402 | 01 | 1397 | 09 | 52
28 | 1402/01/22 | فروردین | سپاد 4 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 73 | 1507 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 345 | 9 | 22: 6663; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 0; 26: هروی; 28: 216; 39: 1402/01/21; 42: سافت | 3*95
29 | 1402/01/31 | فروردین | نیروگاه 3 | منزل آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 22 | 3413 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 16 | 22: 159018; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/09/09; 26: مجتهد زاده; 28: 192 |  | 1402 | 01 | 1401 | 09 | 4 | 4 | هوادهی
30 | 1402/02/02 | اردیبهشت | فرهنگیان 1 | دانشجو | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1599 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 6 | 22: 6686; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/12/27; 26: مجتهد زاده; 28: 210 |  | 1402 | 02 | 1401 | 12 | 2 | 2 | تعمیری بودن سافت و سوختن یک عدد از تریستورها و در نهایت دو فاز شدن الکترو موتور و سوختن موتور
31 | 1402/02/19 | اردیبهشت | هاشمی نژاد | دانشجو | کاهش دبی | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1262 | گازار | نو |  | 384 | 8 | 22: 159063; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/10/03; 28: 192 |  | 1402 | 02 | 1401 | 10 | 4 | 4
32 | 1402/01/26 | فروردین | فیاض بخش | دانشجو |  | توضیحات دارد | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 18 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 9 |  | سولار | نو | 0 | هروی | 107 | 102 | 99 | 75 | 92 | 4 | 40 | 136 | 6 |  |  |  | 1402/01/25 | 136 | 6 | ستاره مثلث | 3*6
33 | 1402/01/28 | فروردین | باهنر 5 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 92 | 73 | 3499 | پمپیران | نو | 384/11 | 345 | 10 | 159104 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 250 | 210 | 210 | 90 | 131 | 10 | 72 | 213 | 22 |  |  | √ | 1402/01/27 | 213 | 22 | سافت | 3*95
34 | 1402/01/28 | فروردین | منزل آباد 33 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 45 | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/13 | 6608 | 15 | 6665 | بارش | نو | 0 | هروی | 180 | 168 | 168 | 148 | 168 | 3 | 5 | 176 | 11 |  |  | √ | 1402/01/27 | 176 | 10 | ستاره مثلث | 3*35
35 | 402/01/07 | فروردین | ابراهیم آباد | دانشجو | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | 1460 | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 6 | 22: 5773; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1397/04/14; 26: مجتهد زاده; 28: 168 |  | 1402 | 01 | 1397 | 04 | 57
36 | 1402/01/30 | فروردین | ناظریه 9 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 45 | 3136 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/14 | 6608 | 18 | 6661 | بارش | نو | 0 | هروی | 217 | 204 | 204 | 163 | 198 | [6 empty] | √ | 1402/01/28 | 203 | 10 | سافت | 3*95
37 | 1402/01/30 | فروردین | سپاد 1 | خیر آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 3498 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 7 | 6442 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 235 |  | 222 | 61 | 102 | 10 | 40 | 152 | 22
38 | 1402/01/31 | فروردین | ناظریه 7 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 55 | 3476 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/18 | 6608 | 18 | 159099 | بارش | نو | 0 | مجتهد زاده | 227 | 216 | 216 | 159 | 181 | 4 | 50 | 235 | 9 |  |  | √ | 1402/01/30 | 235 | 8 | ستاره مثلث | 3*35
39 | 402/01/15 | فروردین | آماده سازی 2 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 |  | پمپیران | نو |  | 345 | 7 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/11/13; 26: مجتهد زاده |  | 1402 | 01 | 1400 | 11 | 14
40 | 1402/02/01 | اردیبهشت | منزل آباد 34 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 37 | 3450 | پمپیران | نو | 345/8 | 6608 | 16 | 159098 | بارش | نو | 0 | هروی | 216 | 180 | 180 | 134 | 160 | 3 | 40 | 203 | 11 |  |  | √ |  |  |  | سافت
41 | 402/01/15 | فروردین | غرب پارک | دانشجو | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 30 | سولار | نو |  | 384 | 5 | 22: 16; 23: امید; 24: تعمیری; 25: 88/08/09; 26: مجتهد زاده; 28: 102 |  | 1402 | 01 | 1388 | 08 | 161
42 | 1402/02/03 | اردیبهشت | فرامرز 25 | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 73 | 3473 | پمپیران | نو |  | 384 | 9 | 6596 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 251 |  | 234 | 72 | 112 | 10 | 45 | 167 | 25 |  |  |  | 1402/02/02 | 167 | 24.5 | سافت | 3*95
43 | 1402/02/05 | اردیبهشت | اسماعیل آباد | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 22 | 3482 | سولار | نو | 293/10 | 233 | 12 | 6662 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 160 | 112 | 144 |  | 106 | 2 | 30 | 138 | 8 |  |  | √ | 1402/02/03 | 138 | 6 | ستاره مثلث | 3*16
44 | 1402/01/20 | فروردین | امین آباد | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | [8 empty] | 26: هروی; 42: سافت
45 | 1402/02/06 | اردیبهشت | قاسم آباد 20 | منزل آباد |  |  | جمع آوری | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 1778 | نصرا...زاده | تعمیری |  | 345/8 |  | 22: 15410; 23: نصرا...زاده; 24: تعمیری; 25: 1398/07/09; 26: مجتهد زاده; 28: 186 |  | 1402 | 02 | 1398 | 07 | 43
46 | 1402/02/06 | اردیبهشت | قاسم آباد 23 | منزل آباد |  |  | جمع آوری | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 3020 | سولار | نو |  | 345/8 |  | 22: 15356; 23: سولار; 24: نو; 25: 1397/12/11; 26: مجتهد زاده; 28: 174 |  | 1402 | 02 | 1397 | 12 | 50
47 | 1402/02/07 | اردیبهشت | امام رضا 60 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 73 | 3474 | پمپیران | نو | 384/8 | 384 | 9 | 10022 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 212 | 186 | 186 | 124 | 139 | 10 | 30 | 179 | 24 |  |  | √ | 1402/02/07 | 179 | 25 | سافت | 3*70
48 | 1402/02/07 | اردیبهشت | نیروگاه 3 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 22 | 24 | 3484 | پمپیران | نو | 193/16 | 233 | 14 | 159101 | سولار | نو | 0 | هروی | 210 | 192 | 192 | 166 | 170 | 2 | 40 | 227 | 6 |  |  | √ | 1402/02/07 | 227 | 5 | سافت | 3*25
49 | 1402/01/24 | فروردین | باهنر 5 | گلشهر | افزایش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 92 | 2078 | گازار | نو |  | 384 | 11 | 22: 6624; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/01/03; 26: هروی; 28: 210 |  | 1402 | 01 | 1401 | 01 | 12 | 12
50 | 1402/02/08 | اردیبهشت | قائم مقامی | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 37 | 3488 | پمپیران | نو | 293/11 | 6608 | 16 | 159097 | بارش | نو | 0 | مجتهد زاده |  | 174 | 174 |  | 151 | 30 | 24 | 206 | 8 |  |  | √ | 1402/02/07 | 206 | 7 | ستاره مثلث | 3*35
51 | 1402/01/25 | فروردین | طالقانی | امام علی | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 45 | 1720 | پمپیران | نو |  | 374 | 5 | 22: 5734; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1394/12/14; 26: مجتهد زاده; 28: 84 |  | 1402 | 01 | 1394 | 12 | 85
52 | 1402/02/08 | اردیبهشت | اسلام آباد روستایی | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 37 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 293 | 11 | 22: 159031; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 0; 26: مجتهد زاده; 42: ستاره مثلث | 3*35
53 | 1402/02/09 | اردیبهشت | آماده سازی 2 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 45 | 3478 | سولار | نو |  | 6609 | 13 | 22: 159045; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 0; 26: هروی; 29: 204; 42: ستاره مثلث | 3*50
54 | 1402/01/29 | فروردین | باهنر 4 | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 3305 | پمپیران | نو |  | 345 | 8 | 22: 5754; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/03/30; 26: مجتهد زاده; 28: 186 |  | 1402 | 01 | 1400 | 03 | 22
55 | 1402/02/05 | اردیبهشت | امام رضا 60 | سوران | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1270 | حسن زاده | تعمیری |  | 384 | 8 | 22: 15665; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1399/07/06; 26: هروی; 28: 186 |  | 1402 | 02 | 1399 | 07 | 31
56 | 1402/02/11 | اردیبهشت | امام رضا 38 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 | 3477 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6611/12 | 6609 | 12 | 6600 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 200 | 195 | 192 | 136 | 150 | 4 | 5 | 159 | 16 | 6 |  | √ | 1402/02/10 | 159 | 14 | ستاره مثلث | 3*70
57 | 1402/02/12 | اردیبهشت | فرهنگیان 1 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 62 | 3496 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 384 | 8 | 6595 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 217 | 210 | 210 | 78 | 105 | 10 | 34 | 149 | 25 |  |  | √ | 1402/02/11 | 149 | 24 | سافت | 3*70
58 | 1402/02/12 | اردیبهشت | کشف رود روستایی | خیر آباد |  |  | جمع آوری | [6 empty] | علیخواه
59 | 1402/02/08 | اردیبهشت | اسلام آباد روستایی | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 37 | 2074 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 11 | 22: 5121; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/03/11; 26: مجتهد زاده; 28: 180 |  | 1402 | 02 | 1401 | 03 | 11 | 11
60 | 1402/02/10 | اردیبهشت | درمانگاه حجتی | خیر آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 22 | 1877 | برگشتی | برگشتی |  | 293 | 6 | 22: 6050; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 1397/02/06; 26: مجتهد زاده; 28: 69 |  | 1402 | 02 | 1397 | 02 | 60
61 | 1402/02/13 | اردیبهشت | علی آباد | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 22 | 18 | 3497 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/12 | 233 | 10 | 6435 | سولار | نو | 0 |  | 150 | 148 | 138 |  | 94 | 6 | 15 | 115 | 10 |  |  | √ | 1402/02/12 | 115 | 9 | ستاره مثلث | 3*10
62 | 1402/02/14 | اردیبهشت | الهیه 7 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 73 | 73 | 3475 | سولار | نو | 345/10 | 345 | 10 | 6390 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 235 | 216 | 216 | 168 | 183 | 5 | 48 | 236 | 16 |  |  |  | 1402/02/13 | 236 | 15 | سافت | 3*95
63 | 1402/02/15 | اردیبهشت | حجت 4 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 62 | 3494 | پمپیران | نو | 6609/17 | 6609 | 17 | 6445 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 206 |  |  | 136 | 140 | 5 | 53 | 198 | 17 |  |  |  | 1402/02/14 | 198 | 15 | سافت | 3*70
64 | 1402/02/16 | اردیبهشت | رسالت 37 | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 73 | 3495 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 159103 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 241 | 0 | 225 | 67 | 117 | 11 | 41 | 169 | 28 | 6 |  |  | 1402/02/15 | 169 | 30 | سافت | 3*95
65 | 1402/02/13 | اردیبهشت | الهیه 7 | امامیه | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 1951 | سولار | نو |  | 345 | 10 | 22: 6388; 23: سولار; 24: نو; 25: 97/04/28; 28: 214 |  | 1402 | 02 | 1397 | 04 | 58
66 | 1402/02/17 | اردیبهشت | منزل آباد 5 قدیم | منزل آباد |  |  | جمع آوری | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | 1990 | حسن زاده | تعمیری |  | 293/13 |  | 22: 6538; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 99/06/15; 28: 183 |  | 1402 | 02 | 1399 | 06 | 32
67 | 1402/02/17 | اردیبهشت | منزل آباد 5 جدید | منزل آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 3491 | پمپیران | نو |  | 345 | 8 | 6437 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 250 | 0 | 234 | 122 | 145 | 10 | 55 | 210 | 18 |  |  |  | 1402/02/17 | 210 | 18 | سافت | 3*95
69 | 1402/02/18 | اردیبهشت | امامیه 12 جدید | امامیه | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 3492 | سولار | نو |  | 6611 | 13 | 159073 | بارش | نو | 0 |  | 250 | 0 | 228 | 148 | 158 | 5 | 10 | 173 | 19 |  |  |  | 1402/02/17 | 173 | 18 | سافت | 3*70
70 | 1402/02/13 | اردیبهشت | امام رضا 22 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 73 | 1271 | پمپیران | نو |  | 384 | 9 | 22: 5618; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 93/03/08; 28: 190 |  | 1402 | 02 | 1393 | 03 | 107
71 | 1402/02/20 | اردیبهشت | تقی آباد دم روباه | منطقه 5 | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 3493 | پمپیران | نو |  | 6609 | 17 | 6436 | بارش | نو | 0 |  | 229 | 0 | 214 | 137 | 153 | 3 | 86 | 242 | 15 |  |  |  | 1402/02/19 | 242 | 14 | سافت | 3*70
72 | 1402/02/16 | اردیبهشت | مطهری شمالی | خیر آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 1165 | برگشتی | برگشتی |  | 345 | 5 | 22: 5153; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 93/06/04; 28: 105 |  | 1402 | 02 | 1395 | 11 | 75
73 | 1402/02/21 | اردیبهشت | هاشمی نژاد | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 55 | 3501 | سولار | نو | 384/8 | 293 | 14 | 6441 | پمپیران | نو | 0 |  | 204 | 192 | 192 |  | 170 | 10 | 31 | 211 | 16 |  |  |  | 1402/02/20 | 211 | 16 | سافت | 3*70
74 | 1402/02/20 | اردیبهشت | چمران 1 | خیر آباد | بهسازی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 37 | 1846 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 11 | 22: 6557; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/03/14; 28: 216 |  | 1402 | 02 | 1401 | 03 | 11 | 11
75 | 1402/02/22 | اردیبهشت | کشف 11 | دانشجو | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 3166 | برگشتی | برگشتی |  | 6608 | 20 | 22: 15718; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 1400/10/25; 28: 222 |  | 1402 | 02 | 1400 | 10 | 16
76 | 1402/02/23 | اردیبهشت | قدس 2 | خیر آباد | بهسازی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | 1635 | پمپیران | نو |  | 384 | 6 | 22: 5494; 23: نصرا...زاده; 24: تعمیری; 25: 1395/09/13; 28: 156 |  | 1402 | 02 | 1395 | 09 | 77
77 | 1402/02/24 | اردیبهشت | خیبر 10 | خیر آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 92 | 3502 | پمپیران | نو |  | 384 | 11 | 159068 | گازار | نو | 0 |  | 236 |  | 222 | 74 | 149 | 11 | 40 | 200 | 26 |  |  |  | 1402/02/21 | 200 | 26 | سافت | 3*95
78 | 1402/02/25 | اردیبهشت | امامیه 10 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 | 3460 | برگشتی | برگشتی | 293/15 | 293 | 15 | 6589 | برگشتی | برگشتی | 0 |  | 200 | 186 | 186 | 150 | 173 | 4 | 20 | 197 | 15 |  |  |  | 1402/02/23 | 197 | 15 | سافت | 3*95
79 | 1402/02/26 | اردیبهشت | کشف 11 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 55 | 62 | 1599 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 660820 | 6608 | 20 | 6439 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 240 | 222 | 222 |  | 201 | 12 | 70 | 283 | 8 |  |  |  | 1402/02/24 | 283 | 9 | سافت | 3*70
80 | 1402/02/26 | اردیبهشت | کورده 6 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 3500 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 159105 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 230 |  | 216 | 101 | 139 | 10 | 50 | 199 | 22 |  |  |  | 1402/02/24 | 199 | 22 | سافت | 3*95
81 | 1402/02/27 | اردیبهشت | قاسم آباد 23 | منزل آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 73 | 3503 | سولار | نو |  | 345 | 9 | 159106 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 206 |  | 192 | 136 | 153 | 10 | 35 | 198 | 22 |  |  |  | 1402/02/25 | 198 | 22 | سافت | 3*70
82 | 1402/02/28 | اردیبهشت | شترک | منطقه 5 | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 22 | 3483 | پمپیران | نو |  | 6608 | 10 | 6444 | بارش | نو | 0 |  | 108 |  | 99 | 39 | 80 | 12 | 5 | 97 | 12 |  |  |  | 1402/02/27 | 97 | 12 | ستاره مثلث | 3*16
83 | 1402/02/31 | اردیبهشت | رجائی 2 | گلشهر | کاهش دبی | بررسی شود | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1044 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 8 | 22: 159021; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/07/17; 28: 156 |  | 1402 | 2 | 1401 | 7 | 7 | 7 | در حین کشیدن تجهیزات پارگی لوله جدار و وجود گراویه در قسمت کلگی الکتروموتور مشاهده گردید و الکترو پمپ پس از انتقال به کارگاه مکانیک آزمایش پمپاژ انجام
84 | 1402/02/31 | اردیبهشت | لشگر 2 | امامیه |  | بررسی شود | نصب | [6 empty] | علیخواه | 45 | 30 | 3481 | پمپیران | نو | 293/12 | 233 | 17 | 159096 | پمپیران | نو | 0 |  | 217 | 174 | 207 | 137 | 204 | 2 | 35 | 241 | 7 |  |  | √ | 1402/02/30 | 241 | 7 | ستاره مثلث | 3*25 | [5 empty] | 0
85 | 1402/03/01 | خرداد | قاسم آباد 28 | منزل آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 3006 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 12 | 22: 15758; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/01/09; 28: 199; 42: ستاره مثلث |  | 1402 | 3 | 1401 | 1 | 14 |  | مشاهده شولات در داخل سر لوله و خوردگی ( استهلاک قطعه ) در دهانه رانش پمپ
86 | 1402/03/02 | خرداد | حجاب 4 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 15 | 3505 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 193 | 12 | 6999 | پمپیران | نو | 0 |  | 157 | 156 | 144 |  | 125 | 4 | 40 | 169 | 4.5 |  |  | √ | 1402/03/01 | 169 | 4.5 | ستاره مثلث | 3*25
87 | 1402/03/03 | خرداد | ناظرآباد | منزل آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 0 | 22 | 3485 | پمپیران | نو | 0 | 233 | 12 | 6676 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 180 | 0 | 171 | 117 | 121 | 7 | 18 | 146 | 7 |  |  |  | 1402/03/02 | 146 | 7.2 | سافت | 3*25
88 | 1402/03/04 | خرداد | امامیه 11 | امامیه | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 55 | 1913 | گازار | نو | 0 | 345 | 7 | 22: 5742; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1396/12/16; 28: 174 |  | 1402 | 03 | 1396 | 12 | 63
89 | 1402/03/06 | خرداد | مهدی آباد | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 |  |  |  |  | 374 | 5 | 28: 125 |  | 1402 | 03 | تازه تحویلی | تازه تحویلی | #VALUE! | #VALUE!
90 | 1402/03/06 | خرداد | مهدی آباد | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 55 | 45 | 3507 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 374/5 | 384 | 6 | 159046 | سولار | نو | 0 |  | 130 | 125 | 125 |  | 90 | 7 | 22 | 119 | 25 |  |  | √ | 1402/03/05 | 119 | 26 | ستاره مثلث | 3*25
91 | 1402/03/06 | خرداد | امامیه 11 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 55 | 37 | 2506 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 293 | 11 | 159107 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 216 | 174 | 180 | 152 | 168 | 5 | 18 | 191 | 13 |  |  | √ | 1402/03/05 | 191 | 12.5 | ستاره مثلث | 3*50
92 | 1402/03/06 | خرداد | کارده 3 | دانشجو | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | 3085 | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 6 | 22: 6382; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/09/20; 28: 162 |  | 1402 | 03 | 1400 | 09 | 18
93 | 1402/03/07 | خرداد | کلاهدوز 2 | امام علی | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 45 | 2100 | گازار | نو |  | 384 | 6 | 22: 6361; 23: گازار; 24: نو; 25: 1396/12/18; 28: 165 |  | 1402 | 03 | 1396 | 12 | 63
94 | 1402/03/08 | خرداد | حجت 1 | دانشجو | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 92 | 3361 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 12 | 22: 6476; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/04/14; 28: 237 |  | 1402 | 03 | 1401 | 04 | 11 | 11
95 | 1402/03/09 | خرداد | رسالت 19 | خیر آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 45 | 1954 | برگشتی | برگشتی |  | 345 | 6 | 22: 6002; 23: نصرا...زاده; 24: تعمیری; 25: 1398/04/26; 28: 174 |  | 1402 | 03 | 1398 | 04 | 47
96 | 1402/03/09 | خرداد | توس 7 | خیر آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 3305 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6609 | 17 | 6677 | بارش | نو | 0 | مجتهد زاده | 230 | 0 | 210 | 78 | 172 | 20 | 47 | 239 | 14 |  |  |  | 1402/03/07 | 239 | 14.5 | سافت | 3*70
97 | 1402/03/10 | خرداد | باهنر 2 | گلشهر | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 3067 | سولار | نو |  | 384 | 10 | 22: 15409; 23: سولار; 24: نو; 25: 98/09/18; 28: 198 |  | 1402 | 03 | 1398 | 09 | 42
98 | 1402/03/12 | خرداد | میدان ضد | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 62 | 73 | 3508 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 374/6 | 374 | 6 | 6673 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 130 | 96 | 114 | 37 | 60 | 9 | 40 | 109 | 33 |  |  | √ | 1402/03/11 | 109 | 33.5 | ستاره مثلث | 3*50
99 | 1402/03/13 | خرداد | اندیشه 8 | امامیه | بهسازی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 73 | 3427 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 374 | 7 | 22: 6666; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 28: 231 |  | 1402 | 03 | 1401 | 05 | 10 | 10
100 | 1402/03/14 | خرداد | کشف رود روستایی | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 55 | 3471 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6609 | 14 | 22: 6598; 23: بارش; 24: نو; 25: 0; 28: 234 |  | 1402 | 03 | 1402 | 01 | 2 | 2 | سوراخ شدن پوسته موتور و تخلیه آب داخل الکترموتور و سوختن موتور ( علت خوردگی پوسته الکترو موتور از داخل طوری که در زمان تعمیر قابل مشاهده نبوده است )
101 | 1402/03/14 | خرداد | کوی کارگران | امام علی | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 45 | 1611 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 6 | 22: 159019; 23: گازار; 24: نو; 25: 0; 28: 90 |  | 1402 | 03 | 1401 | 05 | 10 | 10
102 | 1402/03/14 | خرداد | کوی کارگران | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 45 | 62 | 3020 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 384 | 8 | 6668 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 120 | 90 | 90 | 52 | 65 | 7 | 62 | 135 | 29 |  |  | √ | 1402/03/13 | 135 | 29 | ستاره مثلث | 3*35
103 | 1402/03/14 | خرداد | باهنر 4 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 62 | 55 | 3478 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 293 | 13 | 6672 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 204 | 186 | 186 | 110 | 135 | 5 | 68 | 208 | 12 |  |  | √ | 1402/03/112 | 208 | 13 | ستاره مثلث | 3*50
104 | 1402/03/15 | خرداد | کشف رود روستایی | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 | 3166 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/14 | 6609 | 14 | 6598 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 250 | 234 | 234 | 53 | 162 | 5 | 20 | 175 | 18 |  |  |  | 1402/03/14 | 175 | 20 | سافت | 3*70
105 | 1402/03/15 | خرداد | اندیشه 8 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 55 | 3509 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 374/7 | 345 | 7 | 6666 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 248 | 231 | 231 | 99 | 131 | 6 | 60 | 197 | 16 |  |  | √ | 1402/03/14 | 197 | 17 | سافت | 3*95
106 | 1402/03/16 | خرداد | کورده 6 | سوران | شولات | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 3500 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 159105; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 0; 29: 216 |  | 1402 | 03 | 1402 | 02 | 1 | 1 | شولاتی شدن چاه
107 | 1402/03/17 | خرداد | حجاب 4 | امامیه | اهم دار | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 15 | 3505 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 12 | 22: 6999; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/03/02; 28: 144; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1402 | 03 | 1402 | 03 | 0 | 0
108 | 1402/03/17 | خرداد | امامیه 8 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 62 | 3510 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 345 | 8 | 159108 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 200 | 186 | 186 | 156 | 174 | 5 | 15 | 194 | 18 |  |  | √ | 1402/03/16 | 194 | 18
109 | 1402/03/18 | خرداد | حجاب 4 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 15 | 18 | 1138 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 193/12 | 193 | 12 | 6999 | برگشتی | برگشتی | 0 |  | 157 | 144 | 144 |  | 125 | 4 | 40 | 169 | 5 |  |  | √ | 1402/03/17 | 169 | 4.3 | ستاره مثلث | 3*25
110 | 1402/03/18 | خرداد | کارتن سازی | دانشجو | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 1718 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 22: 6550; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/03/10; 28: 174 |  | 1402 | 03 | 1401 | 03 | 12 | 12
111 | 1402/03/19 | خرداد | ابوطالب 1 قدیم | خیر آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 45 | 3511 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 384 | 5 | 159109 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 108 | 72 | 96 | 52 | 70 | 7 | 24 | 101 | 25 |  |  | √ | 1402/03/20 | 101 | 26 | سافت | 3*25
112 | 1402/03/19 | خرداد | بلوار فردوسی | امام علی | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 30 | 33 | سولار | نو | 0 | 293 | 8 | 22: 11; 23: ناصری; 24: نو; 25: 1386/09/11; 28: 123 |  | 1402 | 03 | 1386 | 09 | 186
113 | 1402/03/20 | خرداد | آماده سازی 1 | امامیه | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 37 | 0 | پمپیران | نو | 0 | 6609 | 10 | 22: 0; 23: بارش; 24: نو; 25: 1400/08/02; 28: 126 |  | 1402 | 03 | 1400 | 08 | 19
114 | 1402/03/20 | خرداد | امام رضا 43 | سوران | گیرپاژ | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 3317 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 7 | 22: 5621; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/08/07; 28: 192 |  | 1402 | 03 | 1401 | 08 | 7 | 7 | پاره شدن تسمه کفنی و گرد بر شدن سرلوله پمپ
115 | 1402/03/21 | خرداد | التیمور 2 | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 30 | 2031 | گازار | نو | 0 | 345 | 4 | 22: 11; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/04/12; 28: 114 |  | 1402 | 03 | 1400 | 04 | 23
116 | 1402/03/22 | خرداد | التیمور 2 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 30 | 45 | 1954 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/4 | 384 | 5 | 159110 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 204 | 114 | 114 | 40 | 63 | 8 | 20 | 98 | 25 |  |  | √ | 1402/03/21 | 98 | 27 | ستاره مثلث | 3*25
117 | 1402/03/22 | خرداد | کارتن سازی | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 62 | 73 | 3512 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 384 | 9 | 22: 159111; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 0; 27: 204; 28: 174; 29: 174; 30: 108; 31: 136; 38: √; 39: 1402/03/21; 42: ستاره مثلث | 3*50
118 | 1402/03/22 | خرداد | امام رضا 15 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 92 | 3513 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 12 | 6675 | سولار | نو | 0 |  | 250 | 0 | 234 | 140 | 170 | 12 | 55 | 237 | 25 | 6 |  |  | 1402/03/21 | 237 | 25.5 | سافت | 3*95
119 | 1402/03/23 | خرداد | ابتدای اندیشه | امامیه | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 1778 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 8 | 159113 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 249 | 0 | 234 | 99 | 120 | 10 | 60 | 190 | 17 |  |  |  | 1402/03/22 | 190 | 18 | سافت | 3*70
120 | 1402/03/23 | خرداد | رجایی 2 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 62 | 55 | 3514 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 345 | 7 | 6667 | پمپیران | نو | 0 |  | 183 | 156 | 156 | 60 | 98 | 9 | 65 | 172 | 21 |  |  | √ | 1402/03/22 | 172 | 21 | ستاره مثلث | 3*50
121 | 1402/03/24 | خرداد | امام رضا 62 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 73 | 3524 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/10 | 6609 | 19 | 159121 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 233 | 210 |  | 135 | 187 | 4 | 75 | 266 | 16 |  |  | √ | 1402/03/23 | 266 | 15 | سافت | 3*95
122 | 1402/03/24 | خرداد | امام رضا 22 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 37 | 3525 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 293 | 11 | 159122 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 200 | 186 | 189 | 160 | 178 | 4 | 5 | 187 | 12 |  |  | √ |  |  |  | سافت | 3*70
123 | 1402/03/25 | خرداد | کورده 6 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 55 | 3516 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 6609 | 15 | 6670 | بارش | نو | 0 |  | 218 | 216 | 207 | 102 | 130 | 4 | 50 | 184 | 16 |  |  | √ | 1402/03/24 | 184 | 16 | ستاره مثلث | 3*35
124 | 1402/03/25 | خرداد | قدس 2 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 45 | 62 | 3263 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 345 | 8 | 6674 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 180 | 156 | 156 | 52 | 132 | 8 | 50 | 190 | 22 |  |  | √ | 1402/03/24 | 190 | 22 | ستاره مثلث | 3*35
125 | 1402/03/26 | خرداد | کلاهدوز 2 | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 45 | 45 | 3515 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 345 | 6 | 159112 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 211 | 165 | 165 | 43 | 130 | 9 | 10 | 149 | 22 |  |  |  | 1402/03/24 | 149 | 22 | سافت | 3*50
126 | 1402/03/27 | خرداد | کوشک مهدی | دانشجو | تجهیز چاه جدید |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 3118 | پمپیران | نو |  | 384 | 10 | 22: 15656; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1399/05/15; 28: 150 |  | 1402 | 03 | 1399 | 05 | 34
127 | 1402/03/27 | خرداد | کارده 3 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 3522 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 22: 159114; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری
128 | 1402/03/27 | خرداد | باهنر 2 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 73 | 3519 | پمپیران | نو | 384/10 | 384 | 10 | 159117 | سولار | نو |  |  | 250 | 201 | 201 | 103 | 127 | 10 | 76 | 214 | 28 | [6 empty] | سافت | 3*95
129 | 1402/03/27 | خرداد | کشف رود 3 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 55 | 45 | 3518 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/19 | 6608 | 16 | 159118 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 228 | 222 | 222 | 64 | 222 | 8 | 83 | 302 | 4 |  |  | √ |  |  |  | سافت | 3*70
130 | 1402/03/28 | خرداد | امام رضا 43 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 62 | 3520 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 345 | 7 | 159116 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 200 | 192 | 192 | 93 | 143 | 8 | 5 | 156 | 23 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*50
131 | 1402/03/28 | خرداد | نیروگاه 4 | منزل آباد |  |  | جمع آوری | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | 1623 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 293/13 |  | 22: 6760; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/09/01; 28: 192 |  | 1402 | 03 | 1401 | 09 | 6 | 6
132 | 1402/03/28 | خرداد | درآبدخزانه یک | خیر آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 3521 | سولار | نو | 0 | 384 | 8 | 159115 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 0 | 234 | 85 | 120 | 13 | 25 | 158 | 28 | [6 empty] | سافت | 3*95
133 | 1402/03/29 | خرداد | ناظرآباد | منزل آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 11 | 3138 | پمپیران | نو | 0 | 193 | 10 | 22: 15862; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/05/13; 28: 142 |  | 1402 | 03 | 1400 | 05 | 22
134 | 1402/03/29 | خرداد | چهل حجره قدیم | دانشجو |  |  | جمع آوری | [6 empty] | موسوی نژاد |  | 45 | 1906 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345/6 |  | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1400/04/00; 28: 162 |  | 1402 | 03 | 1400 | 04 | 23
135 | 1402/03/30 | خرداد | رسالت 19 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 45 | 3517 | سولار | نو |  | 6608 | 18 | 159119 | بارش | نو |  |  | 205 | 174 | 186 | 49 | 170 | 4 | 26 | 200 | 11 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*50
136 | 1402/03/30 | خرداد | ناظریه 1 | منزل آباد | سوختن |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 55 | 3376 | گازار | نو | 0 | 345 | 7 | 22: 15638; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/06/02; 28: 213; 36: 6 |  | 1402 | 03 | 1401 | 06 | 9 | 9
137 | 1402/03/31 | خرداد | فتاح | خیر آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 2014 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 8 | 22: 10036; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1400/11/14; 28: 210 |  | 1402 | 03 | 1400 | 11 | 16
138 | 1402/03/31 | خرداد | سوران 7 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب |  | 92 | 3547 | پمپیران | نو |  | 384 | 11 | 6799 | سولار | نو |  |  | 250 | 0 | 234 | 144 | 154 | 12 | 60 | 226 | 23 | [6 empty] | سافت | 3*95
139 | 1402/04/01 | تیر | مطهری شمالی | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 22 | 3523 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 10 | 22: 159120; 23: بارش; 24: نو; 27: 105; 28: 110; 29: 96; 31: 87; 32: 3; 33: 20; 34: 110; 35: 10
140 | 1402/04/01 | تیر | حجت 3 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 37 | 30 | 3526 | پمپیران | نو | 293/9 | 6608 | 14 | 22: 159123; 23: بارش; 24: نو; 28: 126; 29: 144; 30: 66; 31: 133; 32: 10; 33: 21; 34: 164; 35: 10; 38: √
141 | 1402/04/03 | تیر | دانشگاه فردوسی | سایر ارگان ها | سایر ارگانها |  | جمع آوری | [6 empty] | سعدآبادی | [8 empty] | 28: 129
142 | 1402/04/04 | تیر | طالقانی | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 45 | 3544 | پمپیران | نو | 374/5 | 6611 | 11 | 159143 | بارش | نو |  |  | 138 | 84 | 114 | 38 | 95 | 5 | 46 | 146 | 21 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
143 | 1402/04/04 | تیر | دانشگاه فردوسی | سایر ارگان ها |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 | 3528 | سولار | نو | 374/5 | 384 | 7 | 159125 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 130 | 127 | 127 | 68 | 86 | 5 | 40 |  | 23 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25 | [6 empty] | محل چاه تابلو سافت استارت مب باشد
144 | 1402/04/04 | تیر | امام رضا 34 | سوران | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 73 | 1435 | سولار | نو | 0 | 384 | 9 | 22: 5688; 23: سولار; 24: نو; 25: 1393/09/16; 29: 192 |  | 1402 | 04 | 1393 | 09 | 103
145 | 1402/04/04 | تیر | ناظریه 1 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 55 | 73 | 3527 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 345 | 9 | 159124 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  |  | 210 | 210 | 144 | 155 | 10 | 40 | 205 | 22 | 6 |  | √
146 | 1402/04/05 | تیر | شمس آباد 3 | منزل آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | 3081 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 15 | 6547 | سولار | نو | 1401/03/17 |  | 233 | 216 | 216 | 117 | 185 | 4 | 50 | 239 | 11 | [8 empty] | 1402 | 04 | 1401 | 03 | 13
147 | 1402/04/05 | تیر | چمران 1 |  |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 37 | 55 | 3543 | سولار | نو | 293/11 | 6609 | 14 | 22: 159142; 23: بارش; 24: نو; 28: 216; 29: 180; 31: 110; 32: 22; 33: 40; 34: 172; 35: 16; 38: √; 42: سافت | 3*70
148 | 1402/04/05 | تیر | فتاح | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 62 | 3542 | پمپیران | نو | 384/8 | 384 | 8 | 22: 6795; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 237; 28: 210; 29: 210; 31: 102; 32: 14; 33: 32; 34: 148; 35: 27; 42: ستاره مثلث | 3*70
149 | 1402/04/06 | تیر | رستمی | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 55 | 3541 | پمپیران | نو | 384/6 | 384 | 7 | 159141 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 200 | 144 | 144 | 45 | 49 | 10 | 68 | 127 | 29 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
150 | 1402/04/07 | تیر | امام رضا 27 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | 3539 | سولار | نو |  | 6611 | 13 | 159136 | بارش | نو | 0 |  | 225 | 0 | 210 | 120 | 130 | 6 | 42 | 178 | 19 | [6 empty] | سافت | 3*70
151 | 1402/04/07 | تیر | امام رضا 34 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 73 | 3537 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 384 | 9 | 6790 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 206 | 192 | 192 | 104 | 121 | 10 | 35 | 167 | 26 | [6 empty] | سافت | 3*70
152 | 1402/04/07 | تیر | منزل آباد 21 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | 2012 | برگشتی | برگشتی |  | 345 | 7 | 22: 15402; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/10/27; 28: 186 |  | 1402 | 04 | 1401 | 10 | 6 | 6
153 | 1402/04/07 | تیر | ناظریه 3 | منزل آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 1679 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 6554; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/03/01; 28: 210 |  | 1402 | 04 | 1401 | 03 | 13
154 | 1402/04/08 | تیر | شمس آباد 3 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 | 3546 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/15 | 6609 | 15 | 159145 | بارش | نو |  |  | 233 | 216 | 216 | 117 | 185 | 4 | 50 | 239 | 11.5 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*50
155 | 1402/04/09 | تیر | اسلام آباد 13 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 3534 | پمپیران | نو |  | 6611 | 15 | 6421 | بارش | نو |  |  | 248 | 0 | 231 | 86 | 165 | 6 | 35 | 206 | 19 | [6 empty] | سافت | 3*95
156 | 1402/04/10 | تیر | ناظریه 3 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 73 | 3545 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 345 | 9 | 22: 159144; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 28: 210; 29: 210; 30: 157; 31: 170; 32: 10; 33: 25; 34: 205; 35: 21; 38: √
157 | 1402/04/10 | تیر | بوستان گلشید | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده |  | 55 | 3529 | سولار | نو |  | 384 | 7 | 6797 | پمپیران | نو |  |  | 215 | 0 | 198 | 49 | 70 | 10 | 57 | 137 | 23 | [6 empty] | سافت | 3*70
158 | 1402/04/10 | تیر | قدس 2 | خیر آباد | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 3263 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 22: 6674; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/03/25; 28: 156 |  | 1402 | 04 | 1402 | 03 | 1 | 1
159 | 1402/04/11 | تیر | شانزده ضد | امام علی | بهسازی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 30 | 1878 | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 4 | 22: 6005; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1396/07/22; 28: 90 |  | 1402 | 04 | 1396 | 07 | 69
160 | 1402/04/11 | تیر | امام رضا 61 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 45 | 45 | 3538 | پمپیران | نو | 293/12 | 6609 | 13 | 159139 | بارش | نو | 0 |  | 198 | 186 | 186 | 133 | 166 | 4 | 5 | 175 | 15.6 |  |  | √ |  |  |  | سافت | 3*50
161 | 1402/04/11 | تیر | پردیس راه آهن | دانشجو | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 11 | 3448 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 9 | 22: 6591; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/12/04; 28: 135 |  | 1402 | 04 | 1401 | 12 | 4 | 4
162 | 1402/04/11 | تیر | اسماعیل آباد | منزل آباد | سوختن |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 30 | 2024 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 13 | 22: 15884; 23: بارش; 24: نو; 25: 1400/02/09; 28: 192 |  | 1402 | 04 | 1400 | 02 | 26
163 | 1402/04/11 | تیر | اسماعیل آباد | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 30 | 30 | 3530 | سولار | نو | 6608/13 | 293 | 9 | 22: 159138; 23: پمپیران; 24: نو; 28: 192; 29: 192; 31: 130; 32: 20; 33: 6; 34: 156; 35: 12; 38: √
164 | 1402/04/13 | تیر | پردیس راه آهن | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 11 | 11 | 3448 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 193/9 | 193 | 9 | 6591 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 142 | 135 | 135 | 79 | 98 | 3 | 37 | 128 | 4 |  |  |  | 1402/04/12 | 128
165 | 1402/04/13 | تیر | منزل آباد 21 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 55 | 24 | 3534 | پمپیران | نو | 345/7 | 233 | 14 | 159129 | پمپیران | نو | 0 |  |  | 186 | 168 |  | 138 | 7 | 5 | 154 | 8 |  |  | √ | 1402/04/11 | 154 | 8 | ستاره مثلث | 3*50
166 | 1402/04/14 | تیر | خدربیگ | خیر آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 62 | 1044 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 22: 159048; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/07/20; 29: 174 |  | 1402 | 04 | 1401 | 07 | 9 | 9
167 | 1402/04/14 | تیر | درمانگاه حجتی | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 22 | 37 | 3532 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/6 | 6611 | 8 | 159140 | بارش | نو | 0 |  | 127 | 69 | 105 | 43 | 72 | 20 | 12 | 104 | 20 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
168 | 1402/04/15 | تیر | کارده 3 | دانشجو | گیرپاژ |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 3522 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 22: 159114; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/03/27; 29: 162 |  | 1402 | 04 | 1402 | 03 | 1 | 1
169 | 1402/04/16 | تیر | کلاهدوز 1 قدیم | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 24 | 3536 | پمپیران | نو | 0 | 6609 | 7 | 159133 | بارش | نو | 0 |  | 102 | 0 | 90 | 42 | 54 | 14 | 20 | 88 | 16 | [6 empty] | سافت | 3*16
170 | 1402/05/27 | مرداد | مصلی 3 | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 24 | 3563 | پمپیران | نو | 0 | 6608 | 11 | 159164 | بارش | نو | 0 |  | 219 |  | 126 | 43 | 60 | 6 | 63 | 129 | 10 | [6 empty] | سافت | 3*16
171 | 1402/04/18 | تیر | امام رضا 19 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 0 | 73 | 3548 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 9 | 159146 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 248 | 0 | 234 | 141 | 154 | 10 | 40 | 204 | 20 | [6 empty] | سافت | 3*95
172 | 1402/04/18 | تیر | خدربیگ | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 62 | 3531 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 384 | 8 | 159130 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 182 | 174 | 174 | 57 | 83 | 10 | 68 | 161 | 25 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*35
173 | 1402/04/20 | تیر | فرهنگیان 4 | دانشجو | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 8 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 244; 28: 0; 29: 228; 30: 93; 31: 120; 32: 13; 33: 5; 34: 138; 35: 28; 42: سافت | 3*70
174 | 1402/04/21 | تیر | امام رضا 26 | سوران | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 73 |  | سولار | نو |  | 384 | 9 | 23: سولار; 24: نو; 25: 1396/07/19; 28: 198; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1402 | 04 | 1396 | 07 | 69
175 | 1402/04/21 | تیر | کارده 3 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 345 | 8 | 23: برگشتی; 24: برگشتی; 36: 6; 42: سافت | 3*50
176 | 1402/04/23 | تیر | بلوار فردوسی | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 30 | 24 | 3554 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/8 | 6608 | 11 | 6193 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 124 | 123 | 117 | 67 | 90 | 5 | 25 | 120 | 11 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
177 | 1402/04/23 | تیر | اسماعیل آباد | خیر آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 22 | 3482 | سولار | نو |  | 233 | 12 | 22: 6662; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/02/05; 28: 150 |  | 1402 | 04 | 1402 | 02 | 2 | 2 | وجود تیوپ در محفظه مکش پمپ
178 | 1402/04/24 | تیر | دهرود | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | صالحی
179 | 1402/04/25 | تیر | اندیشه 2 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | 1429 | پمپیران | نو |  | 293 | 12 | 22: 15623; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/05/30; 28: 195; 42: ستاره مثلث | 3*70 | 1402 | 04 | 1401 | 05 | 11 | 11
180 | 1402/04/25 | تیر | خیام 3 | امام علی | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 3308 | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 7 | 22: 10006; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/04/21; 28: 204; 42: سافت | 3*70 | 1402 | 04 | 1400 | 04 | 24
181 | 1402/04/25 | تیر | هاشمی نژاد | منزل آباد | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 18 | 3091 | حسن زاده | تعمیری |  | 233 | 9 | 22: 5242; 23: گازار; 24: نو; 25: 1398/11/30; 28: 97 |  | 1402 | 04 | 1398 | 11 | 41
182 | 1402/04/26 | تیر | شانزده ضد | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | 1623 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 7 | 6798 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 103 | 0 | 90 | 54 | 90 | 6 | 45 | 141 | 25 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*25
183 | 1402/04/26 | تیر | چمن 66 |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب |  | 62 | 3560 | سولار | نو |  | 384 | 8 | 159158 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 215 | 0 | 204 | 45 | 54 | 13 | 66 | 133 | 30 | [6 empty] | سافت | 3*70
184 | 1402/04/27 | تیر | اسماعیل آباد | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 22 | 22 | 3559 | پمپیران | نو | 233/12 | 233 | 12 | 6793 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 160 | 147 | 147 |  | 96 | 5 | 30 | 131 | 8 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*25
185 | 1402/04/27 | تیر | آماده سازی 1 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 24 | 3553 | پمپیران | نو | 6608/10 | 233 | 13 | 159151 | سولار | نو | 0 |  | 168 | 126 | 156 | 102 | 156 | 5 | 30 | 191 | 5.5 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
186 | 1402/04/28 | تیر | میرزاکوچک خان |  | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 24 | 1918 | نصرا...زاده | تعمیری |  | 384 | 3 | 22: 15653; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/04/13; 28: 114 |  | 1402 | 04 | 1399 | 04 | 36
187 | 1402/04/28 | تیر | هفده عدل خمینی | امام علی | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 45 | 96 | پمپیران | نو |  | 384 | 6 | 22: 35; 23: ناصری; 24: نو; 25: 1390/11/10; 28: 84 |  | 1402 | 04 | 1390 | 11 | 137
188 | 1402/04/28 | تیر | میراث 2 | منزل آباد | جمع آوری |  | جمع آوری | [6 empty] | جوادی |  | 11 | 3438 | سولار | نو |  | 193/9 |  | 22: 6465; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/11/16; 28: 111 |  | 1402 | 04 | 1401 | 11 | 5 | 5
189 | 1402/04/29 | تیر | امام رضا 26 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 73 | 3551 | سولار | نو | 384/9 | 345 | 10 | 159152 | پمپیران | نو | 0 |  | 207 | 198 | 198 | 119 | 157 | 10 | 43 | 210 | 21 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*70
190 | 1402/04/29 | تیر | رجائی 2 | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1044 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 8 | 22: 159021; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/07/17; 28: 156 |  | 1402 | 04 | 1401 | 07 | 9 | 9
191 | 1402/04/30 | تیر | هفده عدل خمینی | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 45 | 45 | 3557 | پمپیران | نو | 384/6 | 384 | 6 | 22: 159153; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 0; 30: 38; 31: 70; 32: 5; 33: 38; 34: 113; 35: 20
192 | 1402/04/31 | تیر | کوشک مهدی | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه |  | 62 |  | پمپیران | نو |  | 6609 | 18 | 23: بارش; 24: نو; 36: 6; 42: سافت | 3*95
193 | 1402/04/31 | تیر | فناوری 3 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 73 | 3549 | سولار | نو | 0 | 345 | 10 | 159157 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 248 | 0 | 234 | 143 | 163 | 10 | 55 | 228 | 22 | [6 empty] | سافت | 3*95
194 | 1402/04/31 | تیر | قاسم آباد 6 | امامیه | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 30 | 3162 | پمپیران | نو |  | 6608 | 14 | 22: 6571; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 0; 28: 189; 42: ستاره مثلث |  | 1402 | 04 | 1401 | 08 | 8 | 8
195 | 1402/05/01 | مرداد | امام رضا 45 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 62 | 3558 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 159149 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 218 | 0 | 198 | 71 | 90 | 12 | 38 | 140 | 30 | [6 empty] | سافت | 3*70
196 | 1402/05/01 | مرداد | میرزاکوچک خان | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 24 | 45 | 3556 | پمپیران | نو | 384/3 | 384 | 6 | 158047 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  |  | 114 | 114 |  | 57 | 5 | 60 | 122 | 25 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
197 | 1402/05/01 | مرداد | خیام 3 | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 55 | 55 | 3550 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 6609 | 13 | 159155 | بارش | نو | 0 |  | 231 | 204 | 210 | 56 | 158 | 5 | 33 | 196 | 14 |  |  | √ |  |  |  | سافت | 3*70
198 | 1402/05/02 | مرداد | تنگل شور | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه
199 | 1402/05/02 | مرداد | فناوری 1 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 92 | 3411 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 11 | 159159 | بارش | نو | 0 |  | 241 | 0 | ورا | 140 | 160 | 10 | 80 | 250 | 22 | [6 empty] | سافت | 3*95
200 | 1402/05/03 | مرداد | قاسم آباد 6 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 30 | 30 | 3555 | سولار | نو | 6608/14 | 6608 | 14 | 159148 | بارش | نو | 0 |  | 196 | 189 | 186 | 115 | 156 | 12 | 14 | 182 | 10 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*25
201 | 1402/05/03 | مرداد | هنرستان یوسفی 1 | امامیه | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 3533 | پمپیران | نو |  | 345 | 9 | 159154 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 247 | 0 | 234 | 136 | 150 | 10 | 40 | 200 | 22 | [6 empty] | سافت | 3*95
202 | 1402/05/04 | مرداد | امام رضا 53 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 1587 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 9 | 159137 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 200 | 0 | 189 | 51 | 120 | 12 | 33 | 165 | 27 | [6 empty] | سافت | 3*70
203 | 1402/05/04 | مرداد | اندیشه 2 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 55 | 55 | 1708 | سولار | نو | 293/12 | 6608 | 20 | 159132 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 202 | 195 | 189 | 113 | 154 | 3 | 60 | 217 | 12 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*70
204 | 1402/05/04 | مرداد | ناظریه 2 | منزل آباد | سوختن |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 73 | 1692 | گازار | نو | 0 | 384 | 9 | 22: 5785; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 0; 29: 210 |  | 1402 | 04 | 1395 | 05 | 83
205 | 1402/05/04 | مرداد | درمانگاه حجتی | خیر آباد | هوادهی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 37 | 3532 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6611 | 8 | 22: 159140; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/04/14; 28: 105; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1402 | 05 | 1402 | 04 | 1 | 1
206 | 1402/05/07 | مرداد | امام رضا 24 | سوران | بهسازی |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 37 | 3479 | سولار | نو | 384/10 | 6608 | 18 | 159156 | بارش | نو | 0 |  | 182 | 171 | 171 | 142 | 155 | 10 | 25 | 190 | 10 |  |  | √ |  |  |  | سافت | 3*50
207 | 1402/05/07 | مرداد | رجایی 2 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 55 | 55 | 1647 | سولار | نو | 345/7 | 345 | 7 | 159160 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 183 | 156 | 156 | 60 | 98 | 9 | 65 | 172 | 21 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*50
208 | 1402/05/07 | مرداد | انتهای سیدرضی | دانشجو | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | 1906 | سولار | نو |  | 384 | 7 | 22: 6359; 23: سولار; 24: نو; 25: 1396/12/01; 28: 213 |  | 1402 | 05 | 1396 | 12 | 65
209 | 1402/05/08 | مرداد | درمانگاه حجتی | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 37 | 37 | 1920 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6611/8 | 6609 | 10 | 159043 | بارش | نو | 0 |  | 127 | 105 | 105 | 42 | 85 | 20 | 17 | 122 | 16 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
210 | 1402/05/09 | مرداد | گوجگی قدیم | منطقه 5 |  |  | جمع آوری | [6 empty] | علیخواه
211 | 1402/05/09 | مرداد | جغری | منطقه 5 | افزایش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | توانا |  | 18 | 6477 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 10 | 22: 6477; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/04/30; 28: 135 |  | 1402 | 05 | 1401 | 04 | 13
212 | 1402/05/09 | مرداد | جغری | منطقه 5 |  |  | نصب | [6 empty] | توانا | 18 | 37 |  | پمپیران | نو | 233/10 | 293 | 11 |  | پمپیران | نو | 0 |  | 152 | 137 | 137 | 20 | 35 | 13 | 120 | 168 | 15 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
213 | 1402/05/09 | مرداد | انقلاب | امام علی | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 30 | 1969 | نصرا...زاده | تعمیری |  | 345 | 4 | 22: 6626; 23: نصرا...زاده; 24: تعمیری; 25: 1398/05/01; 28: 84 |  | 1402 | 05 | 1398 | 05 | 48
214 | 1402/05/10 | مرداد | شهرک امام |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 30 | 3701 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6608 | 13 | 159284 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 235 | 0 | 219 | 111 | 145 | 15 | 5 | 165 | 9 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*35
215 | 1402/05/10 | مرداد | اسماعیل آباد | خیر آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 22 | 3559 | پمپیران | نو |  | 233 | 12 | 22: 6793; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/04/27; 28: 147 |  | 1402 | 05 | 1402 | 04 | 1 | 1
216 | 1402/05/12 | مرداد | گلبهار 5 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 73 | 1577 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 9 | 159134 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 247 | 0 | 231 | 100 | 112 | 10 | 48 | 170 | 23 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*95
217 | 1402/05/12 | مرداد | سپاد 1 | خیر آباد | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 3498 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 7 | 22: 6442; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/01/30; 28: 222 |  | 1402 | 05 | 1402 | 01 | 4 | 4
218 | 1402/05/13 | مرداد | بند جیم 1 | امام علی | بهسازی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 62 | 3064 | سولار | نو |  | 345 | 8 | 22: 6136; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1398/06/08; 28: 204 |  | 1402 | 05 | 1398 | 06 | 47
219 | 1402/05/14 | مرداد | قاسم آباد 28 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 62 | 62 | 3571 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/13 | 6611 | 14 | 159165 | بارش | نو | 0 |  | 229 | 198 | 198 | 158 | 170 | 5 | 20 | 195 | 18 |  |  | √
220 | 1402/05/14 | مرداد | گوجگی قدیم | منطقه 5 |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 73 | 73 |  | سولار | نو | 435/2 | 435 | 2 | 159147 | پمپیران | نو | 0 |  |  | 72 | 72 | 27 | 30 | 5 | 10 | 45 | 83 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*35
221 | 1402/05/16 | مرداد | کارده 3 | دانشجو | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 3522 | برگشتی | برگشتی |  | 345 | 8 | 22: 159114; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 1402/04/21; 28: 162 |  | 1402 | 05 | 1402 | 04 | 1 | 1
222 | 1402/05/16 | مرداد | اولنگ 1 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 15 | 2044 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 8 | 22: 5154; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/06/21; 28: 74 |  | 1402 | 05 | 1401 | 06 | 11 | 11
223 | 1402/05/17 | مرداد | ابوطالب 3 | خیر آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 30 | 1512 | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 4 | 22: 6385; 23: گازار; 24: نو; 25: 1397/04/16; 28: 84 |  | 1402 | 05 | 1397 | 04 | 61
224 | 1402/05/17 | مرداد | مهدی آباد | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | [30 empty] | 1402 | 05 | 1402 | 03 | 2 | 2
225 | 1402/05/17 | مرداد | ناظریه 4 | منزل آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 3369 |  |  |  | 384 | 10 | 25: 1401/02/25; 28: 222 |  | 1402 | 05 | 1401 | 02 | 15
226 | 1402/05/17 | مرداد | امام رضا 51 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 1467 | سولار | نو |  | 384 | 9 | 22: 6127; 23: سولار; 24: نو; 25: 1393/12/10; 28: 220 |  | 1402 | 05 | 1393 | 12 | 101
227 | 1402/05/19 | مرداد | کارده 3 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 3565 | پمپیران | نو |  | 345 | 8 | 22: 159168; 23: سولار; 24: نو; 25: 0; 28: 162; 29: 162
228 | 1402/05/20 | مرداد | فرهنگیان 2 | دانشجو | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 37 | 3372 | پمپیران | نو |  | 293 | 12 | 22: 159015; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/04/21; 28: 150 |  | 1402 | 05 | 1401 | 04 | 13
229 | 1402/05/20 | مرداد | اولنگ 1 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 15 | 15 | 3547 | پمپیران | نو | 233/8 | 233 | 8 | 22: 159173; 23: سولار; 24: نو; 25: 0; 28: 74; 29: 74
230 | 1402/05/21 | مرداد | حجت 1 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 92 | 37 | 3568 | پمپیران | نو | 345/12 | 6608 | 15 | 159070 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 181 | 237 | 171 | 67 | 163 | 4 | 54 | 221 | 8 |  |  | √
231 | 1402/05/22 | مرداد | آماده سازی 1 | امامیه | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 24 | 3553 | پمپیران | نو |  | 233 | 13 | 22: 159151; 23: سولار; 24: نو; 25: 1402/04/27; 28: 156; 36: 4 |  | 1402 | 05 | 1402 | 04 | 1 | 1
232 | 1402/05/22 | مرداد | مظهری 2 | دانشجو | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 45 | 3552 | پمپیران | نو |  | 6608 | 17 | 22: 159150; 23: بارش; 24: نو; 29: 256; 36: 4
233 | 1402/05/23 | مرداد | معلم | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 55 | 3573 | پمپیران | نو | 384/6 | 6609 | 15 | 159162 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 186 | 168 | 168 | 87 | 119 | 4 | 31 | 154 | 17 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*50
234 | 1402/05/24 | مرداد | بوستان یاسمن | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 55 | 3576 | سولار | نو | 0 | 345 | 7 | 159166 | پمپیران | نو | 0 |  | 228 | 0 | 216 | 58 | 94 | 5 | 50 | 149 | 20 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*95
235 | 1402/05/25 | مرداد | منزل آباد 2 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | 1840 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 14 | 22: 6431; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/09/19; 28: 228; 36: 6 |  | 1402 | 05 | 1401 | 09 | 8 | 8
236 | 1402/05/25 | مرداد | قدس 2 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 24 | 3564 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 6608 | 11 | 159163 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  |  | 156 | 156 | 52 | 65 | 3 | 30 | 98 | 12 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*16
237 | 1402/05/25 | مرداد | ناظریه 2 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 73 | 3561 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 345 | 10 | 159172 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 221 | 0 | 210 | 151 | 172 | 8 | 40 | 220 | 22 |  |  | √ |  |  |  | سافت | 3*70
238 | 1402/05/26 | مرداد | ناظریه 9 | منزل آباد | سوختن |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 45 | 3136 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 18 | 22: 6661; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/01/30; 28: 204; 36: 6 |  | 1402 | 05 | 1402 | 01 | 4 | 4
239 | 1402/05/26 | مرداد | مطهری 4 | دانشجو | افزایش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | 1054 | لاله | تعمیری |  | 384 | 6 | 22: 5319; 23: لاله; 24: تعمیری; 25: 1391/12/14; 28: 186; 36: 6 |  | 1402 | 05 | 1391 | 12 | 125
240 | 1402/05/26 | مرداد | شهرک انقلاب | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 30 | 24 | 1897 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/4 | 6608 | 12 | 159169 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 87 | 84 | 84 | 64 | 77 | 6 | 40 | 143 | 11 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
241 | 1402/05/27 | مرداد | امام رضا 51 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 73 | 3572 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 384 | 9 | 159161 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 228 | 216 | 216 | 130 | 151 | 8 | 25 | 184 | 23 | [6 empty] | سافت | 3*95
242 | 1402/05/27 | مرداد | مصلی 3 | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 24 | 3563 | پمپیران | نو |  | 6608 | 11 | 22: 159164; 23: بارش; 24: نو; 29: 126; 36: 6; 42: سافت | 3*16
243 | 1402/04/17 | تیر | مصلی 7 | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 62 | 3535 | سولار | نو | 0 | 384 | 8 | 159131 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 214 | 0 | 186 | 48 | 60 | 12 | 63 | 135 | 30 | [6 empty] | سافت | 3*70
244 | 1402/05/28 | مرداد | آماده سازی 1 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 24 | 24 | 3562 | پمپیران | نو | 233/13 | 233 | 13 | 159167 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 168 | 126 | 156 | 102 | 156 | 5 | 30 | 191 | 6 | [6 empty] | ستاره مثلث | 3*35
245 | 1402/05/29 | مرداد | قرقی علیا | خیر آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 22 | 1888 | سولار | نو |  | 233 | 12 | 22: 5228; 23: سولار; 24: نو; 25: 1395/07/19; 28: 144; 36: 3 |  | 1402 | 05 | 1395 | 07 | 82
246 | 1402/05/29 | مرداد | اندرخ 1 | منزل آباد | افزایش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 92 | 1556 | سولار | نو |  | 374 | 7 | 22: 6186; 23: سولار; 24: نو; 25: 1394/06/30; 28: 198; 36: 6 |  | 1402 | 05 | 1394 | 06 | 95
247 | 1402/05/29 | مرداد | امام رضا 14 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1771 | نصرا...زاده | تعمیری |  | 345 | 8 | 22: 15435; 23: سولار; 24: نو; 25: 1398/11/10; 28: 180; 36: 6 |  | 1402 | 05 | 1398 | 11 | 42
248 | 1402/05/30 | مرداد | ناظریه 4 | منزل آباد |  |  | نصب | [7 empty] | 73 | 92 | 1654 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 384 | 10 | 159171 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 239 | 222 | 222 | 156 | 172 | 9 | 30 | 211 | 23 |  |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
249 | 1402/05/31 | مرداد | ناظریه 9 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 45 | 45 |  | پمپیران | نو | 6608/18 | 6608 | 18 | 159099 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 217 | 204 | 204 | 163 | 181 | 3 | 30 | 214 | 11 | 6 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*50
250 | 1402/05/31 | مرداد | باغون آباد قدیم | منزل آباد | تجهیز چاه جدید |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 30 | 2005 | گازار | نو |  | 6608 | 13 | 22: 6615; 23: بارش; 24: نو; 25: 1400/11/20; 28: 126; 36: 4 |  | 1402 | 05 | 1400 | 11 | 18
251 | 1402/06/01 | شهریور | مطهری 4 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 45 | 1521 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 6609 | 12 | 15974 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 192 | 186 | 186 | 86 | 122 | 3 | 43 | 168 | 15 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
252 | 1402/06/01 | شهریور | دندانپزشکی ( دانشگاه فردوسی) | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 45 | 3480 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6611 | 10 | 159074 | بارش | نو | 0 |  | 195 | 0 | 177 | 59 | 80 | 5 | 40 | 125 | 20 | [6 empty] | سافت | 3*50
253 | 1402/06/02 | شهریور | هاشمی نژاد | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 18 | 22 | 3570 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/9 | 233 | 10 | 159051 | پمپیران | نو | 0 |  | 111 | 97 | 97 | 63 | 98 | 3 | 30 | 131 | 7 | 4 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*10
254 | 1402/06/03 | شهریور | اندرخ 1 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 92 | 73 | 3575 | گازار | نو | 374/7 | 384 | 10 | 159170 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 210 | 198 | 198 | 161 | 170 | 6 | 5 | 181 | 28 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
255 | 1402/06/04 | شهریور | سپاد 1 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 55 | 45 | 3566 | سولار | نو | 345/7 | 6609 | 13 | 6794 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 235 | 222 | 222 |  | 130 | 12 | 40 | 182 | 15 | 4 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*50
256 | 1402/06/04 | شهریور | امام رضا 44 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 62 | 3567 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 159174 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 193 | 0 | 180 | 78 | 103 | 10 | 43 | 156 | 26 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
257 | 1402/06/05 | شهریور | الهیه 1 | امامیه | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 73 | 1627 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 345 | 9 | 22: 6035; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/10/15; 28: 204; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1399 | 10 | 32
258 | 1402/06/06 | شهریور | الهیه 3 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 73 | 2064 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 9 | 22: 5026; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1401/02/07; 28: 210; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1401 | 02 | 16
259 | 1402/06/06 | شهریور | الهیه 5 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 55 | 3023 | سولار | نو | 0 | 6609 | 15 | 22: 15361; 23: سولار; 24: نو; 25: 1397/12/20; 28: 198; 36: 4 |  | 1402 | 06 | 1397 | 12 | 54
260 | 1402/06/07 | شهریور | امام رضا 66 | سوران | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 73 | 1889 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 9 | 22: 6644; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1395/09/24; 28: 190; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1395 | 09 | 81
261 | 1402/06/07 | شهریور | گلشهر 10 | گلشهر | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 37 | 1982 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 5 | 22: 6123; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/09/23; 28: 156; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1401 | 09 | 9 | 9
262 | 1402/06/08 | شهریور | امام رضا 14 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 62 | 30 | 3385 | سولار | نو | 345/8 | 233 | 17 | 6789 | پمپیران | نو | 0 |  | 188 | 180 | 183 | 155 | 171 | 9 | 43 | 223 | 6 | 3 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*25
263 | 1402/06/09 | شهریور | رازی | امامیه | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 62 | 1683 | برگشتی | برگشتی | 0 | 384 | 8 | 22: 6356; 23: نصرا...زاده; 24: تعمیری; 25: 1397/09/18; 28: 183; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1397 | 9 | 57
264 | 1402/06/09 | شهریور | گلشهر 10 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 55 |  | پمپیران | نو |  | 384 | 7 | 22: 6727; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 156; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*35
265 | 1402/06/11 | شهریور | قرقی علیا | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 22 | 22 | 1888 | پمپیران | نو | 233/12 | 233 | 12 | 5228 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 153 | 144 | 144 | 80 | 94 | 10 | 20 | 124 | 7 | 3 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*25
266 | 1402/06/11 | شهریور | امامیه 16 | امامیه | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 73 | 3126 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 10 | 22: 10031; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 1399/0/06; 28: 222; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1399 | 08 | 34
267 | 1402/06/11 | شهریور | امامیه 21 | امامیه | هوادهی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 73 | 1987 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 9 | 22: 10011; 23: نصرا...زاده; 24: تعمیری; 25: 1397/08/30; 28: 180; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1397 | 08 | 58
268 | 1402/06/12 | شهریور | منزل آباد 2 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 24 | 1964 | پمپیران | نو | 293/14 | 6608 | 12 | 15759 | بارش | نو | 0 |  |  | 228 | 222 | 130 | 158 | 15 | 5 | 178 | 8 | 3 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*25
269 | 1402/06/13 | شهریور | هاشمی نژاد | منزل آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 22 | 3570 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 233 | 10 | 22: 159051; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/06/02; 28: 97; 36: 4 |  | 1402 | 06 | 1402 | 06 | 0 | 0
270 | 1402/06/13 | شهریور | الهیه 5 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 55 | 30 | 1878 | سولار | نو | 6609/15 | 233 | 17 | 159204 | پمپیران | نو | 0 |  | 232 | 198 | 198 | 150 | 176 | 6 | 50 | 232 | 7 | 4 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*70
271 | 1402/06/13 | شهریور | بوستان نیلوفر | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 55 | 1570 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 7 | 15365 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 229 | 0 | 216 | 62 | 88 | 9 | 40 | 137 | 25 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
272 | 1402/06/14 | شهریور | هاشمی نژاد | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 18 | 9 | 3127 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/10 | 193 | 8 | 159203 | پمپیران | نو | 0 |  | 181 | 97 | 97 | 63 | 90 | 3 | 30 | 123 | 3 | 4 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*10
273 | 1402/06/14 | شهریور | فلاحی | امامیه | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 24 | 3419 | پمپیران | نو | 0 | 233 | 14 | 22: 159080; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/10/04; 28: 189; 36: 4 |  | 1402 | 06 | 1401 | 10 | 8 | 8
274 | 1402/06/14 | شهریور | اندیشه 8 | امامیه | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 55 | 3509 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 7 | 22: 6666; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/03/15; 28: 231; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1402 | 03 | 3 | 3
275 | 1402/06/16 | شهریور | فلاحی | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 24 | 37 | 3590 | پمپیران | نو | 233/14 | 293 | 11 | 159175 | پمپیران | نو | 0 |  | 203 | 189 | 189 | 121 | 143 | 17 | 5 | 165 | 15 | 4 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
276 | 1402/06/19 | شهریور | الهیه 3 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 73 | 3607 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 345 | 9 | 159188 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 219 | 210 | 210 | 177 | 200 | 4 | 38 | 242 | 16 | 6
277 | 1402/06/19 | شهریور | هنرستان یوسفی 2 |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 251 | 0 | 210 | 135 | 146 | 5 | 30 | 181 | 22 | 6
278 | 1402/06/19 | شهریور | مهدی آباد | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 45 | 55 | 3605 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 384 | 7 | 159191 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  |  | 120 | 120 | 61 | 104 | 6 | 22 | 132 | 27 | 6 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث
279 | 1402/06/20 | شهریور | رازی | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 55 | 3592 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 6609 | 14 | 159187 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 189 | 183 | 183 | 99 | 110 | 3 | 59 | 173 | 16 | 6 |  | √
280 | 1402/06/21 | شهریور | مطهری 4 | دانشجو | هوادهی | سطح دینامیک اشتباه در دبی سنجی | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 45 | 1521 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6609 | 12 | 22: 15974; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/06/01; 29: 186; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 06 | 1402 | 06 | 0 | 0
281 | 1402/06/21 | شهریور | الهیه 1 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 55 | 3591 | سولار | نو | 345/9 | 293 | 15 | 159177 | سولار | نو | 0 |  | 222 | 202 | 202 | 167 | 178 | 3 | 42 | 223 | 15 | 6 |  | √
282 | 1402/06/22 | شهریور | مطهری 4 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 55 | 3585 | سولار | نو | 6609/12 | 6609 | 15 | 159201 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 192 | 186 | 186 | 86 | 153 | 3 | 43 | 199 | 15 | 6 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
283 | 1402/06/23 | شهریور | انتهای سیدرضی | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 | 3587 | پمپیران | نو | 384/7 | 6611 | 12 | 159197 | بارش | نو | 0 |  | 211 | 213 | 201 | 97 | 106 | 5 | 24 | 135 | 22 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*70
284 | 1402/06/24 | شهریور | امامیه 21 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 15 | 3662 | پمپیران | نو | 384/9 | 193 | 13 | 159387 | پمپیران | نو | 0 |  | 193 | 180 | 186 | 169 | 180 | 4 | 10 | 194 | 4 | 3 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*16
285 | 1402/06/26 | شهریور | امامیه 16 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 73 | 55 | 3577 | پمپیران | نو | 384/10 | 293 | 15 | 159199 | سولار | نو | 0 |  | 239 | 222 | 222 | 153 | 171 | 2 | 42 | 215 | 15 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
286 | 1402/06/26 | شهریور | غدیر | امامیه | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1952 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 22: 6446; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/10/15; 28: 216; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1401 | 10 | 8 | 8
287 | 1402/06/26 | شهریور | منزل آباد 37 | منزل آباد | سوختن |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 73 | 2081 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 9 | 22: 6549; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/03/17; 28: 222; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1401 | 03 | 15
288 | 1402/06/27 | شهریور | امامیه 1 | امامیه | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 62 | 1718 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 22: 6483; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/06/17; 28: 174; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1401 | 06 | 12 | 12
289 | 1402/06/27 | شهریور | مطهری 5 | دانشجو | افزایش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 55 | 3133 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 7 | 22: 10002; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1400/05/17; 28: 180; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1400 | 05 | 25
290 | 1402/06/27 | شهریور | بند جیم 1 | امام علی |  |  | نصب | [7 empty] | 73 | 55 | 3579 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 6609 | 14 | 159186 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 196 | 204 | 186 | 87 | 167 | 3 | 18 | 188 | 15 | 6 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*50
291 | 1402/06/27 | شهریور | کورده 7 | سوران | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 1642 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 22: 5745; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/10/24; 28: 222; 36: 6*8 |  | 1402 | 06 | 1399 | 10 | 32
292 | 1402/06/28 | شهریور | امام رضا 66 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 55 |  | سولار | نو | 384/9 | 6611 | 13 | 159193 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 198 | 192 | 192 | 156 | 172 | 3 | 15 | 190 | 18 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*70
293 | 1402/06/28 | شهریور | خدمات 1 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 37 | 1550 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 293 | 11 | 22: 6746; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/06/15; 28: 186; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1401 | 06 | 12 | 12
294 | 1402/06/29 | شهریور | رده 3 | گلشهر | افزایش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 3096 | گازار | نو | 0 | 384 | 5 | 22: 15418; 23: گ; 24: نو; 25: 1398/12/21; 28: 150; 36: 6 |  | 1402 | 06 | 1398 | 12 | 42
295 | 1402/06/30 | شهریور | کشف رود روستایی | خیر آباد | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | 3166 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6609 | 14 | 22: 6598; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/03/15; 28: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1402 | 06 | 1402 | 03 | 3 | 3
296 | 1402/06/30 | شهریور | کشف رود روستایی | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 |  | سولار | نو | 6609/14 | 6609 | 14 | 159180 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  |  | 234 | 234 | 63 | 149 | 6 | 38 | 193 | 17 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
297 | 1402/06/30 | شهریور | فرهنگیان 2 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 22 | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/12 | 193 | 10 | 159190 | پمپیران | نو | 0 |  |  | 118 | 118 | 87 | 115 | 1 | 29 | 145 | 4 | 4 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*10
298 | 1402/06/31 | شهریور | مطهری 5 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 55 | 73 |  | پمپیران | نو | 345/7 | 345 | 9 | 159179 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 210 | 180 | 180 | 110 | 157 | 4 | 46 | 207 | 20 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
299 | 1402/07/01 | مهر | امامیه 1 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 37 | 1649 | پمپیران | نو | 384/8 | 293 | 10 | 15757 | سولار | نو | 0 |  | 184 | 174 | 174 | 139 | 160 | 1 | 10 | 171 | 11 |  |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
300 | 1402/07/01 | مهر | حجاب 5 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 1778 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 8 | 22: 159113; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/05/26; 28: 234; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1402 | 03 | 4 | 4
301 | 1402/07/01 | مهر | شافعی | دانشجو | تغییرات فشار شبکه |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 45 | 2011 | پمپیران | نو | 0 | 345 | 6 | 22: 6757; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1400/11/16; 26: 0; 28: 228; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1400 | 11 | 20
302 | 1402/07/02 | مهر | شافعی | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 73 | 3606 | گازار | نو | 345/6 | 6611 | 17 | 159200 | بارش | نو | 0 |  | 255 | 228 | 198 | 91 | 139 | 6 | 55 | 200 | 20 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
303 | 1402/07/02 | مهر | سوران 8 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 3019 | سولار | تعمیری | 0 | 345 | 8 | 22: 10040; 23: سولار; 24: نو; 25: 1397/11/10; 28: 157; 36: 6*8 |  | 1402 | 07 | 1397 | 11 | 56
304 | 1402/07/02 | مهر | مردار کشان | منزل آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 22 | 3306 | سولار | نو | 0 | 6608 | 8 | 22: 15725; 23: بارش; 24: نو; 25: 1400/04/06; 28: 128; 36: 3 |  | 1402 | 07 | 1400 | 04 | 27
305 | 1402/07/03 | مهر | مردار کشان | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 22 | 22 | 3598 | برگشتی | برگشتی | 6608/9 | 6608 | 9 | 22: 6709; 23: بارش; 24: نو; 25: 0; 28: 128; 29: 128; 36: 3; 42: ستاره مثلث | 3*16
306 | 1402/07/04 | مهر | اندیشه 8 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 55 | 62 | 3597 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 6609 | 17 | 159185 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 250 | 231 | 231 | 94 | 142 | 3 | 65 | 210 | 17 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
307 | 1402/07/05 | مهر | کورده 8 | سوران | هوادهی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 1608 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 345 | 8 | 22: 6182; 23: سولار; 24: نو; 25: 1394/11/05; 28: 192; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1394 | 11 | 92
308 | 1402/07/05 | مهر | کورده 7 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 62 | 73 | 3582 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 345 | 9 | 159195 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 235 | 222 | 222 | 85 | 130 | 6 | 58 | 194 | 22 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*70
309 | 1402/07/05 | مهر | دانشکده علوم فردوسی | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 45 | 3597 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 293 | 12 | 159185 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 189 | 0 | 174 | 60 | 127 | 13 | 34 | 174 | 15 | 4 | [5 empty] | سافت | 3*50
310 | 1402/07/06 | مهر | منزل آباد 37 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 62 | 45 | 3580 | سولار | نو | 384/8 | 6608 | 18 | 159192 | بارش | نو |  |  | 237 | 222 | 222 | 132 | 204 | 2 | 20 | 226 | 10 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*50
311 | 1402/07/07 | مهر | منزل آباد 1 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 55 | 1617 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 345 | 7 | 22: 15650; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/06/11; 28: 234; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1400 | 06 | 25
313 | 1402/07/10 | مهر | مطهری 1 | دانشجو | افزایش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 3044 | سولار | نو | 0 | 384 | 8 | 22: 15381; 23: سولار; 24: نو; 25: 1398/02/28; 28: 233; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1398 | 02 | 53
314 | 1402/07/11 | مهر | مردار کشان | منزل آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 22 | 3598 | برگشتی | برگشتی | 0 | 6608 | 9 | 22: 6709; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/07/03; 28: 128; 36: 3; 42: ستاره مثلث | 3*16 | 1402 | 07 | 1402 | 07 | 0 | 0 | دو فاز شدن الکتروموتور
315 | 1402/07/12 | مهر | گلبهار 3 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 73 | 3589 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 9 | 159178 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 246 | 0 | 210 | 100 | 110 | 8 | 55 | 173 | 25 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*95
316 | 1402/07/14 | مهر | رجایی 7 | گلشهر | افزایش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 45 | 1856 | گازار | نو | 0 | 384 | 6 | 22: 6303; 23: ناصری; 24: نو; 25: 1396/04/04; 28: 120; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1396 | 04 | 75
317 | 1402/07/14 | مهر | مردار کشان | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 22 | 22 | 3588 | پمپیران | نو | 6608/9 | 233 | 11 | 6705 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 170 | 128 | 128 | 76 | 95 | 10 | 20 | 125 | 8 | 3 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*16
318 | 1402/07/14 | مهر | مطهری 1 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 62 | 73 | 3604 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 345 | 9 | 159181 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 251 | 233 | 233 | 117 | 148 | 8 | 33 | 189 | 23 | 6 |  | √
319 | 1402/07/15 | مهر | امام علی 1 | دانشجو | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 24 | 3345 | برگشتی | برگشتی | 0 | 293 | 7 | 22: 15677; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/09/13; 28: 156; 36: 4 |  | 1402 | 07 | 1399 | 09 | 34
320 | 1402/07/21 | مهر | سید جلال 4 | دانشجو | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 55 | 70 | طالبی | تعمیری | 0 | 384 | 7 | 22: 30; 23: طالبی; 24: تعمیری; 25: 1388/09/14; 28: 162; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1388 | 09 | 166
321 | 1402/07/21 | مهر | خدربیگ | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 62 | 3531 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 22: 159130; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1402/04/18; 28: 174; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1402 | 04 | 3 | 3
322 | 1402/07/22 | مهر | التیمور 6 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 45 | 117 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 6 | 22: 25; 23: طالبی; 24: تعمیری; 25: 1390/11/26; 28: 150; 36: 4 |  | 1402 | 07 | 1390 | 11 | 140
323 | 1402/07/22 | مهر | شهرک دانش | دانشجو | افزایش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 62 | 3149 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 8 | 22: 15697; 23: سولار; 24: نو; 25: 1399/12/29; 28: 213; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1399 | 12 | 31
324 | 1402/07/22 | مهر | باغون آباد جدید | منزل آباد | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 73 | 3569 | گازار | نو | 0 | 384 | 10 | 6730 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 200 | 0 | 180 | 126 | 135 | 6 | 30 | 171 | 29 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
325 | 1402/07/23 | مهر | امام رضا 66 | سوران | عدم آبدهی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 55 | 0 | سولار | نو | 0 | 6611 | 13 | 22: 159193; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/06/28; 28: 192; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1402 | 06 | 1 | 1
326 | 1402/07/24 | مهر | منزل آباد 34 | منزل آباد | سوختن |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 37 | 3450 | پمپیران | نو | 0 | 6608 | 16 | 22: 159098; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/02/01; 28: 180; 36: 6 |  | 1402 | 07 | 1402 | 02 | 5 | 5
327 | 1402/07/24 | مهر | روستای شایه |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 13 |  | پمپیران | نو | 0 | 193 | 10 |  | پمپیران | نو | 0 |  | 183 | 0 | 174 | 65 | 110 | 6 | 15 | 131 | 4 | 3 | [5 empty] | سافت | 3*10
328 | 1402/07/26 | مهر | اسلام آباد 17 قدیم | سوران |  |  | جمع آوری | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 45 | 2080 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 6 | 22: 5377; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/01/14; 28: 90; 36: 8 |  | 1402 | 07 | 1401 | 01 | 18
329 | 1402/07/26 | مهر | امام رضا 66 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه |  | 55 |  | برگشتی | برگشتی |  | 6611 | 13 | 22: 159176; 23: بارش; 24: نو; 29: 192; 36: 6; 42: سافت | 3*70
330 | 1402/07/26 | مهر | خدربیگ | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 62 | 3586 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 384 | 8 | 159198 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 185 | 174 | 174 | 60 | 91 | 6 | 70 | 167 | 25 | 6
331 | 1402/07/27 | مهر | اسلام آباد 17 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 0 | 55 | 3578 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 7 | 159184 | پمپیران | نو | 0 |  | 176 | 0 | 162 | 64 | 91 | 5 | 5 | 147 | 25 | 6
332 | 1402/08/01 | آبان | التیمور 6 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 45 | 3595 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 384 | 6 | 159182 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 173 | 150 | 150 | 35 | 50 | 40 | 35 | 125 | 25 | 4
333 | 1402/08/01 | آبان | امام رضا 51 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 73 | 3572 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 9 | 22: 159161; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/05/26; 28: 216; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1402 | 05 | 3 | 3
334 | 1402/08/02 | آبان | رجایی 8 | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 73 | 1706 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 384 | 9 | 22: 6336; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/04/25; 28: 186; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1399 | 04 | 40
335 | 1402/08/03 | آبان | شهرک دانش | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 73 | 3596 | پمپیران | نو | 384/8 | 384 | 10 | 6731 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 231 | 210 | 210 | 113 | 161 | 7 | 41 | 209 | 25 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
336 | 1402/08/04 | آبان | منزل آباد 4 | منزل آباد | بهسازی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 55 | 3470 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6609 | 15 | 22: 6438; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/01/10; 29: 216; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1402 | 01 | 7 | 7
337 | 1402/08/04 | آبان | دبستان طبرسی |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 62 | 3584 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 6723 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 228 | 0 | 216 | 79 | 155 | 7 | 18 | 166 | 22 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
338 | 1402/08/05 | آبان | هنرستان عالمه |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 73 | 3593 | پمپیران | نو | 0 | 345 | 10 | 6708 | پمپیران | نو |  |  | 236 | 0 | 216 | 88 | 171 | 7 | 57 | 235 | 22 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*95
339 | 1402/08/07 | آبان | امام رضا 17 | سوران | تجهیز چاه جدید |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 37 | 1920 | نصرا...زاده | تعمیری | 0 | 293 | 11 | 22: 15383; 23: نصرا...زاده; 24: تعمیری; 25: 1398/11/24; 29: 204; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1398 | 11 | 45
340 | 1402/08/07 | آبان | امام علی یک | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده |  | 45 | 3608 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 293 | 12 | 22: 6706; 23: پمپیران; 24: نو; 29: 156; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*25
341 | 1402/08/08 | آبان | امام رضا 17 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 3599 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 10 | 22: 6726; 23: سولار; 24: نو; 36: 6; 42: سافت | 3*70
342 | 1402/08/09 | آبان | کورده 13 | سوران | تجهیز چاه جدید |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 22 | 3418 | پمپیران | نو | 0 | 233 | 12 | 22: 159053; 23: سولار; 24: نو; 25: 1401/09/29; 29: 136; 36: 6*8 |  | 1402 | 08 | 1401 | 09 | 11 | 11 | موتور برگشتی سالم و فاقد اهم بود
343 | 1402/08/10 | آبان | کورده 13 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 3613 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 8 | 22: 159211; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 243; 28: 0; 29: 237; 30: 106; 31: 138; 32: 40; 33: 4; 34: 170; 36: 6
344 | 1402/08/10 | آبان | ابوطالب 1 | خیر آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | محمدزاده | 0 | 45 | 3511 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 5 | 22: 159109; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/03/19; 29: 96; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1402 | 03 | 5 | 5 | موتور برگشتی سالم و فاقد اهم بود
345 | 1402/08/10 | آبان | کریم آباد | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | محمدزاده | 0 | 11 | 3325 | پمپیران | نو | 0 | 193 | 9 | 22: 15873; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1400/07/14; 29: 92; 36: 3 |  | 1402 | 08 | 1400 | 07 | 25
346 | 1402/08/11 | آبان | کریم آباد | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده |  | 5.5 | 3624 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 152 | 14 | 22: 6798; 23: پمپیران; 24: تعمیری; 29: 92; 36: 3; 42: تک کابل | 3*4
347 | 1402/08/11 | آبان | کورده 8 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 30 | 1878 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 6608 | 14 | 6615 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 212 | 192 | 198 | 163 | 190 | 2 | 5 | 197 | 9 | 6 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*25
348 | 1402/08/12 | آبان | ده غیبی | منطقه 5 |  |  | نصب | [6 empty] | کارگاه مکانیک |  | 55 | 3609 | پمپیران | نو | 0 | 345 | 7 | 22: 159210; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری
349 | 1402/08/12 | آبان | آزادشهر 2 | دانشجو | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 37 | 3348 | پمپیران | نو | 0 | 293 | 11 | 22: 159005; 23: سولار; 24: نو; 25: 1400/12/11; 29: 162; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1400 | 12 | 20
350 | 1402/08/13 | آبان | رده 2 | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | محمدزاده | 0 | 45 | 7 | لاله | تعمیری | 0 | 374 | 4 | 22: 15; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1391/01/10; 29: 66; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1391 | 01 | 139
351 | 1402/08/14 | آبان | هاشمی نژاد | دانشجو | تغییرات فشار شبکه |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 55 | 3501 | سولار | نو | 0 | 293 | 14 | 22: 6441; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/02/31; 29: 192; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1402 | 02 | 6 | 6 | موتور برگشتی سالم و فاقد اهم بود
352 | 1402/08/14 | آبان | فردوسی 3 | امام علی | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 55 | 3609 | پمپیران | نو | 0 | 345 | 7 | 159210 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 189 | 0 | 180 |  | 130 | 37 | 3 | 170 | 18 | [6 empty] | سافت | 3*50
353 | 1402/08/15 | آبان | امام رضا 51 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 9 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 198; 36: 6
354 | 1402/08/16 | آبان | ابوطالب 1 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 3616 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 5 | 6700 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 108 | 96 | 96 | 46 | 58 | 4 | 5 | 67 |  | 6 | [5 empty] | سافت | 3*25
355 | 1402/08/16 | آبان | خاتم الانبیا | دانشجو | تغییرات فشار شبکه |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 15 | 3354 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 233 | 8 | 22: 5235; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/05/10; 29: 138; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1401 | 05 | 15
356 | 1402/08/16 | آبان | جمعاب 1 |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب |  | 73 | 3762 | پمپیران | نو | 0 | 345 | 10 | 159377 | سولار | نو |  |  | 245 | 0 | 228 | 117 | 185 | 7 | 45 | 237 | 22.2 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*95
357 | 1402/08/17 | آبان | خدمات 1 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 37 | 3618 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 233 | 17 | 22: 159194; 23: پمپیران; 24: نو; 29: 182; 36: 4
358 | 1402/08/17 | آبان | چهل حجره قدیم |  | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 55 | 3459 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 7 | 22: 6593; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/12/21; 28: 162; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1401 | 12 | 8 | 8
359 | 1402/08/17 | آبان | چهل حجره قدیم |  |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 3613 | پمپیران | نو | 0 | 345 | 7 | 22: 159215; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری
360 | 1402/08/18 | آبان | اسلام آباد 11 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 62 | 1732 | پمپیران | نو | 0 | 6609 | 17 | 22: 6681; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/01/10; 28: 225; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1402 | 01 | 7 | 7
361 | 1402/08/19 | آبان | سید جلال 4 |  |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 62 | 3611 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/7 | 345 | 8 | 159215 | گازار | نو |  |  | 246 | 162 | 222 | 79 | 160 | 4 | 43 | 207 | 18 | 4 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*50
362 | 1402/08/19 | آبان | فتح المبین |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب |  | 62 | 3620 | پمپیران | نو | 0 | 345 | 8 | 159219 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 247 | 0 | 234 | 99 | 130 | 4 | 52 | 186 | 18.5 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
363 | 1402/08/20 | آبان | رجایی 8 |  |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 92 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 11 | 23: پمپیران; 24: نو; 27: 250; 28: 186; 29: 186; 30: 81; 31: 116; 32: 8; 33: 63; 34: 187; 35: 25; 36: 6
364 | 1402/08/21 | آبان | گلشهر 4 | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 55 | 3142 | سولار | نو | 0 | 384 | 7 | 22: 6681; 23: سولار; 24: نو; 25: 1399/12/17; 28: 111; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1399 | 12 | 32
365 | 1402/08/21 | آبان | کریم آباد |  | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 5 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 152 | 14 | 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/08/11; 28: 92; 36: 3 |  | 1402 | 08 | 1402 | 08 | 0 | 0
366 | 1402/08/23 | آبان | کوشک مهدی 2 |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 3096 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 5 | 159205 | گازار | نو |  |  | 242 | 0 | 231 | 30 | 117 | 4 | 5 | 126 | 17 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*50
367 | 1402/08/23 | آبان | باغون آباد قدیم |  |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 15 | 3615 | پمپیران | نو |  | 193 | 12 | 22: 159072; 23: پمپیران; 24: نو; 29: 158; 36: 4; 42: ستاره مثلث | 3*10
368 | 1402/08/24 | آبان | خاتم الانبیا |  |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 15 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/8 | 233 | 11 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 147; 28: 138; 29: 138; 30: 79; 31: 92; 32: 4; 33: 47; 34: 143; 35: 6; 36: 4
369 | 1402/08/24 | آبان | کورده 7 |  | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 73 | 3582 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 9 | 22: 159195; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/07/05; 28: 222; 36: 6 |  | 1402 | 08 | 1402 | 07 | 1 | 1
370 | 1402/08/25 | آبان | کریم آباد |  |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 5.5 | 3624 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 152 | 14 | 6698 | برگشتی | برگشتی |  |  | 106 | 92 | 92 | 51 | 68 | 25 | 4 | 97 | 2.8 | 3 | [5 empty] | تک کابل | 3*4
371 | 1402/08/25 | آبان | هنرستان نگاره |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | جوادی |  | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 |  | گازار | نو |  |  | 250 | 0 | 238 | 152 | 163 | 12 | 7.5 | 182 | 22 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
372 | 1402/08/28 | آبان | رده 2 |  |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده |  | 45 | 3621 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 6 | 159212 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 106 | 69 | 72 | 38 | 61 | 40 | 6 | 107 | 28 | 6 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*16
373 | 1402/08/29 | آبان | شفا 9 |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 45 | 3600 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 16 | 159209 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 235 | 0 | 217 | 115 | 190 | 2 | 10 | 202 | 9 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*50
374 | 1402/08/30 | آبان | اسلام آباد 11 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه |  | 62 | 3625 | پمپیران | نو |  | 293 | 17 | 22: 159216; 23: پمپیران; 24: نو; 27: 242; 28: 225; 29: 225; 30: 121; 31: 192; 32: 40; 33: 2; 36: 6; 42: سافت | 3*70
375 | 1402/08/30 | آبان | ناظریه 6 | منزل آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 1848 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6608 | 15 | 22: 6432; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/09/17; 29: 207; 36: 6; 42: سافت | 3*50 | 1402 | 08 | 1401 | 09 | 11 | 11
376 | 1402/09/02 |  | دبیرستان جباریان |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب |  | 37 | 3623 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 5 | 159214 | گازار | نو | 0 |  | 242 | 0 | 226 | 50 | 77 | 45 | 4 | 126 | 20 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*50
377 | 1402/09/04 |  | سوران 3 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 92 | 3602 | سولار | نو | 0 | 384 | 11 | 159220 | سولار | نو | 0 | هروی | 253 | 0 | 237 | 171 | 181 | 34 | 7.5 | 223 | 25 | 6 |  |  | 1402/08/26 | 223 | 23 | ستاره مثلث | 3*70
378 | 1402/09/04 |  | ناظریه 9 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | [8 empty] | 45 |  | پمپیران | نو | 0 | 6608 | 18 | 22: 159099; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/05/31; 26: هروی; 28: 204; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*50 | 1402 | 09 | 1402 | 05 | 4 | 4
379 | 1402/09/05 |  | سوران 3 قدیم | سوران | تجهیز چاه جدید |  | جمع آوری | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 37 | 2007 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6608 | 15 | 22: 6572; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/08/25; 26: جنگی; 28: 195; 36: 4; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 09 | 1401 | 08 | 13 |  | لوله های سوران 3 برای چاه ناظریه 9 استفاده گردید
380 | 1402/09/06 |  | اندیشه 2 | امامیه | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 1708 | سولار | نو |  | 6608 | 20 | 22: 159132; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/05/04; 26: هروی; 42: ستاره مثلث | 3*70 | 1402 | 09 | 1402 | 05 | 4 | 4
381 | 1402/09/06 |  | نیروگاه 1 جدید | منزل آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 3469 | پمپیران | نو |  | 345 | 9 | 22: 6687; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/01/09; 26: هروی; 29: 236; 37: \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\nirogah 1.rar; 42: سافت | 3*95 | 1402 | 09 | 1402 | 01 | 8 | 8 | الکتروموتور سوخته و پس از باز کردن الکتروموتور داخل الکتروموتور شولات مشاهده شده و دیسک و کفگرد خورد شده بود . داخل محفظه های پمپ شناور هم اثرات شولات و خرابی مشاهده گردیده است پروانه ها خوردگی شدید دارند - محور بریده - خارهای پروانه ها رد کرده
382 | 1402/09/07 |  | ناظریه 9 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 45 | 45 | 3626 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/18 | 6608 | 18 | 159099 | برگشتی | برگشتی | 0 | جنگی | 221 | 204 | 204 | 162 | 182 | 9 | 25 | 216 | 10 | 4 | [5 empty] | ستاره مثلث | 3*50
383 | 1402/09/08 |  | فلاحی 88 | امامیه | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 3360 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 9 | 22: 159007; 25: 1401/02/24; 26: هروی; 28: 210; 36: 6; 37: \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\falahi88.rar; 42: سافت | 3*95 | 1402 | 09 | 1401 | 02 | 19 |  | سرلوله از زیر وصل پمپ بریده و باعث کاهش آبدهی شده و داخل پمپ شولات مشاهده شده است و الکتروموتور دو فاز اهم دارد
384 | 1402/09/09 |  | دبیرستان حیدری | امامیه | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب |  | 55 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 7 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 231 | 0 | 207 | 94 | 149 | 13 | 4 | 166 | 18 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70
385 | 1402/09/10 |  | کوشک مهدی 2 | دانشجو | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 3096 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 5 | 22: 159205; 23: گازار; 24: نو; 28: 231; 36: 6; 42: سافت | 3*50 | 1402 | 09 | 1402 | 08 | 1 | 1
386 | 1402/09/10 |  | اسلام آباد 3 | سوران | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 62 | 1650 | گازار | نو |  | 345 | 8 | 22: 6028; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1395/10/30; 36: 6; 37: \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\eslam abad3.rar; 42: ستاره مثلث |  | 1402 | 09 | 1395 | 10 | 83
387 | 1402/09/13 |  | فتح آباد | خیر آباد | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 30 | 3040 | حسن زاده | تعمیری |  | 293 | 9 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/11/12; 28: 126; 36: 4; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1402 | 09 | 1400 | 11 | 22
388 | 1402/09/15 |  | نیروگاه 1 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 73 | 3540 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 345 | 9 | 159196 | گازار | نو | 0 | جنگی | 250 | 234 | 219 | 155 | 165 | 4 | 58 | 227 | 18.3 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ نیروگاه 1.tif |  |  |  |  | سافت | 3*95
389 | 1402/09/15 |  | حجاب 1 | امامیه | سوختن |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 92 | 1101 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 384 | 10 | 22: 6330; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/02/02; 26: جنگی; 29: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1402 | 09 | 1400 | 02 | 31
390 | 1402/09/16 |  | حجاب 5 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 62 | 3627 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 6611 | 14 | 159135 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | هروی | 237 | 210 | 210 | 95 | 133 | 4 | 60 | 197 | 18 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ حجاب 5.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*70
391 | 1402/09/17 |  | آزادشهر 2 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 37 | 3628 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 6608 | 16 | 6572 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | جنگی | 173 | 162 | 162 | 86 | 151 | 39 | 9 | 199 | 9 | 4 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ آزادشهر 2.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
392 | 1402/09/19 |  | نیروگاه 3 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | [7 empty] | 0 | 24 | 3484 | پمپیران | نو | 0 | 233 | 14 | 22: 159101; 23: سولار; 24: نو; 25: 1402/02/07; 26: هروی; 28: 192; 35: 6; 42: سافت | 3*25 | 1402 | 09 | 1402 | 02 | 7 | 7 | 1مشاهده شدید شولات داخل سرلوله پمپ 2موتور سالم و مورد تست قرار گرفت که بعلت شولات کشیدن پمپ کمبود ابدهی داشت
393 | 1402/09/20 |  | سجادیه 3 | امامیه | عدم آبدهی |  | کشیدن | [7 empty] | 0 | 30 | 1930 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 233 | 16 | 22: 6428; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/10/07; 26: هروی; 28: 192; 36: 6; 42: سافت | 3*35 | 1402 | 09 | 1401 | 10 | 11 | 11
394 | 1402/09/21 |  | اسلام آباد 3 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 55 | 3629 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 293 | 14 | 159208 | سولار | نو | 0 | جنگی | 224 | 186 | 204 |  | 170 | 3 | 40 | 213 | 16 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ اسلام آباد 3.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*50
395 | 1402/09/22 |  | منزل آباد 4 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 55 | 3630 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/15 | 6609 | 12 | 15874 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 240 | 216 | 216 | 128 | 160 | 2 | 5 | 167 | 14 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ منزل آباد 4.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35 | [6 empty] | تابلو راه انداز چاه سافت استارت بوده که بدلیل تغییر تیپ و عدم موجودی کابل مورد نظر از دو حلقه کابل 3*35 استفاده گردید
396 | 1402/09/23 |  | حجاب 5 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 62 | 3627 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6611 | 14 | 22: 159135; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/09/16; 26: جنگی; 28: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1402 | 09 | 1402 | 09 | 0 | 0 | در بدو ورود الکتروموتور سوخته بود و پمپ سالم می باشد . پس از بازکردن الکتروموتور شولات داخل الکتروموتور مشاهده گردید که موجب خوردگی در دیسک و کفگرد و در نهایت تخریب روتور گردیده است . همچنین دسته سیم از قسمت های میانی و پایینی الکتروموتور بشدت سوخته و قسمت سربندی سوخته بود.
397 | 1402/09/25 |  | شریعتی 32 | امامیه | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 55 | 1844 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6609 | 14 | 22: 6159; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/09/29; 26: جنگی; 29: 204; 36: 6; 37: \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\shariati 32.rar; 42: سافت | 3*95 | 1402 | 09 | 1401 | 09 | 12 | 12
398 | 1402/09/26 |  | حجاب 5 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 45 | 3532 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6611/14 | 6609 | 13 | 159222 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 237 | 210 | 210 | 95 | 120 | 2 | 80 | 202 | 12 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ حجاب 5 (1).tif | √ | 1402/09/25 | 202 | 13 | سافت | 3*50 | [6 empty] | کابل های چاه حجاب 5 در چاه شریعتی 32 نصب گردید
399 | 1402/09/27 |  | شریعتی 32 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 45 | 3632 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/14 | 6609 | 13 | 159223 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | جنگی | 220 | 204 | 204 | 118 | 157 | 32 | 3 | 192 | 13 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ شریعتی 32.tif |  |  |  |  | سافت | 3*70
400 | 1402/09/28 |  | خدمات 1 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 3618 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 233 | 17 | 22: 159194; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/08/17; 26: هروی; 28: 186; 36: 4; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 09 | 1402 | 09 | 0 | 0 | الکتروموتور سوخته و اثرات گل بر روی پوسته و داخل الکتروموتور مشهود بود که موجب تخریب بوش های واسطه و گیرپاژ شدن روتور شده در نهاایت به دلیل خوردگی بیش از حد داخل پوسته استاتور و واسطه ها و روتور اسقاط گردید.
401 | 1402/09/28 |  | روستای نجم | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 37 |  |  |  |  | 293 | 11 | 26: هروی; 28: 132; 36: 4; 42: ستاره مثلث
402 | 1402/09/28 |  | روستای نجم | منطقه 5 |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 37 | 37 | 3633 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 293 | 11 | 22: 159224; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 0; 26: هروی; 28: 132; 36: 4; 37: \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ روستای نجم.tif; 42: ستاره مثلث
403 | 1402/09/29 |  | امامیه 15 قدیم | امامیه |  |  | جمع آوری | [6 empty] | سعدآبادی |  | 45 | 1657 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 12 | 22: 6422; 23: پمپیران; 24: نو; 26: جنگی; 28: 192; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 09 | 1401 | 09 | 12 | 12
404 | 1402/09/29 |  | سیاسک | خیر آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 1916 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 14 | 22: 6458; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 26: جنگی; 28: 192; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*50 | 1402 | 09 | 1401 | 10 | 11 | 11
405 | 1402/10/12 |  | امام رضا 15 | سوران |  |  | جمع آوری | [6 empty] | علیخواه |  | 92 | 3513 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 12 | 22: 6675; 23: سولار; 24: نو; 25: 1402/03/22; 26: هروی; 28: 234; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1402 | 09 | 1402 | 03 | 6 | 6
406 | 1402/10/03 |  | مجتمع شمس گلبهار | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 73 | 3631 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 9 | 159221 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | جنگی | 230 | 0 | 216 | 101 | 118 | 60 | 7 | 185 | 25 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ مجتمع شمس گلبهار.tif |  |  |  |  | سافت | 3*95
407 | 1402/10/03 |  | امامیه 15 جدید | امامیه | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 73 | 3634 | گازار | نو | 0 | 384 | 10 | 159225 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | جنگی | 245 | 0 | 234 | 165 | 176 | 7 | 20 | 202 | 25 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ مامیه 15 جدید.tif |  | 1402/10/01 | 203 | 24.5 | سافت | 3*95
408 | 1402/10/04 |  | سیاسک | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 55 | 55 | 3501 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/14 | 293 | 13 | 159226 | سولار | نو | 0 | هروی | 207 | 192 | 192 | 84 | 143 | 2 | 93 | 238 | 11 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\اذر ماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ سیاسک.tif | √ | 1402/10/03 | 238 | 11 | ستاره مثلث | 3*50
409 | 1402/10/04 |  | امام رضا 20 | سوران | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 3035 |  |  |  | 345 | 8 | 22: 15369; 25: 1397/12/26; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1402 | 10 | 1397 | 12 | 58
410 | 1402/10/07 |  | دبیرستان کظیمی |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 30 | 3635 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 293 | 9 | 159227 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | جنگی | 222 | 0 | 204 | 66 | 142 | 8 | 8 | 158 | 12 | 4 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ مدرسه کظیمی.tif |  |  |  |  | سافت | 3*35
411 | 1402/10/07 |  | منزل آباد 1 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 37 | 1920 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 6608 | 15 | 159228 | سولار | نو |  | جنگی | 244 | 234 | 234 | 135 | 173 | 10 | 2 | 185 | 10 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ منزل آباد 1.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*50
412 | 1402/10/09 |  | منزل آباد 34 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 45 | 3098 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/16 | 293 | 13 | 159229 | پمپیران | نو | 0 | جنگی | 214 | 180 | 180 | 133 | 156 | 40 | 2 | 178 | 15 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ منزل آباد 34.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
413 | 1402/10/10 |  | امام رضا 26 | سوران | گیرپاژ |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 73 | 3551 | سولار | نو | 0 | 345 | 10 | 22: 159152; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/04/29; 26: هروی; 28: 198; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1402 | 10 | 1402 | 04 | 6 | 6
414 | 1402/10/10 |  | جمعاب 5 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 55 | 3760 | پمپیران | نو | 0 | 384 | 7 | 159189 | پمپیران | نو |  | هروی | 250 | 0 | 234 | 102 | 135 | 8 | 6 | 150 | 23 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ خیج و جمعاب 5.tif |  |  |  |  | سافت | 3*70
415 | 1402/10/11 |  | امامیه 3 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 62 | 3462 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 8 | 22: 6526; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/12/22; 26: جنگی; 29: 204; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1402 | 10 | 1401 | 12 | 10 | 10
416 | 1402/10/12 |  | فتح آباد | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 30 | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/9 | 293 | 8 |  | سولار | نو | 0 | هروی | 145 | 126 | 126 | 64 | 95 | 20 | 10 | 125 | 13 | 4 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ فتح آباد.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
417 | 1402/10/12 |  | امام رضا 15 جدید | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 92 | 92 | 3638 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/12 | 384 | 12 | 159231 | گازار | نو | 0 | هروی | 247 | 234 | 210 | 140 | 165 | 65 | 12 | 242 | 25 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ امام رضا 15.tif |  |  |  |  | سافت | 3*95
418 | 1402/10/13 |  | هاشمی نژاد | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 30 | 3640 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/14 | 6608 | 13 | 159232 | سولار | نو | 0 | جنگی | 207 | 192 | 192 | 97 | 133 | 31 | 9 | 173 | 9 | 4 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ هاشمی نژاد.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*35
419 | 1402/10/14 |  | خدمات 1 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 30 | 3641 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/17 | 233 | 17 | 159234 | برگشتی | برگشتی | 0 | هروی | 193 | 186 | 181 | 120 | 174 | 14 | 5 | 193 | 8.5 | 4 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ خدمات 1.tif |  |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35 - 3*50
420 | 1402/10/15 |  | آبکوه علیا | امام علی | بهسازی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 |  | پمپیران | نو |  | 384 | 5 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/04/31; 26: جنگی; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 10 | 1399 | 04 | 42
421 | 1402/10/16 |  | حجاب 1 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 92 | 55 | 1844 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 293 | 13 | 159236 | سولار | نو | 0 | هروی | 244 | 234 | 231 | 132 | 163 | 2 | 39 | 205 | 14 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ حجاب 1.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*50
422 | 1402/10/17 |  | سپاد 3 | خیر آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 1942 | سولار | نو |  | 293 | 10 | 22: 6378; 23: گازار; 24: نو; 25: 1397/03/22; 29: 168; 36: 6 |  | 1402 | 10 | 1397 | 03 | 67
423 | 1402/10/19 |  | امام رضا 4 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 92 | 3643 | پمپیران | نو | 6609/14 | 384 | 12 | 159235 | گازار | نو | 0 | جنگی | 250 | 0 | 234 | 158 | 173 | 7 | 50 | 230 | 23 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ امام رضا 4.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*95
424 | 1402/10/20 |  | بخشداری همت آباد2 | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [8 empty] | 37 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 345 | 5 | 23: سولار; 24: نو; 25: 1400/01/06; 26: هروی; 28: 102; 36: 4; 42: ستاره مثلث | 3*16 | 1402 | 10 | 1400 | 01 | 33
425 | 1402/10/20 |  | امام رضا 61 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | [8 empty] | 45 | 3538 | پمپیران | نو | 0 | 6609 | 13 | 22: 159139; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/04/11; 26: هروی; 29: 186; 36: 6; 42: سافت | 3*50 | 1402 | 10 | 1402 | 04 | 6 | 6
426 | 1402/10/21 |  | بخشداری همت آباد2 |  |  |  | نصب | [7 empty] | 37 | 37 | 3646 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/5 | 345 | 5 | 159238 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 120 | 102 | 102 | 31.5 | 46 | 20 | 21 | 87 | 23 | 4 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ بخشداری همت آباد 2.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*16
427 | 1402/10/21 |  | فرهنگیان 2 | دانشجو | کاهش دبی |  | کشیدن | [8 empty] | 11 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 10 | 22: 159015; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/06/30; 29: 118; 42: ستاره مثلث | 3*10 | 1402 | 10 | 1402 | 06 | 4 | 4
428 | 1402/10/21 |  | فرزانگان | دانشجو | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 73 | 3784 | سولار | نو | 0 | 384 | 10 | 159382 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | جنگی | 236 | 0 | 222 | 87 | 137 | 6 | 45 | 188 | 25 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ هنرستان فرزانگان.tif |  |  |  |  | سافت | 3*70
429 | 1402/10/22 |  | امام رضا 20 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | حوادی | 62 | 62 | 3644 | گازار | نو | 345/8 | 6609 | 16 | 159237 | گازار | نو | 0 | هروی | 163 | 156 | 153 | 122 | 134 | 2 | 58 | 194 | 16 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت | 3*95
430 | 1402/10/22 |  | پمپ شماره 1 پمپاژK | گلشهر | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [8 empty] | 130 |  | پمپیران | نو |  | 486 | 2 | 23: پمپیران; 24: نو
431 | 1402/10/23 |  | پنج تن 55 |  | نصب جدید |  | نصب | [7 empty] | 0 | 55 | 3642 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 7 | 159189 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | جنگی | 224 | 0 | 186 | 34 | 48 | 5 | 96 | 149 | 25 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*50
433 | 1402/10/24 |  | امام رضا 14 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | [8 empty] | 30 | 3385 | سولار | نو |  | 233 | 17 | 22: 6789; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1402/06/08; 29: 183; 36: 3; 42: ستاره مثلث | 3*25 | 1402 | 10 | 1402 | 06 | 4 | 4
434 | 1402/10/24 |  | سوران 5 | سوران | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [8 empty] | 92 | 21 | لاله | تعمیری |  | 374 | 8 | 22: 11; 23: لاله; 24: تعمیری; 25: 1391/06/11; 29: 192; 36: 6 |  | 1402 | 10 | 1391 | 06 | 136
435 | 1402/10/24 |  | امامیه 3 |  |  |  | نصب | [7 empty] | 62 | 62 | 3647 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 6609 | 16 | 159239 | گازار | نو | 0 | هروی | 209 | 204 | 201 | 142 | 175 | 4 | 20 | 200 | 17 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ امامیه 3 (1).tif | √ |  |  |  | سافت | 3*95
436 | 1402/10/25 |  | امام رضا 10 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | [8 empty] | 73 | 3430 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 159026; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 401/11/04; 29: 180; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1402 | 10 | 1401 | 11 | 11 | 11
437 | 1402/10/25 |  | سیاسک | خیر آباد | سوختن الکنروموتور |  | کشیدن | [8 empty] | 55 | 3501 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 13 | 22: 159226; 23: سولار; 24: نو; 26: جنگی; 29: 192; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*50 | 1402 | 10 | 1402 | 10 | 0 | 0 | در زمان نصب الکتروپمپ در محل چاه به دلیل فشار غیر عمد الکتروپمپ به جدار کابل موتور از داخل آسیب دیده و ور زمان استارت الکتروموتور به دلیل بار زیاد الکتریکی کابل از داخل آرگ زده و اهم دار شد که پس از کشیدن مجدد الکتروموتور رفع عیب از کابل انجام شد و به الکتروموتور و پمپ آسیبی نرسیده است
438 | 1402/10/26 |  | فلاحی 88 |  |  |  | نصب | [7 empty] | 73 | 55 | 3648 | پمپیران | نو | 384/9 | 6611 | 13 | 159240 | سولار | نو | 0 | هروی | 227 | 210 | 213 | 124 | 150 | 2 | 28 | 180 | 15.5 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ فلاحی 88.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*50 | [6 empty] | کابل های قبلی فلاحی 88 در چاه فرزانگان نصب گردید
439 | 1402/10/26 |  | بوستان مینا |  | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب |  | 62 | 3639 | گازار | نو | 0 | 384 | 8 | 159233 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | هروی | 225 | 0 | 210 | 63.5 | 107 | 6 | 50 | 163 | 24 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ بوستان مینا.tif |  |  |  |  | سافت | 3*70
440 | 1402/10/26 |  | رده 2 | گلشهر | اهم دار |  | کشیدن | [8 empty] | 45 | 3621 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 6 | 22: 159212; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/10/26; 29: 69; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*16 | 1402 | 10 | 1402 | 08 | 2 | 2
441 | 1402/10/26 |  | رده 2 |  |  |  | نصب | [7 empty] | 45 | 45 | 3649 | پمپیران | نو | 384/6 | 384 | 6 | 159240 | سولار | نو | 0 | هروی | 106 | 69 | 69 | 38 | 61 | 6 | 40 | 107 | 28.5 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\رده 2.tif |  |  |  |  | ستاره مثلث | 3*16 | [6 empty] | کابل های برگشتی تحویل کارگاه برق گردید
442 | 1402/10/27 |  | امام رضا 61 |  |  |  | نصب | [7 empty] | 45 | 30 | 3650 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/13 | 6608 | 14 | 159242 | بارش | نو |  | جنگی | 198 | 186 | 186 | 140 | 150 | 1 | 5 | 156 | 10 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ امام رضا 61.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*50
443 | 1402/10/28 |  | اندیشه 2 |  |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 37 | 1848 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/20 | 6608 | 16 | 159097 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | هروی | 202 | 189 | 189 | 119 | 143 | 7 | 60 | 210 | 9 | 4 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ اندیشه 2.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35 | [6 empty] | به دلیل خرابی کابل ها کابل جدید از کارگاه برق تحویل گرفته و کابل های قدیم تحویل کارگاه گردید
445 | 1402/10/30 |  | خیرآباد | خیر آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 24 | 3369 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6611 | 6 | 22: 6464; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/11/22; 29: 84; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 10 | 1401 | 11 | 11 | 11
446 | 1402/11/01 |  | سیاسک |  |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 55 | 55 | 0 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/13 | 293 | 13 | 159226 | برگشتی | برگشتی |  |  | 207 | 192 | 192 | 84 | 143 | 2 | 93 | 238 | 11 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ 14021029سیاسک.tif |  |  |  |  | ستاره مثلث | 3*50
447 | 1402/11/02 |  | امامیه 17( جدید ) | امامیه | نصب جدید |  | نصب | [7 empty] | 0 | 62 | 0 | گازار | نو | 0 | 345 | 8 | 0 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 227 | 0 | 210 | 170 | 190 | 4 | 10 | 204 | 19 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ امامیه 17 جدید.tif |  |  |  |  | سافت | 3*70
448 | 1402/11/02 |  | خیرآباد | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 24 | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6611/6 | 6611 | 7 |  | بارش | نو | 0 | هروی | 93 | 84 | 84 | 37 | 59 | 4 | 22 | 85 | 20 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\دیماه 1402\فرم آزمایش پمپاژ خیرآباد.tif |  |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
449 | 1402/11/03 |  | امام رضا 14 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 30 | 30 | 3651 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/17 | 233 | 16 | 159243 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | جنگی | 188 | 183 | 183 | 156 | 169 | 6 | 43 |  | 5 | 3 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ امام رضا 14.tif |  |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
450 | 1402/11/03 |  | کارده 2 | دانشجو | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 1915 | پمپیران | نو |  | 384 | 9 | 22: 6192; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1396/08/29; 29: 186; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1402 | 11 | 1396 | 08 | 75
451 | 1402/11/04 |  | مرجان | امام علی | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [8 empty] | 45 | 1926 | گازار | نو |  | 345 | 6 | 22: 6374; 23: سولار; 24: نو; 25: 1397/02/17; 29: 150; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 11 | 1397 | 02 | 69
452 | 1402/11/07 |  | امام رضا 10 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 345 | 9 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | جنگی | 190 | 180 | 180 | 139 | 160 | 3 | 70 | 233 | 18.5 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ امام رضا 10.tif |  |  |  |  | سافت | 3*70
453 | 1402/11/08 |  | شمس آباد 3 | منزل آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | 3546 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 15 | 22: 159145; 23: بارش; 24: نو; 25: 1402/04/08; 29: 216; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*50 | 1402 | 11 | 1402 | 04 | 7 | 7
454 | 1402/11/09 |  | سپاد 3 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 30 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/10 | 233 | 15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | جنگی | 174 | 168 | 168 | 85 | 153 | 2 | 45 | 199 | 7 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ سپاد 3.tif |  |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
455 | 1402/11/09 |  | اسلام آباد 12 | سوران | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 62 | 2087 | برگشتی | برگشتی |  | 384 | 8 | 22: 10032; 23: برگشتی; 24: برگشتی; 25: 1401/03/07; 29: 120; 36: 6 |  | 1402 | 11 | 1401 | 03 | 20
456 | 1402/11/10 |  | قدس 3 | خیر آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 45 | 1903 | برگشتی | برگشتی |  | 384 | 6 | 22: 5606; 23: نصراله زاده; 24: تعمیری; 25: 1398/06/31; 29: 176; 36: 6; 42: ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 11 | 1398 | 06 | 53
457 | 1402/11/12 |  | قدس 3 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 45 | 62 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 384 | 8 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | هروی | 198 | 176 | 176 | 50 | 96 | 5 | 50 | 151 | 25 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ قدس3.tif |  |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35 | [6 empty] | باتوجه به افزایش قدرت موتور با هماهنگی مهندس خراشادی کابل های برگشتی چاه استفاده گردید
458 | 1402/11/15 |  | شمس آباد 3 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 45 | 3656 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/15 | 6608 | 17 | 159249 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 227 | 216 | 216 | 142 | 200 | 2 | 50 | 252 | 10 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ شمس آباد 3.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*50
459 | 1402/11/16 |  | ناظریه 6 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 45 | 1618 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/15 | 6608 | 17 | 159250 | بارش | نو |  |  | 212 | 204 | 204 | 168 | 190 | 1 | 30 | 221 | 9 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ ناظریه 6.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*50
460 | 1402/11/17 |  | ناظریه 1 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 3527 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 159124; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/04/04; 29: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*50 | 1402 | 11 | 1402 | 04 | 7 | 7
461 | 1402/11/18 |  | ابوطالب 3 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 30 | 18 | 3658 | پمپیران | نو | 345/4 | 6608 | 8 | 159244 | بارش | نو |  |  | 95 | 84 | 84 | 50 | 84 | 2 | 26 | 112 | 7 | 4 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ ابوطالب 3.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*10 | [6 empty] | لوله ها از 6 اینچ به 4 اینچ تغییر کرده است
462 | 1402/11/19 |  | قاسم آباد 8 | امامیه | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 45 | 1414 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 16 | 22: 6427; 23: بارش; 24: نو; 25: 401/09/23; 29: 192; 36: 4; 42: ستاره مثلث | 3*50 | 1402 | 11 | 1401 | 09 | 14 |  | کابل های الکتروموتور برگشتی 5 متر است
463 | 1402/11/20 |  | فارمد | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | 1227 | سولار | نو |  | 293 | 12 | 22: 15632; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 29: 150; 36: 4; 42: سافت | 3*35
464 | 1402/11/20 |  | فارمد | منطقه 5 |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 45 | 3660 | پمپیران | نو | 293/12 | 293 | 12 | 22: 6785; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 0; 29: 150; 36: 4; 37: \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ روستای فارمد.tif; 42: سافت | 3*35 | [6 empty] | مفصل سرچاه زده شد
465 | 1402/11/21 |  | فرهنگیان 2 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 30 | 3661 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 6608 | 13 | 6697 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 194 | 154 | 180 | 90 | 150 | 5 | 24 | 179 | 9.5 | 4 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ فرهنگیان 2.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*25
466 | 1402/11/21 |  | امام علی 3 | دانشجو | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 73 |  | حسن زاده | تعمیری |  | 384 | 9 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1400/12/27; 29: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*95 | 1402 | 11 | 1400 | 12 | 23
467 | 1402/11/22 |  | کاظم آباد | منزل آباد | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 24 |  | پمپیران | نو |  | 233 | 12 | 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1399/08/07; 29: 186 |  | 1402 | 11 | 1399 | 08 | 39
468 | 1402/11/22 |  | کاظم آباد | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 24 | 24 |  | پمپیران | نو | 233/12 | 233 | 12 | 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 200; 28: 186; 29: 186; 31: 132; 32: 10; 33: 20; 36: 4; 42: ستاره مثلث | 3*25
469 | 1402/11/24 |  | امام علی 3 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 73 | 3659 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 345 | 9 | 6674 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 220 | 210 | 210 | 110 | 182 | 2 | 43 | 227 | 16.6 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ امام علی 3 14021117.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*95
470 | 1402/11/25 |  | شهرک دانش | دانشجو | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 73 | 3596 | پمپیران | نو |  | 384 | 10 | 22: 6731; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1402/08/03; 29: 210; 36: 6; 42: سافت | 3*70 | 1402 | 11 | 1402 | 08 | 3 | 3 | الکترو موتور و پمپ مجدد آزمایش گردید و فاقد هرگونه ایراد مکانیکی و برقی بود
471 | 1402/11/26 |  | مرجان | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 45 | 37 | 3662 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 6608 | 16 | 159252 | بارش | نو | 0 |  | 193 | 150 | 180 | 59 | 143 | 1 | 36 | 180 | 10.8 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ مرجان 14021124.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*35
472 | 1402/11/30 |  | سوران 5 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 92 | 92 | 3663 | گازار | نو | 374/8 | 384 | 12 | 159254 | سولار | نو |  |  | 225 | 192 | 192 | 175 | 200 | 7 | 25 | 232 | 24 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ سوران5 14021127.tif | √ |  |  |  | ستاره مثلث | 3*70
473 | 1402/11/30 |  | شهرک دانش | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 73 | 3596 | برگشتی | برگشتی | 384/10 | 384 | 10 | 159253 | سولار | نو |  |  | 231 | 210 | 210 | 113 | 161 | 7 | 41 | 209 | 24 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ شهرک دانش 14021126.tif |  |  |  |  | سافت | 3*70
474 | 1402/12/01 |  | عباس آباد | خیر آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | 1708 | گازار | نو |  | 293 | 13 | 22: 5398; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1395/05/26; 29: 180; 36: 4 |  | 1402 | 12 | 1395 | 05 | 91
475 | 1402/12/03 |  | امام رضا 26 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 73 | 3657 | پمپیران | نو | 345/10 | 384 | 10 | 159251 | سولار | نو |  |  | 210 | 198 | 198 | 130 | 161 | 7 | 43 | 211 | 23 | 6 | \\192.168.20.130\asadi\رفیع نژاد\بهمن 1402\فرم آزمایش پمپاژ امام رضا 26 14021126.tif | √ |  |  |  | سافت | 3*70
476 | 1402/12/04 |  | امامیه 17( قدیم ) | امامیه | تجهیز چاه جدید |  | جمع آوری | [6 empty] | جوادی |  | 15 | 3395 | پمپیران | نو |  | 193 | 12 | 22: 159054; 23: پمپیران; 24: نو; 25: 1401/08/06; 29: 186; 36: 3 |  | 1402 | 12 | 1401 | 08 | 16
477 | 1402/12/13 |  | لشگر 1 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 24 | 3403 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 12 | 22: 6429; 23: بارش; 24: نو; 25: 1401/09/03; 29: 174; 36: 4 |  | 1402 | 12 | 1401 | 09 | 15
478 | 1402/12/13 |  | نیروگاه 1 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 3540 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 22: 159196; 23: گازار; 24: نو; 25: 1402/09/15; 29: 219; 36: 6 |  | 1402 | 12 | 1402 | 09 | 3 | 3
479 | 1402/12/13 |  | بهورز | امامیه | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 73 | 3664 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 9 | 159256 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 228 | 0 | 216 | 144 | 167 | 7 | 10 | 184 | 23 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*95
480 | 1402/12/14 |  | آماده سازی 3 | امامیه | تجهیز چاه جدید |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 30 | 1408 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 16 | 22: 159087; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/09/30; 29: 186; 36: 6 |  | 1402 | 12 | 1401 | 09 | 15
481 | 1402/12/14 |  | اسلام آباد 4 | سوران | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 1632 | حسن زاده | تعمیری |  | 384 | 9 | 22: 6045; 23: حسن زاده; 24: تعمیری; 25: 1395/02/04; 29: 138; 36: 6 |  | 1402 | 12 | 1396 | 02 | 82
482 | 1402/12/14 |  | پردیس راه آهن ( جدید ) | دانشجو | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | نیکاب | 0 | 73 | 3665 | گازار | نو | 0 | 384 | 10 | 6731 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 220 | 0 | 204 | 108 | 141 | 7 | 45 | 193 | 25 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*95
483 | 1402/12/15 |  | آماده سازی 3 جدید | امامیه | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 73 | 3552 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 9 | 159255 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 250 | 0 | 222 | 115 | 160 | 5 | 20 | 185 | 23 | 6 | [5 empty] | سافت | 3*95
484 | 1402/12/15 |  | چمران 3 | خیر آباد | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 30 | 1243 | نصراله زاده | تعمیری |  | 345 | 4 | 22: 15375; 23: گازار; 24: نو; 25: 1398/02/08; 29: 204; 36: 6 |  | 1402 | 12 | 1398 | 02 | 58
485 | 1402/12/16 |  | روستای خرق | منطقه 5 | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 18 |  | پمپیران | نو | 0 | 233 | 8 | 159257 | سولار | نو |  |  | 129 | 0 | 120 | 66 | 75 | 1.5 | 20 | 97 | 6 | 4 | [5 empty] | سافت | 3*10
486 | 1402/12/16 |  | امامیه 19 | امامیه | اهم دار |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 3357 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 22: 15390; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/04/13; 29: 192; 36: 6 |  | 1402 | 12 | 1401 | 04 | 20
487 | 1402/12/17 |  | ناظریه 1 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 92 | 1727 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 384 | 11 | 159258 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 225 | 210 | 210 | 149 | 164 | 7 | 40 | 213 | 25 | 6 |  | √ |  |  |  | سافت
488 | 1402/12/17 |  | هاشمی نژاد | دانشجو | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 30 | 3640 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 13 | 22: 159232; 23: سولار; 24: نو; 25: 1402/10/17; 29: 192; 42: سافت | 3*35 | 1402 | 12 | 1402 | 10 | 2 | 2
489 | 1402/12/18 |  | آبکوه علیا | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 37 | 3667 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/5 | 6609 | 11 | 22: 159259; 23: بارش; 24: نو; 28: 102; 29: 96; 31: 76; 32: 2; 33: 30; 34: 108; 35: 15; 38: √
490 | 1402/12/19 |  | آزادشهر 3 | دانشجو | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | 3074 | سولار | نو |  | 384 | 7 | 22: 5378; 23: نصراله زاده; 24: تعمیری; 25: 1398/07/19; 29: 108; 36: 6 |  | 1402 | 12 | 1398 | 07 | 53
491 | 1402/12/20 |  | دوست آباد 1 | منزل آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 30 | 1240 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 9 | 22: 6638; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 25: 1401/05/04; 29: 198 |  | 1402 | 12 | 1401 | 05 | 19
492 | 1402/12/21 |  | هاشمی نژاد | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 30 | 37 | 3668 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/13 | 6608 | 13 | 159232 | برگشتی | برگشتی |  |  | 207 | 192 | 192 | 97 | 133 | 9 | 31 | 173 | 9 | 4 |  | √
493 | 1402/12/23 |  | روستای امرغان توس | منطقه 5 | سوختن الکتروموتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی
495 | 1402/12/24 |  | چمران 3 |  |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 30 | 37 | 3669 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/4 | 345 | 5 | 22: 159205; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری
496 | 1402/12/25 |  | آزادشهر 3 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 30 | 30 | 3670 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/4 | 6608 | 13 | 159262 | سولار | نو |  |  | 115 | 108 | 105 | 86 | 105 | 1 | 31 | 137 | 11 | 6 |  | √
497 | 1402/12/25 |  | دوست آباد 1 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 37 | 37 | 3671 | سولار | نو | 6608/16 | 6608 | 16 | 22: 159263; 23: کارگاه مکانیک; 24: تعمیری; 27: 161; 28: 156; 29: 156; 30: 115; 33: 21; 35: 9.5; 36: 4
498 | 1402/12/26 |  | قاسم آباد 22 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 92 | 73 | 3672 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/11 | 345 | 9 | 159264 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 235 | 222 | 222 | 155 | 161 | 4 | 46 | 211 | 20 | 6 |  | √
499 | 1402/12/27 |  | امامیه 19 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 18 |  | پمپیران | نو | 345/8 | 193 | 14 | 6484 | پمپیران | نو |  |  | 199 | 192 | 192 | 173 | 182 | 1 | 15 | 198 | 4 | 6 |  | √
500 | 1402/12/27 |  | ثمانه | امام علی | افزایش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 3368 | سولار | نو |  | 384 | 9 | 22: 159013; 23: سولار; 24: نو; 25: 1402/06/19; 29: 234 |  | 1402 | 12 | 1401 | 06 | 18
501 | 1402/12/28 |  | ثمانه | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 73 | 92 | 3379 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 384 | 11 | 6554 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 250 | 234 | 234 | 93 | 160 | 3 | 50 | 213 | 25 | 6 |  | √
502 | 1402/12/29 |  | کوشک مهدی 2 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 37 | 3673 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/5 | 6608 | 15 | 159265 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  | 242 | 231 | 210 | 30 | 130 | 2 | 30 | 162 | 11 | 6 |  | √
503 | 1402/12/29 |  | علامه طبابایی | گلشهر | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | [30 empty] | 1402 | 12 | 1402 | 07 | 5 | 5

## 1401
|  | این رنگ نشان دهنده تغییرات است |  | این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد |  | این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46
492 | 507 | 506 | 507 | 507 | 278 | 27 | 507 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 235 | 485 | 454 | 476 | 477 | 238 | 485 | 451 | 475 | 477 | 454 | 107 | 117 | 193 | 382 | 103 | 109 | 112 | 112 | 118 | 116 | 8 | 8 | 208 | 343 | 289 | 271 | 115 |  | 230 | 230 | 229 | 229 | 229 | 71
|  |  | این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 170.7225; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 131.3287; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 18.0011 | [5 empty] | 37.8515 | 31%
رديف | تاريخ | ماه | نام چاه | مرکز | شرح خرابی از نظر بهره بردار | شرح خرابی از نظر کارگاه مکانیک | كشيدن/نصب/جمع آوری /نصب جدید | فرم نصب در PM | متراژ لوله کشیده شده(کشیدن لوله جدار) | قطر جدار کشیده شده | تعداد ترمیم | جنس جدار | قطر جدار | نام پيمانكار | تيپ الکترو پمپ | [9 empty] | تاريخ نصب قبلي | عمق چاه(اولیه) | عمق چاه (فعلی) | عمق نصب(قبلی) | عمق نصب(فعلی) | سطح استاتیک | سطح دینامیک | تلفات مسیر | فشار شبکه(متر) | هد کلی (متر) | دبی طراحی | دبی قبل از کشیدن | دبی پس از نصب پمپ جدید | تغییر تیپ | تاریخ آزمایش پمپاژ کارگاه مکانیک | فشار آزمایش پمپاژ | دبی آزمایش پمپاژ | راه انداز | سایز کابل | سال کشیدن فعلی | ماه کشیدن فعلی | سال نصب قدیم | ماه نصب قدیم | تعداد ماه های کارکرد | چاههای با عمر کمتر از یک سال | توضیحات
[15 empty] | موتور |  |  |  |  | پمپ
[15 empty] | تیپ الکترو موتور قبلی | تیپ الکترو موتور فعلی | پلاک | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري | تیپ پمپ قبلی | تیپ پمپ فعلی | پلاک | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري
1 | 401/01/02 | فروردین | 3: حجت 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2082; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/12/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 18.5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: سافت
2 | 401/01/03 | فروردین | 3: باهنر 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2078; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/12/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 218; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: ستاره مثلث
3 | 401/01/04 | فروردین | 3: کارمندان 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/11/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 189; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √ |  | 1401 | 1 | 1397 | 11 | 38
4 | 401/01/06 | فروردین | 3: کارمندان 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2079; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 189; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 132; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 27.3; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: ستاره مثلث
5 | 401/01/07 | فروردین | 3: قاسم آباد 28; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/10/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 196; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √ |  | 1401 | 1 | 1400 | 10 | 3 | 3
6 | 401/01/08 | فروردین | 3: منزل آباد 24; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 93/12/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174 |  | 1401 | 1 | 1393 | 12 | 85
7 | 401/01/09 | فروردین | 3: قاسم آباد 28; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3006; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 205; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 14.5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: ستاره مثلث
8 | 401/01/09 | فروردین | 3: حجت 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2076; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/06; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 230; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 15.5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: سافت
9 | 401/01/10 | فروردین | 3: نیروگاه 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 110; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 238; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 354; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: سافت
10 | 401/01/10 | فروردین | 3: امام رضا 49; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: گیرپاژ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/04/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √ |  | 1401 | 1 | 1400 | 4 | 9 | 9
11 | 401/01/11 | فروردین | 3: اسلام آباد 12; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 93/11/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 120 |  | 1401 | 1 | 1393 | 11 | 86
12 | 401/01/14 | فروردین | 3: اسلام آباد 17; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 94/06/26; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 90 |  | 1401 | 1 | 1394 | 6 | 79
13 | 401/01/15 | فروردین | 3: اسلام آباد 12; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2087; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 120; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 166; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22.5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: ستاره مثلث
14 | 401/01/16 | فروردین | 3: اسلام آباد 17; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2080; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 90; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 127; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: ستاره مثلث
15 | 401/01/17 | فروردین | 3: امام رضا 49; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2085; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 173; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 12.1; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: سافت
16 | 401/01/18 | فروردین | 3: امامیه 17; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/01/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: ستاره مثلث |  | 1401 | 1 | 1400 | 1 | 12 | 12
17 | 401/01/21 | فروردین | 3: رسالت 55; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/04/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 220; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: سافت |  | 1401 | 1 | 1398 | 4 | 33
18 | 401/01/22 | فروردین | 3: اندرخ 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1560; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5702; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 94/08/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 226 |  | 1401 | 1 | 1394 | 8 | 77
19 | 401/01/23 | فروردین | 3: اندرخ 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2070; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6622; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 184; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 24
20 | 401/01/24 | فروردین | 3: سیمتری گاز; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 50; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/4; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 92/02/31; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 156 |  | 1401 | 1 | 1392 | 2 | 107
21 | 401/01/25 | فروردین | 3: رسالت 55; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2067; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6018; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/01/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 205; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 105; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30
22 | 401/01/27 | فروردین | 3: منزل آباد 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1647; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6623; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/07/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 220; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: ستاره مثلث
23 | 401/01/28 | فروردین | 3: قاسم آباد 22; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/05/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222 |  | 1401 | 1 | 1399 | 5 | 20
24 | 401/01/29 | فروردین | 3: سجادیه 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3060; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15399; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/06/06; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 244; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/06/03; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: سافت |  | 1401 | 1 | 1398 | 6 | 31
25 | 401/02/01 | اردیبهشت | 3: سیمتری گاز; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2071; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/4; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6553; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 156; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 94; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: ستاره مثلث
26 | 401/02/04 | اردیبهشت | 3: بند جیم 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2010; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6404; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/11/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/11/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 221; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 17.8 |  | 1401 | 2 | 1400 | 11 | 3 | 3
27 | 401/02/05 | اردیبهشت | 3: الهیه 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/03/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216 |  | 1401 | 2 | 1397 | 3 | 47
28 | 401/02/06 | اردیبهشت | 3: بند جیم 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2068; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6340; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 23
29 | 401/02/07 | اردیبهشت | 3: الهیه 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2064; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5026; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/06; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 244; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 17
30 | 401/02/08 | اردیبهشت | 3: کارمندان 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نشست شاسی الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3312; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5201; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/05/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 108; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/05/11 |  | 1401 | 2 | 1400 | 5 | 9 | 9
31 | 401/02/10 | اردیبهشت | 3: التیمور 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1643; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5357; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/02/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 102; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/02/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 122; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 33 |  | 1401 | 2 | 1400 | 2 | 12 | 12
32 | 401/02/11 | اردیبهشت | 3: رباط طرق 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی |  | 1401 | 2 | 1396 | 12 | 50
33 | 401/02/11 | اردیبهشت | 3: رباط طرق 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی |  | 1401 | 2 | 1396 | 8 | 54
34 | 401/02/12 | اردیبهشت | 3: الهیه 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1976; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10008; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/07/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 212; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/07/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 250; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20 |  | 1401 | 2 | 1397 | 7 | 43
35 | 401/02/14 | اردیبهشت | 3: گوارشک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1934; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6552; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 187; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 6.6
36 | 401/02/15 | اردیبهشت | 3: التیمور 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1401; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5371; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/11/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/11/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 103; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30 |  | 1401 | 2 | 1399 | 11 | 15
37 | 401/02/17 | اردیبهشت | 3: التیمور 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1481; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5289; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 102; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 122; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30
38 | 401/02/18 | اردیبهشت | 3: الهیه 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3120; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15643; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 212; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 235; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22
39 | 401/02/19 | اردیبهشت | 3: نیروگاه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1507; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15407; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/02/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/02/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 240; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 17 |  | 1401 | 2 | 1399 | 2 | 24
40 | 401/02/20 | اردیبهشت | 3: منزل آباد 37; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3038; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15372; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/02/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/01/31 |  | 1401 | 2 | 1398 | 2 | 36
41 | 401/02/21 | اردیبهشت | 3: التیمور 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2077; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15396; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198
42 | 401/02/22 | اردیبهشت | 3: سجادیه 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1719; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15678; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 240; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
43 | 401/02/24 | اردیبهشت | 3: نیروگاه 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3081; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15425; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/08/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/08/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 193; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 17 |  | 1401 | 2 | 1398 | 8 | 30
44 | 401/02/25 | اردیبهشت | 3: ناظریه 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3369; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو
45 | 401/02/26 | اردیبهشت | 3: امام رضا 48; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1664; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5752; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 94/12/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 195; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 94/12/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 189; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 28.5 |  | 1401 | 2 | 1394 | 12 | 74
46 | 401/02/26 | اردیبهشت | 3: کشف روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: عدم آبدهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده |  | 1401 | 2 | 1400 |  | 14
47 | 401/02/26 | اردیبهشت | 3: کشف روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3082; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 6609/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6191; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/26; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 187; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 14
48 | 401/02/27 | اردیبهشت | 3: اسلام آباد 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1119; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159000; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/12/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 190; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/12/03; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 221; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 24.3 |  | 1401 | 2 | 1400 | 12 | 2 | 2
49 | 401/02/27 | اردیبهشت | 3: اسلام آباد 10; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1705; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6347; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/02/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/02/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 219; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22 |  | 1401 | 2 | 1398 | 2 | 36
50 | 401/02/28 | اردیبهشت | 3: امام رضا 48; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3358; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6556; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20
51 | 401/02/29 | اردیبهشت | 3: اسلام آباد 12; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2087; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10032; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/01/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 120; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/01/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 0 |  | 1401 | 2 | 1401 | 1 | 1 | 1
52 | 401/03/01 | خرداد | 3: ناظریه 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: برزگر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1679; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6554; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 198
53 | 401/03/02 | خرداد | 3: اسلام آباد 10; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1715; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5390; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186
54 | 401/03/03 | خرداد | 3: نیروگاه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2075; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 244
55 | 401/03/04 | خرداد | 3: رجایی 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1937; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6353; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/10/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 84; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 84; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 138; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30 |  | 1401 | 3 | 1396 | 10 | 53
56 | 401/03/04 | خرداد | 3: رجایی 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1129; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5587; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 84; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 84; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 144; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16.5
57 | 401/03/04 | خرداد | 3: کشف رود 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: پارگی لوله آبده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3065; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15668; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/05/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 132; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √ |  | 1401 | 3 | 1400 | 5 | 10 | 10
58 | 401/03/03 | خرداد | 3: اسلام آباد 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3359; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6551; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192
59 | 401/03/05 | خرداد | 3: امام رضا 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2026; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15667; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/03/03; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 162; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/03/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 247; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 13.9 |  | 1401 | 3 | 1400 | 3 | 12 | 12
60 | 401/03/05 | خرداد | 3: قایم مقامی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1848; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5591; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/03/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/02/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 182; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 13 |  | 1401 | 3 | 1396 | 3 | 60
61 | 401/03/07 | خرداد | 3: شاهد 61; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3346; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159004; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/12/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 193 |  | 1401 | 3 | 1400 | 12 | 3 | 3
62 | 401/03/07 | خرداد | 3: اسلام آباد 12; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2087; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10032; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 120
63 | 401/03/08 | خرداد | 3: کارتن سازی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1965; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6184; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/06/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/06/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 151; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25 |  | 1401 | 3 | 1397 | 6 | 45
64 | 401/03/08 | خرداد | 3: شمس آباد 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1723; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15650; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/04/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/03/31; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 193; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 19.4 |  | 1401 | 3 | 1399 | 4 | 23
65 | 401/03/09 | خرداد | 3: ناظریه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2065; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6555; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222
66 | 401/03/10 | خرداد | 3: کارتن سازی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1718; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6550; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/09
67 | 401/03/10 | خرداد | 3: کورده 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3103; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15639; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/03/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174 |  | 1401 | 3 | 1399 | 3 | 24
68 | 401/03/11 | خرداد | 3: اسلام آباد روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0 |  | 1401 | 3 |  | 3
69 | 401/03/11 | خرداد | 3: اسلام آباد روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2074; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 6609/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5121; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
70 | 401/03/12 | خرداد | 3: جنگی 13; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3317; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10032; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/06/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 234; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/06/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 159; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 26 |  | 1401 | 3 | 1400 | 6 | 9 | 9
71 | 401/03/14 | خرداد | 3: چمران 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1846; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6557; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/13
72 | 401/03/16 | خرداد | 3: فرهنگیان 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 85/06/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 126 |  | 1401 | 3 | 1385 | 6 | 189
73 | 401/03/17 | خرداد | 3: شمس آباد 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3081; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6547; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 214; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 13.7
74 | 401/03/17 | خرداد | 3: منزل آباد 37; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2081; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6549; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 177; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20
75 | 401/03/18 | خرداد | 3: کشف روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3082; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6191; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/02/26; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/26; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 187; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 14 |  | 1401 | 3 | 1401 | 2 | 1 | 1
76 | 401/03/18 | خرداد | 3: کشف روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2066; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6373; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 187; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 14
77 | 401/03/18 | خرداد | 3: کشف رود 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2069; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6548; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 132; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
78 | 401/03/19 | خرداد | 3: وکیل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1897; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10028; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/09/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 117; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/09/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 116; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 13 |  | 1401 | 3 | 1397 | 9 | 42
79 | 401/03/19 | خرداد | 3: اسلام آباد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 91/06/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 168 |  | 1401 | 3 | 1391 | 6 | 117
80 | 401/03/20 | خرداد | 3: وکیل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3355; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6473; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 120; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 106; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 13
81 | 401/03/22 | خرداد | 3: امام رضا 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1850; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5762; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/03/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 162 |  | 1401 | 3 | 1396 | 3 | 60
82 | 401/03/24 | خرداد | 3: طلاب 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1949; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6386; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/04/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/04/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 113; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 27 |  | 1401 | 3 | 1397 | 4 | 47
83 | 401/03/26 | خرداد | 3: طلاب 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3082; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15431; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 113; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 26.5
84 | 401/03/28 | خرداد | 3: امامیه 10; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3030; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5674; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/02/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/01/31; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 193; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 19 |  | 1401 | 3 | 1400 | 2 | 13
85 | 401/03/29 | خرداد | 3: جنگی 13; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1462; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6471; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 213; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 159; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16
86 | 401/03/29 | خرداد | 3: کارمندان 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3362; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159008; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 139; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16
87 | 401/03/30 | خرداد | 3: فرهنگیان 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1419; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6191; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 182; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 14
88 | 401/03/31 | خرداد | 3: اولنگ 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: فضای سبز; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1156; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6200; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/03/09; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 74; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 113; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 6 |  | 1401 | 3 | 1398 | 3 | 36
89 | 401/03/31 | خرداد | 3: امامیه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1839; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6301; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/02/09; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/02/06; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 193; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22 |  | 1401 | 3 | 1396 | 2 | 61
90 | 401/04/01 | تیر | 3: قایم مقامی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3363; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159002; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 11
91 | 401/04/01 | تیر | 3: اولنگ 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: فضای سبز; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3354; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/30
92 | 401/04/02 | تیر | 3: دهشک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/12
93 | 401/04/03 | تیر | 3: دهشک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2053; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 233/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6474; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/0402
94 | 401/04/04 | تیر | 3: منزل آباد روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10
95 | 401/04/04 | تیر | 3: منزل آباد روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1681; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10022; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/02
96 | 401/04/05 | تیر | 3: فرخد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198
97 | 401/04/05 | تیر | 3: فرخد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15755; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/01
98 | 401/04/05 | تیر | 3: سوران 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1914; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6536; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/05/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/05/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 253; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16.2 |  | 1401 | 4 | 1400 | 5 | 11 | 11
99 | 401/04/05 | تیر | 3: کورده 9; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1911; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6526; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/04/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/04/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 194; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 19.9 |  | 1401 | 4 | 1396 | 4 | 60
100 | 401/04/05 | تیر | 3: باهنر 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3317; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10012; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 144; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 164; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25
101 | 401/04/06 | تیر | 3: اولنگ 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: فضای سبز; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 18/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3354; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 74; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 111; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 19 |  | 1401 | 4 | 1401 | 4 | 0 | 0
102 | 401/04/07 | تیر | 3: اولنگ 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: فضای سبز; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 18/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3353; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5170; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 74; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 111; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 6
103 | 401/04/07 | تیر | 3: نسترن; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1262; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5610; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 93/02/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √ |  | 1401 | 4 | 1393 | 2 | 98
104 | 401/04/07 | تیر | 3: امامیه 10; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3030; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5674; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/02/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/01/31; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 200; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 17 |  | 1401 | 4 | 1400 | 2 | 14
105 | 401/04/08 | تیر | 3: امامیه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3365; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159010; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 23.5
106 | 401/04/08 | تیر | 3: منزل آباد 24; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3366; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159012; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 187; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: ستاره مثلث | 3*35
107 | 401/04/10 | تیر | 3: فارمد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: توانا; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 150 |  | 1401 | 4 | 1397 | 5 | 47
108 | 401/04/10 | تیر | 3: فارمد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: توانا; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1227; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15632; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 212; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 12.5
109 | 401/04/10 | تیر | 3: سوران 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1864; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6456; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 188; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 237; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 17.8
110 | 401/04/11 | تیر | 3: اسلام آباد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3367; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159011; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 169; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 203; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 13
111 | 401/04/11 | تیر | 3: صدف 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 47; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: طالبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 89/03/26; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 138; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 89/03/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 167; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16 |  | 1401 | 4 | 1389 | 3 | 145
112 | 401/04/12 | تیر | 3: نیروگاه 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3346; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6472; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 230; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20
113 | 401/04/13 | تیر | 3: کشف رود 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2069; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6548; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/03/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 132; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 138; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30 |  | 1401 | 4 | 1401 | 3 | 1 | 1
114 | 401/04/13 | تیر | 3: صدف 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1949; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6157; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 138; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 136; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22
115 | 401/04/13 | تیر | 3: امامیه 19; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3357; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15390; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 200; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 17
116 | 401/04/14 | تیر | 3: حجت 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3361; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6476; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 237; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 302; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 18
117 | 401/04/15 | تیر | 3: نسترن; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3368; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159013; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 175; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 26
118 | 401/04/15 | تیر | 3: امام رضا 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3370; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6480; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 162; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 217; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 13
119 | 401/04/16 | تیر | 3: پردیس راه آهن; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 66; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: طالبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: طالبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 88/12/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 138; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 88/12/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 167; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 13 |  | 1401 | 4 | 1388 | 12 | 148
120 | 401/04/16 | تیر | 3: کشف رود 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2010; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6548; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 132; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 138; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30.5
121 | 401/04/16 | تیر | 3: سیمان شهر 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1883; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6343; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/11/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √ |  | 1401 | 4 | 1396 | 11 | 53
122 | 401/04/18 | تیر | 3: اسلام آباد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1367; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159011; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 168 |  | 1401 | 4 | 1401 | 4 | 0 | 0
123 | 401/04/18 | تیر | 3: اسلام آباد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3371; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159014; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 169; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 216
124 | 401/04/18 | تیر | 3: سیم الکتریک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3353; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6478; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 72; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 100
125 | 401/04/19 | تیر | 3: فرهنگیان 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1486; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5651; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 93/10/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 93/10/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 167; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 14 |  | 1401 | 4 | 1393 | 10 | 90
126 | 401/04/19 | تیر | 3: التیمور 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 90/11/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 177 |  | 1401 | 4 | 1390 | 11 | 125
127 | 401/04/20 | تیر | 3: کورده 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2069; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6481; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 165; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 220; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 15.5
128 | 401/04/20 | تیر | 3: امامیه 18; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3047; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6660; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/03/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 177; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/03/09; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 193; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16 |  | 1401 | 4 | 1398 | 3 | 37
129 | 401/04/21 | تیر | 3: جنگی 9; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده |  | 1401 | 4 | 1398 | 1 | 39
130 | 401/04/21 | تیر | 3: فرهنکیان 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3372; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159015; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 197; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 12.5
131 | 401/04/22 | تیر | 3: التیمور 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1227; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6100; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 177; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 94; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30
132 | 401/04/22 | تیر | 3: میدان کوشه ای; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1044; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5144; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 91/01/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 96; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 91/11/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 133; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 31 |  | 1401 | 4 | 1391 | 1 | 123
133 | 401/04/23 | تیر | 3: خاتم الانبیا; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1982; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10017; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/08/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 138; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/08/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 139; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16 |  | 1401 | 4 | 1397 | 4 | 48
134 | 401/04/23 | تیر | 3: کوشک مهدی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3118; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15656; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/05/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 9905/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 200; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25 |  | 1401 | 4 | 1399 | 5 | 23
135 | 401/04/23 | تیر | 3: سپاد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3373; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159016; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 9
136 | 401/04/25 | تیر | 3: میدان کوشه ای; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1516; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5342; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 96; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 125; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30
137 | 401/04/25 | تیر | 3: سیمانشهر 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1510; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6711; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 243; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 155; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 26.5
138 | 401/04/26 | تیر | 3: نیروگاه 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1952; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10030; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/01/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/01/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 215; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 19 |  | 1401 | 4 | 1400 | 1 | 15
139 | 401/04/26 | تیر | 3: امام رضا 18; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1722; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5671; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/07/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/07/06; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 184; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25 |  | 1401 | 4 | 1399 | 7 | 21
140 | 401/04/28 | تیر | 3: پرکند آباد روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده
141 | 401/04/28 | تیر | 3: نیروگاه 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1599; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6404; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 215; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16.9
142 | 401/04/29 | تیر | 3: اتوبوسرانی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: صدا و لرزش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1541; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5463; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/05/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 156; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/04/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 167; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 19 |  | 1401 | 4 | 1400 | 5 | 11 | 11
143 | 401/04/30 | تیر | 3: روستای جغری; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1137; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 233/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6477; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 135; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/26; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 5.2
144 | 401/04/31 | تیر | 3: روستای امیریان; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3486; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15757; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 153; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 168; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 12.7
145 | 401/05/01 | مرداد | 3: امام رضا 18; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1681; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6312; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 235; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20
146 | 401/05/02 | مرداد | 3: وحدت ( ششصد دستگاه ); این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1621; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5102; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 95/07/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 108; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 95/07/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 86; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30 |  | 1401 | 5 | 1395 | 7 | 70
147 | 401/05/03 | مرداد | 3: کشف رود 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: تغییرات فشار شبکه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1886; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5790; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/07/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/07/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 240; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 18.8 |  | 1401 | 5 | 1399 | 7 | 22
148 | 401/05/04 | مرداد | 3: بنیاد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3003; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15671; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/08/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/08/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 189; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 28 |  | 1401 | 5 | 1399 | 8 | 21
149 | 401/05/04 | مرداد | 3: دوست آباد 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1240; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6638; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/03; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 166; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 11
150 | 401/05/05 | مرداد | 3: اتوبوسرانی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1625; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5772; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 168; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 173; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20.5
151 | 401/05/06 | مرداد | 3: میراث 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 18/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 18/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3389; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 6608/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6482; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 114; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 152; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 6.3
152 | 401/05/06 | مرداد | 3: اندیشه 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1507; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15363; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 225; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 19.2
153 | 401/05/08 | مرداد | 3: منزل آباد 33; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1955; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15674; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/09/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 168; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 167; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16 |  | 1401 | 5 | 1400 | 9 | 8 | 8
154 | 401/05/08 | مرداد | 3: نسترن; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3368; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159013; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 175; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 26 |  | 1401 | 5 | 1401 | 4 | 1 | 1
155 | 401/05/10 | مرداد | 3: خاتم الانبیا; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3354; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5235; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 138; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/09; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 121
156 | 401/05/10 | مرداد | 3: سپاد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3373; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159016; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 8 |  | 1401 | 5 | 1401 | 4 | 1 | 1
157 | 401/05/10 | مرداد | 3: دزق; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3137; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 193/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15669; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/10/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 162 |  | 1401 | 5 | 1399 | 10 | 19
158 | 401/05/10 | مرداد | 3: دزق; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1993; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 193/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 193/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159018; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 162; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/10
159 | 401/05/12 | مرداد | 3: ابوطالب 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1898; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15360; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/07/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 126; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/05/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 125; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20 |  | 1401 | 5 | 1398 | 7 | 34
160 | 401/05/13 | مرداد | 3: کورده روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 144
161 | 401/05/13 | مرداد | 3: کورده روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3388; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6479; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/11
162 | 401/05/13 | مرداد | 3: چهچهه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 72
163 | 401/05/13 | مرداد | 3: نسترن; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3368; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159013; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 175; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 26
164 | 401/05/15 | مرداد | 3: چهچهه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1408; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/4; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6407; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0
165 | 401/05/15 | مرداد | 3: پمپاژ همت آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 18/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3171; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/2; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6410; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/14
166 | 401/05/16 | مرداد | 3: وحدت ( ششصد دستگاه ); این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1623; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15638; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/15
167 | 401/05/18 | مرداد | 3: امام رضا 18; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1681; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6312; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/05/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 235; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 18.5 |  | 1401 | 5 | 1401 | 5 | 0 | 0
168 | 401/05/18 | مرداد | 3: التیمور 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1227; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6100; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 94; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30.2 |  | 1401 | 5 | 1401 | 4 | 1 | 1
169 | 401/05/19 | مرداد | 3: سپاد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3373; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 6608/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159016; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/22
170 | 401/05/22 | مرداد | 3: محمد آباد قدس; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3380; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6413; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 177; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 148; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 9
171 | 401/05/23 | مرداد | 3: الهیه 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1953; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6390; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/04/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/04/28 |  | 1401 | 5 | 1397 | 4 | 49
172 | 401/05/24 | مرداد | 3: الهیه 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3378; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6544; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 225; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 21
173 | 401/05/24 | مرداد | 3: شهربانی 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1207; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5018; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 93/02/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 78 |  | 1401 | 5 | 1393 | 2 | 99
174 | 401/05/25 | مرداد | 3: بنیاد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3379; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6411; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 28
175 | 401/05/25 | مرداد | 3: کشف رود 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 110; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2046; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15859; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
176 | 401/05/26 | مرداد | 3: شاهنامه 70; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1967; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6329; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/06/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/06/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 9 |  | 1401 | 5 | 1397 | 6 | 47
177 | 401/05/27 | مرداد | 3: کوی کارگران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: تغییرات فشار شبکه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2007; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6041; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/12/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 90; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/12/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 94; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 27 |  | 1401 | 5 | 1400 | 12 | 5 | 5
178 | 401/05/27 | مرداد | 3: حسین آباد قرقی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی
179 | 401/05/29 | مرداد | 3: کوی کارگران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1611; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159019; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/05/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 90; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 125; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 24
180 | 401/05/29 | مرداد | 3: اندیشه 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1507; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15363; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/05/06; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 225; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 19 |  | 1401 | 5 | 1401 | 5 | 0 | 0
181 | 401/05/30 | مرداد | 3: اندیشه 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1429; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15632; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
182 | 401/05/30 | مرداد | 3: وحدت ( ششصددستگاه ); این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1623; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15638; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/05/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/15 |  | 1401 | 5 | 1401 | 5 | 0 | 0
183 | 401/05/31 | مرداد | 3: شاهنامه 70; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3383; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 6608/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6764; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 201
184 | 401/05/31 | مرداد | 3: اسلام آباد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3371; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159014; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 168; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 216 |  | 1401 | 5 | 1401 | 4 | 1 | 1
185 | 401/05/31 | مرداد | 3: امام رضا 43; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 94/06/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198 |  | 1401 | 5 | 1394 | 6 | 83
186 | 401/06/01 | شهریور | 3: گلشهر 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3031; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15365; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/12/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 156; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/12/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 121; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30 |  | 1401 | 6 | 1397 | 12 | 42
187 | 401/06/01 | شهریور | 3: رستمی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: تغییرات فشار شبکه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 32; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 90/02/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 144; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 89/01/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 102; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 24 |  | 1401 | 6 | 1390 | 2 | 136
188 | 401/06/02 | شهریور | 3: ناظریه 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3376; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15638; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 213; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 197; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 15
189 | 401/06/03 | شهریور | 3: رستمی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1955; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159030; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 144; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 118
190 | 401/06/03 | شهریور | 3: امام رضا 65; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3054; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15394; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/05/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/05/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25 |  | 1401 | 6 | 1398 | 5 | 37
191 | 401/06/03 | شهریور | 3: اسلام آباد 13; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1837; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6055; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/02/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 103; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/02/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 167; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16 |  | 1401 | 6 | 1396 | 2 | 64
192 | 401/06/04 | شهریور | 3: سیدی 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3377; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/4; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6753; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 108; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/03; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 128
193 | 401/06/04 | شهریور | 3: ناظریه 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1908; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6358; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/07/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/07/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 240; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 19 |  | 1401 | 6 | 1400 | 7 | 11 | 11
194 | 401/06/05 | شهریور | 3: امام رضا 27; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: صدا و لرزش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1256; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15428; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/09/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/07/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 170; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25 |  | 1401 | 6 | 1398 | 9 | 33
195 | 401/06/05 | شهریور | 3: امامیه 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 66; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 32; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: امید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 88/06/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 88/06/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 160; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 23 |  | 1401 | 6 | 1388 | 6 | 156
196 | 401/06/06 | شهریور | 3: کشف رود 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: عدم آبدهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 100; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: طالبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 88/05/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 90; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 88/05/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 110; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20 |  | 1401 | 6 | 1388 | 5 | 157
197 | 401/06/06 | شهریور | 3: کشف رود 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3387; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15645; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 90; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
198 | 401/06/06 | شهریور | 3: فردوسی قرائی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 110; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: امید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 435/5A; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 1; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 86/06/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 99; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 86/08/25 |  | 1401 | 6 | 1386 | 6 | 180
199 | 401/06/06 | شهریور | 3: نوید; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3386; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6656; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216
200 | 401/06/07 | شهریور | 3: رجایی 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1510; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6412; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 32: 7.2; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 33: 60; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 34: 148; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 35: 27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
201 | 401/06/07 | شهریور | 3: رجایی 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1129; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5587; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/03/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 84; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 84; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/02/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 141; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 17 |  | 1401 | 6 | 1401 | 3 | 3 | 3
202 | 401/06/08 | شهریور | 3: آماده سازی 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1716; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5395; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/03/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 168; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/03/10 |  | 1401 | 6 | 1400 | 3 | 15
203 | 401/06/08 | شهریور | 3: امام رضا 18; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2002; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159014; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/07
204 | 401/06/09 | شهریور | 3: امام رضا 65; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2003; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6409; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/08
205 | 401/06/09 | شهریور | 3: خدمات 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1690; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5737; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/07/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/07/30 |  | 1401 | 6 | 1400 | 7 | 11 | 11
206 | 401/06/09 | شهریور | 3: سجادیه 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3062; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15402; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/06/03; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/06/03 |  | 1401 | 6 | 1398 | 6 | 36
207 | 401/06/10 | شهریور | 3: نوید ( قدیم ); این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3069; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5229; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/04/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/04/14 |  | 1401 | 6 | 1399 | 4 | 26
208 | 401/06/10 | شهریور | 3: آماده سازی 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1723; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6745; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 168; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/09
209 | 401/06/13 | شهریور | 3: ابوطالب 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3381; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6750; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/12
210 | 401/06/13 | شهریور | 3: گلشهر 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3375; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/5A; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6749; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/10
211 | 401/06/13 | شهریور | 3: حجاب 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1985; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10019; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/08/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/08/19 |  | 1401 | 6 | 1397 | 8 | 46
212 | 401/06/14 | شهریور | 3: قایم مقامی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3363; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159002; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/03/30 |  | 1401 | 6 | 1401 | 4 | 2 | 2
213 | 401/06/14 | شهریور | 3: کورده 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1861; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6119; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/11/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 144; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/11/14 |  | 1401 | 6 | 1398 | 11 | 31
214 | 401/06/14 | شهریور | 3: راه آهن; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3010; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10035; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/10/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 156; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/10/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 182; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 15 |  | 1401 | 6 | 1397 | 10 | 44
215 | 401/06/14 | شهریور | 3: ناسیونال; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1775; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 193/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6645; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 95/07/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 99; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 95/07/06 |  | 1401 | 6 | 1395 | 7 | 71
216 | 401/06/15 | شهریور | 3: سلطان آباد نمک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه
217 | 401/06/14 | شهریور | 3: سلطان آباد نمک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه
218 | 401/06/15 | شهریور | 3: خدمات 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1550; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6746; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/13
219 | 401/06/15 | شهریور | 3: سجادیه 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1998; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6159; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/14
220 | 401/06/16 | شهریور | 3: سید جلال 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1860; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6024; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/04/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/04/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 183; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 13 |  | 1401 | 6 | 1396 | 4 | 62
221 | 401/06/16 | شهریور | 3: کورده 9; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1911; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6526; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/04/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/04/14 |  | 1401 | 6 | 1396 | 4 | 62
222 | 401/06/17 | شهریور | 3: میدان قائم; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1471; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10021; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/09/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 162; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/08/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 171; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22 |  | 1401 | 6 | 1397 | 9 | 45
223 | 401/06/17 | شهریور | 3: ثمانه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3075; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15419; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/07/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 234; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/07/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 123; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30 |  | 1401 | 6 | 1398 | 7 | 35
224 | 401/06/17 | شهریور | 3: امامیه 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1718; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6483; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/16
225 | 401/06/18 | شهریور | 3: سوران 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1885; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15437; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/11/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/11/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 219; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20 |  | 1401 | 6 | 1398 | 11 | 31
226 | 401/06/19 | شهریور | 3: ثمانه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3368; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159013; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 234; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/13
227 | 401/06/19 | شهریور | 3: قاسم آباد 22; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1246; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6406; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/18
228 | 401/06/20 | شهریور | 3: قائم مقامی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1999; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6751; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 168; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/19
229 | 401/06/20 | شهریور | 3: اولنگ 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: فضای سبز; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3353; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5170; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 74 |  | 1401 | 6 | 1401 | 4 | 2 | 2
230 | 401/06/04 | شهریور | 3: سیدی 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: تغییرات فشار شبکه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3377; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6753; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/06/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 108; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/03; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 128 |  | 1401 | 6 | 1401 | 6 | 0 | 0
231 | 401/06/21 | شهریور | 3: اولنگ 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: فضای سبز; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2044; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5154; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 74; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/20
232 | 401/06/22 | شهریور | 3: سیدی 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3377; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6753; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 108; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/21
233 | 401/06/22 | شهریور | 3: رجایی 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1879; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5379; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: رایان; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/07/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 156; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/07/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 132; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 27 |  | 1401 | 6 | 1396 | 7 | 59
234 | 401/06/22 | شهریور | 3: روستای بهار; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 0
235 | 401/06/22 | شهریور | 3: روستای بهار; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 000; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6747; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 0
236 | 401/06/22 | شهریور | 3: کوی منتظری; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3323; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15872; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/07/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 114; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/07/03; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 113; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 27 |  | 1401 | 6 | 1400 | 7 | 11 | 11
237 | 401/06/25 | شهریور | 3: کوی منتظری; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2088; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6100; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 105; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 104
238 | 401/06/27 | شهریور | 3: آماده سازی 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3080; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15438; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/11/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/11/26; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 10 |  | 1401 | 6 | 1398 | 11 | 31
239 | 401/06/27 | شهریور | 3: امامیه 15; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3045; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15374; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/02/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/02/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 194; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 12 |  | 1401 | 6 | 1398 | 2 | 40
240 | 401/06/29 | شهریور | 3: امام رضا 27; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب نشده ( گیر ); این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1256; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15428; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/09/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/08/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 170; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25 |  | 1401 | 6 | 1398 | 9 | 33
241 | 401/06/29 | شهریور | 3: امام رضا 27; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1705; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6748; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 188
242 | 401/06/30 | شهریور | 3: کورده 9; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1623; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6417; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 240; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/29
243 | 401/06/31 | شهریور | 3: گوندوک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 193/10
244 | 401/06/31 | شهریور | 3: گون دوک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3393; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 193/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 193/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6414; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 110; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 146; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 4
245 | 401/06/31 | شهریور | 3: بنیاد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3379; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6411; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/05/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/05/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 222 |  | 1401 | 06 | 1401 | 05 | 1 | 1
246 | 401/06/31 | شهریور | 3: امامیه 22; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1923; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5641; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/05/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/05/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25 |  | 1401 | 06 | 1399 | 05 | 25
247 | 401/07/03 | مهر | 3: بنیاد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6611/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6419; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/07/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 141
248 | 401/07/05 | مهر | 3: اندرخ 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1557; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15689; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/12/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 240; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/12/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 140; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25 |  | 1401 | 07 | 1399 | 12 | 19
249 | 401/07/09 | مهر | 3: سیدی 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3377; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6753; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/06/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 108; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/21 |  | 1401 | 07 | 1401 | 06 | 1 | 1
250 | 401/07/10 | مهر | 3: سیدی 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3401; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5143; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 108; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/07/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 128; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 31
251 | 401/07/10 | مهر | 3: رجایی 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1044; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159021; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 156; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 150
252 | 401/07/11 | مهر | 3: سیدی 9; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2029; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5723; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/09/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 114; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/09/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 95; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 44 |  | 1401 | 07 | 1400 | 09 | 10 | 10
253 | 401/07/12 | مهر | 3: لشگر 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1618; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10043; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/04/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/04/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 212; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 12.5 |  | 1401 | 07 | 1400 | 04 | 15
254 | 401/07/12 | مهر | 3: سجادیه 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1998; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6159; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/06/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/14 |  | 1401 | 07 | 1401 | 06 | 1 | 1
255 | 401/07/13 | مهر | 3: ناظریه 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3134; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15679; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/10/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/09/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 255; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22 |  | 1401 | 07 | 1399 | 10 | 21
256 | 401/07/13 | مهر | 3: سیدی 9; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3371; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5336; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 114; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/07/12
257 | 401/07/14 | مهر | 3: کورده 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1998; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6420; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 144; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/07/13
258 | 401/07/14 | مهر | 3: رجایی 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب نشده ( گیر ); این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1044; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159021; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/07/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 156; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 150 |  | 1401 | 07 | 1401 | 07 | 0 | 0 | ایراد از کابل ها بوده که در هنگام کشیدن مشخص شد کابل زخمی است
259 | 401/07/17 | مهر | 3: رجایی 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1471; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159021; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 156; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/07/16
260 | 401/07/17 | مهر | 3: خدربیک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1636; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6016; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 95/09/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 95/09/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 103; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30 |  | 1401 | 07 | 1395 | 09 | 70
261 | 401/07/18 | مهر | 3: امام رضا 19; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2083; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6403; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/12/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/12/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 220; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 16 |  | 1401 | 07 | 1400 | 12 | 7 | 7 | داخل سوپاپ پمپ پر ماسه بوده و طبقات و پروانه پمپ بطور کلی تخریب شده است
262 | 401/07/18 | مهر | 3: امام رضا 15; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3046; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15384; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/03/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/03/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 225; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 24 |  | 1401 | 07 | 1398 | 03 | 40 |  | لاستیک دیافراگم الکتروموتور پاره شده و یک رشته از کابل های الکتروموتور ذوب شده بود . طبقات پمپ بعلت نشستن بیش از حد روتور باعث از بین رفتن پروانه ها و طبقات پمپ شده است
263 | 401/07/19 | مهر | 3: خدربیک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1044; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159048; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/07/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 163; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22.5
264 | 401/07/20 | مهر | 3: اندرخ 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1631; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6416; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 240; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/07/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 191; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 32
265 | 401/07/20 | مهر | 3: باهنر 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: تغییرات فشار شبکه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3317; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10012; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 144; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 164 |  | 1401 | 07 | 1401 | 04 | 3 | 3
266 | 401/07/21 | مهر | 3: سیدی 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: تغییرات فشار شبکه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 1; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 92/02/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 108 |  | 1401 | 07 | 1392 | 02 | 113
267 | 401/07/22 | مهر | 3: رجایی 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1690; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10029; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 84; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 84; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 32: 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 33: 65; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 34: 112; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 35: 25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 154; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22
268 | 401/07/24 | مهر | 3: فرهاد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: گیرپاژ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1774; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6317; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/05/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 165; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/05/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 103; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 30 |  | 1401 | 07 | 1396 | 05 | 62
269 | 401/07/24 | مهر | 3: موسوی قوچانی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1649; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6003; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 95/08/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 99; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 95/08/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 109; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20 |  | 1401 | 07 | 1395 | 08 | 71
270 | 401/07/25 | مهر | 3: رجایی 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: تغییرات فشار شبکه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3028; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15357; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/01/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/12/07 |  | 1401 | 07 | 1398 | 01 | 42
271 | 401/07/25 | مهر | 3: گلشهر 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: تغییرات فشار شبکه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3024; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5760; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/12/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 63; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/12/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 125; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20 |  | 1401 | 07 | 1397 | 12 | 43
272 | 401/07/27 | مهر | فرهاد | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 45 | 92 | 1105 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | 374/8 | 5416 | لاله | تعمیری |  |  | 200 | 165 | 165 | 46 | 79 | 9 | 4/4 | 178 | 33 |  |  | √ |  | 178 | 33
273 | 401/07/27 | مهر | 3: سیدی 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1698; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15417; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 108; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 108; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 32: 0.5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 33: 20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 34: 100; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 35: 25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 107; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22
274 | 401/07/27 | مهر | 3: کاظم آباد پنجشنبه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2096; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6617; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/12/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 114; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/12/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 140; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 23 |  | 1401 | 07 | 1400 | 12 | 7 | 7 | علت سوختن: عدم همخوانی کابل انتخاب شده با الکتروپمپ
275 | 401/07/28 | مهر | 3: امام رضا 38; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3321; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15370; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/06/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √ |  | 1401 | 07 | 1400 | 06 | 13 |  | علت سوختن: افت ولتاژ شبکه برق
276 | 401/07/28 | مهر | 3: کاظم آباد پنجشنبه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2029; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6570; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 130; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25
277 | 401/08/02 | آبان | 3: رجایی 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3398; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6577; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
278 | 401/08/02 | آبان | 3: باهنر 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3399; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6573; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
279 | 401/08/04 | آبان | 3: امام رضا 38; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1660; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6611/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159060; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
280 | 401/08/06 | آبان | 3: امامیه 17; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3395; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 193/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159054; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/08/05
281 | 401/08/07 | آبان | 3: امام رضا 43; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3317; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5621; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/08/06
282 | 401/08/08 | آبان | 3: مسلم; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/4; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 1; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 87/06/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 78 |  | 1401 | 08 | 1387 | 06 | 170
283 | 401/08/08 | آبان | 3: امام رضا 13; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3076; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15421; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/07/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/07/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 10 |  | 1401 | 08 | 1398 | 07 | 37
284 | 401/08/08 | آبان | امام رضا 13 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 0 | 37 | 1709 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6609/15 | 159038 | بارش | نو | 0 |  | 218.5 | - | 204 | 158 | 179 | 12 | 20 | 211 | 10 |  |  |  | 401/08/05
285 | 401/08/09 | آبان | 3: گلشهر 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1972; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15397; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/07/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 96; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/07/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 20 |  | 1401 | 08 | 1398 | 07 | 37
286 | 401/08/10 | آبان | 3: مسلم; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 8: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3384; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 374/4; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/4; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5470; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 126; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/08/09
287 | 401/08/11 | آبان | 3: اسماعیل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1633; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6012; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 95/09/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 114; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 95/08/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 151; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 14 |  | 1401 | 08 | 1395 | 09 | 71
288 | 401/08/11 | آبان | 3: نیروگاه 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1599; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6404; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/27 |  | 1401 | 08 | 1401 | 04 | 4 | 4 | موتور وپمپ تست شده و مشکلی از لحاظ الکتروپمپ وجود ندارد
289 | 401/08/11 | آبان | 3: نیروگاه 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: تخریب دیسک و کفگرد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3346; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6472; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/11 |  | 1401 | 08 | 1401 | 04 | 4 | 4 | هوادهی و نوسان دبی زیاد باعث بلند شدن و سقوط روتور به دفعات زیاد شده که این امر باعث تخریب کفگرد شده است .
290 | 401/08/12 | آبان | غدیر | امامیه | نصب جدید |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 0 | 73 | 1704 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384/9 | 6748 | سولار | نو | 0 |  | 229 | 215 | 215 | 91 | 161 | 7 | 8 | 176 | 23 |  |  |  | 401/08/11
291 | 401/08/13 | آبان | اسلام آباد 2 | سوران |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 92 | 45 | 1636 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/11 | 293/12 | 159033 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 178.5 | 168 | 168 | 105 | 143 | 3 | 52 | 198 | 13 |  |  | √ | 401/08/12
292 | 401/08/13 | آبان | 3: اندرخ 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: کاهش سطح استاتیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/06/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 268 |  | 1401 | 08 | 1400 | 06 | 14
293 | 401/08/13 | آبان | 3: اندرخ 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3316; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10005; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/06/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/06/09; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 157; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 26 |  | 1401 | 08 | 1400 | 06 | 14 |  | با توجه به حساسیت پمپهای 384 نسبت به ارتفاع کاهش سطح استاتیک و در نتیجه کاهش سطح دینامیک باعث کاهش دبی شده است
294 | 401/08/14 | آبان | 3: وحدت; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 8: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3382; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159036; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 183; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/08/13
295 | 401/08/14 | آبان | 3: گلشهر 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1414; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15359; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/12/09; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √
296 | 401/08/15 | آبان | 3: مهر آباد 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: تغییرات فشار شبکه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2097; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15427; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/12/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 102; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/12/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 132; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 27 |  | 1401 | 08 | 1398 | 12 | 32
297 | 401/08/15 | آبان | اندرخ 4 | منزل آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | علیخواه | 55 | 62 | 1847 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/7 | 384/8 | 159022 | گازار | نو | 0 |  | 282 | 268 | 268 | 150 | 143 |  |  | 158 | 30 |  |  | √ | 401/08/14
299 | 401/08/16 | آبان | 3: کورده 13; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1624; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6014; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 95/08/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 136; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 182 |  | 1401 | 08 | 1395 | 08 | 72
300 | 401/08/16 | آبان | 3: اسلام آباد 16; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1920; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6370; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/06/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/06/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 194; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 12 |  | 1401 | 08 | 1398 | 06 | 38
301 | 401/08/16 | آبان | 3: اندرخ 6; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 8: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1507; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159062; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/08/15
302 | 401/08/17 | آبان | 3: امام رضا 59; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جابجایی چاه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1569; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5122; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/06/31; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/06/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 212; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 10 |  | 1401 | 08 | 1397 | 06 | 50
303 | 401/08/17 | آبان | منزل آباد 33 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 45 | 45 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 6609/13 | 159045 | بارش | تعمیری | 0 |  | 174.5 | 168 | 168 |  | 154 | 3 | 5 | 162 | 16.6 |  |  | √ | 401/08/16 | 162 | 16
304 | 401/08/17 | آبان | گلشهر 3 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 37 | 55 | 1651 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/5 | 384/7 | 6478 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 142 | 63 | 132 | 43 | 72 | 6 | 6.5 | 143 | 25 |  |  | √ | 401/08/16 | 143 | 25
305 | 401/08/18 | آبان | 3: منظریه 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1423; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5626; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 93/07/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 202; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 93/06/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 151; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 26 |  | 1401 | 8 | 1393 | 7 | 97
306 | 401/08/19 | آبان | 3: باهنر 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: تغییرات فشار شبکه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1577; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15687; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/01/26; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/01/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 179; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 25 |  | 1401 | 08 | 1400 | 01 | 19
307 | 401/08/19 | آبان | امامیه 22 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 73 | 55 | 1691 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 6609/15 | 6580 | بارش | تعمیری | 0 | 204 | 204 | 180 | 186 | 143 | 163 | 5 | 22 | 190 | 15 |  |  | √ |  | 190 | 15
308 | 401/08/19 | آبان | شاهد 61 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 73 | 73 | 1722 | پمپیران | نو | 384/10 | 384/10 | 6579 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  | 254 | 193 | 240 |  | 142 | 10 | 45 | 197 | 25 |  |  |  | 401/08/18 | 197 | 25
309 | 401/08/20 | آبان | شیرحصار | منطقه 5 | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 0 | 37 | 3363 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384/5 | 6576 | سولار | نو | 0 |  |  | 0 | 192 |  | 73 | 10 | 6 | 89 | 27 |  |  |  | 401/08/19 | 89 | 27
310 | 401/08/20 | آبان | 3: ابوطالب 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: پارگی لوله آبده و استهلاک پمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1899; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/4; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6635; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/09/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 220; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 220; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 156; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/09/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 111; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 17 |  | 1401 | 08 | 1396 | 09 | 59 |  | سوراخ شدن لوله آبده در دو نقطه در شاخه اول ( در فاصله یک متری و سه متری از سوپاپ ) ، استهلاک پمپ
311 | 401/08/21 | آبان | 3: امام رضا 63; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جابجایی چاه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1238; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: صابری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5744; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 94/11/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 227; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 94/11/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 182; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 9.5 |  | 1401 | 08 | 1394 | 11 | 81
312 | 401/08/21 | آبان | سید جلال 1 | امام علی |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 37 | 37 | 1848 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 6608/15 | 6574 | بارش | تعمیری | 0 | 200 | 200 | 186 | 186 | 56 | 149 | 10 | 10 | 169 | 10 |  |  | √ | 401/08/20 | 169 | 10 | [8 empty] | ( ضعیف شدن مقاومت عایقی سیم پیج الکتروموتوردر اثرکار کرد زیاد ) 62 ماه
313 | 401/08/22 | آبان | 3: سید جلال 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3120; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15640; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/06/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 96; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/06/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 125; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22 |  | 1401 | 08 | 1399 | 06 | 26
314 | 401/08/22 | آبان | 3: سپاد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: الکتروموتور سوخته و جهت گارانتی ارسال شد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3373; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159016; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/05/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/04/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 8 |  | 1401 | 08 | 1401 | 05 | 3 | 3
315 | 401/08/23 | آبان | 3: شاه فیل قدیم; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جابجایی چاه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1628; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6627; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/11/03; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 96/11/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 4 |  | 1401 | 08 | 1396 | 11 | 57
316 | 401/08/23 | آبان | 3: توس علیا قدیم; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جابجایی چاه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2098; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 193/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 100; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 93/01/01 |  | 1401 | 08 | 1393 | 01 | 103
317 | 401/08/24 | آبان | 3: شاهد 54; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: ورود شولات به الکترو پمپ مشهود بود; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1617; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15664; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/11/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 232; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 232; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/11/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 231; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 12 |  | 1401 | 08 | 1400 | 11 | 9 | 9
318 | 401/08/25 | آبان | 3: قاسم آباد 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2008; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6609; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/12/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 203; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 203; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 34: 211; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 35: 12/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/12/07; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 211; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 12 |  | 1401 | 08 | 1400 | 12 | 8 | 8
319 | 401/08/25 | آبان | سوران 3 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 73 | 37 | 2007 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 6608/15 | 6572 | بارش | تعمیری | 0 | 203 | 203 | 192 | 195 | 165 | 180 | 7 | 40 | 227 | 7 |  |  |  | 401/08/24 | 227 | 7
320 | 401/08/26 | آبان | 3: فلاحی 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2095; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6537; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/09/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 34: 208; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 35: 10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 400/09/03; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 208; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 10 |  | 1401 | 08 | 1400 | 09 | 11 | 11
321 | 401/08/26 | آبان | سید جلال 1 | امام علی | اهم دار | احتمال دوفاز کردن الکتروموتور | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 1848 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608/15 | 6574 | بارش | تعمیری | 401/08/21 | 200 | 200 | 186 | 186 | 56 | 149 | 10 | 10 | 169 | 10 |  |  |  | 401/08/20 | 169 | 10 |  |  | 1401 | 08 | 1401 | 08 | 0 | 0
322 | 401/08/26 | آبان | 3: قاسم آباد 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1520; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5133; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: لاله; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/04/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 154; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 145; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 34: 160; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 35: 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/04/06; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 160; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 4.5 |  | 1401 | 08 | 1398 | 04 | 40
323 | 401/08/27 | آبان | 3: پمپاژ قیاس آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: فرازی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2098; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159066; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری
324 | 401/08/27 | آبان | 3: پمپاژ شهرآباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نصب جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: فرازی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3410; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/3; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159067; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری
325 | 401/08/28 | آبان | 3: دزق; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: توانا
326 | 401/08/28 | آبان | قاسم آباد 6 | امامیه | نصب جدید |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده |  | 30 | 3162 | پمپیران | نو |  | 6608/14 | 6571 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 196 | 196 |  | 189 | 113 | 163 | 7 | 40 | 210 | 8 |  |  |  | 401/08/27 | 210 | 8
327 | 401/08/28 | آبان | سید جلال 1 | امام علی |  | به دلیل حساسیت مکانی الکتروموتور یک رنج قوی تر استفاده شد | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 37 | 45 | 1227 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6608/15 | 6608/15 | 6574 | بارش | نو | 0 |  | 200 | 186 | 186 | 56 | 149 | 10 | 10 | 169 | 10 |  |  | √ | 401/08/27 | 169 | 10 | [8 empty] | ضعیف شدن مقاومت عایقی سیم پیج الکتروموتوردر اثرکار کرد زیاد
328 | 401/08/29 | آبان | 3: اسلام آباد 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1773; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6639; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 95/06/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 162; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 34: 189; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 35: 27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 95/07/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 189; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 27 |  | 1401 | 08 | 1395 | 06 | 74
329 | 401/08/29 | آبان | گلشهر 5 | گلشهر | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 1886 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384/9 | 159061 | گازار | نو | 0 | 246 | 246 | 0 | 234 | 53 | 85 | 10 | 65 | 160 | 26 | 0 | 0 |  | 401/08/28 | 160 | 26
330 | 401/08/30 | آبان | امام رضا 6 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 73 | 92 | 3134 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/10 | 384/11 | 6425 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 234 | 234 | 0 | 219 | 133 | 140 | 10 | 65 | 215 | 25 | 0 | 0 | √ | 401/08/29 | 215 | 25
331 | 401/09/01 | آذر | نیروگاه 4 | منزل آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده |  | 55 | 1623 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293/13 | 6760 | بارش | نو |  | 205 | 205 | 192 | 192 | 146 | 190 | 10 | 32 | 239 | 12 | 0 | 0 |  | 401/08/29 | 239 | 12
332 | 401/09/02 | آذر | شاهد 54 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | علیخواه | 55 | 37 | 3412 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/13 | 6608/16 | 159040 | بارش | نو | 0 | 224 | 221 | 210 | 210 | 120 | 132 | 13 | 28 | 173 | 11 | 0 | 0 | √ | 401/08/30 | 173 | 11
333 | 401/09/02 | آذر | 3: سپاد 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: گیرپاژ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6389; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/08/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 249; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 234; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 30: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 31: 134; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 97/03/28 |  | 1401 | 09 | 1397 | 08 | 49
334 | 401/09/03 | آذر | امام رضا 29 | سوران | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 1256 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384/9 | 6411 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 240 | 240 | 0 | 222 | 132 | 141 | 10 | 20 | 171 | 25 | 0 | 0 |  | 401/09/02 | 171 | 25
335 | 401/09/03 | آذر | لشگر 1 | امامیه | نصب جدید |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده |  | 24 | 3403 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608/12 | 6429 | بارش | نو |  | 182.5 | 182.5 |  | 174 | 118 | 138 | 10 | 26 | 174 | 8 | 0 | 0 |  | 401/09/02 | 174 | 8
336 | 401/09/05 | آذر | گلشهر 8 | گلشهر |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده |  | 37 | 1633 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/12 | 6608/16 | 159041 | بارش | نو |  | 202 | 202 | 192 | 192 | 48 | 177 | 5 | 65 | 260 | 7 | 0 | 0 | √ | 401/09/04 | 260 | 7
337 | 401/09/06 | آذر | سپاد 2 | خیر آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 22 | 22 | 3391 | بارش | تعمیری | 6608/10 | 6608/10 | 6433 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 235 | 235 | 216 | 216 | 75 | 77 | 35 | 30 | 142 | 9 | 0 | 0 |  | 401/09/05 | 142 | 8
338 | 401/09/06 | آذر | گلشهر 7 | گلشهر |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 45 | 30 | 3056 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 6608/14 | 6329 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 108 | 108 | 96 | 96 | 50 | 86 | 8 | 70 | 164 | 10 |  |  | √ | 401/09/04 | 164 | 10
339 | 401/09/07 | آذر | اسلام آباد 5 | سوران |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 73 | 73 | 1566 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 384/9 | 6430 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 180 | 180 | 162 | 162 | 76 | 105 | 8 | 60 | 173 | 25 |  |  | √ | 401/09/05 | 173 | 25
340 | 401/09/07 | آذر | 3: منزل آباد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: عدم آبدهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: تخریب پمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3073; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15416; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/07/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 240; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 234; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/07/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 182; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 14 |  | 1401 | 09 | 1398 | 17 | 28 |  | تخریب کامل پمپ بعلت ورود جسم سخت خارجی به داخل پمپ
341 | 401/09/08 | آذر | حجاب 3 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 92 | 62 | 3406 | گازار | نو | 384/11 | 345/8 | 6136 | پمپیران | نو | 0 | 244 | 244 | 231 | 228 | 128 | 162 | 5 | 50 | 218 | 18 |  |  | √ | 401/09/07 | 218 | 18
342 | 401/09/08 | آذر | 3: نیروگاه 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: تجهیز چاه جدید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1916; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 275/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15647; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/03/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 204; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 99/03/15 |  | 1401 | 09 | 1399 | 03 | 30
343 | 401/09/08 | آذر | 3: نریمانی سفلی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 8: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 282 | [7 empty] | الکتروپمپ توسط منطقه 5 تهیه و نصب گردیده است
344 | 401/09/09 | آذر | 3: آماده سازی 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: به توضیحات مراجعه شود; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1723; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6745; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/06/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 27: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 168; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/06/09; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 194; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 22 |  | 1401 | 09 | 1401 | 06 | 3 | 3 | انتخاب پمپ اشتباه بعلت دبی سنجی غلط توسط مرکز
345 | 401/09/09 | آذر | نیروگاه 3 | منزل آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 62 | 22 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 193/16 | 159018 | پمپیران | نو | 0 |  | 202 | 186 | 192 | 166 | 185 | 7 | 45 | 237 | 4 |  |  | √ | 401/09/08 | 237 | 4
346 | 401/09/10 | آذر | 3: نجم; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده
347 | 401/09/10 | آذر | 3: نجم; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده
348 | 401/09/10 | آذر | راه آهن | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 45 | 30 | 1959 | بارش | تعمیری | 293/12 | 233/16 | 6426 | پمپیران | نو | 0 | 162 | 162 | 156 | 156 | 119 | 156 | 8 | 18 | 182 | 8 |  |  | √ | 401/09/09 | 182 | 8
349 | 401/09/12 | آذر | 3: سوران 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1854; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10013; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/07/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 98/06/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 40: 215; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 41: 17 |  | 1401 | 09 | 1398 | 07 | 38
350 | 401/09/12 | آذر | 3: کاظم آباد پنجشنبه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: دوفازشدن الکتروموتور; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2029; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6570; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/07/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 114 |  | 1401 | 09 | 1401 | 07 | 2 | 2 | احتمال دوفاز کار کردن الکتروموتور و خرابی تابلو برق
351 | 401/09/14 | آذر | 3: کاظم آباد پنجشنبه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: به توضیحات مراجعه شود; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 8: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1643; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6611/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159058; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 114; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 114; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/09/12 | [7 empty] | در زمان نصب الکتروموتور بعلت امپر کشیدن راه اندازی نشده است که مورد پیگیری شد که پس از رفع مشکل تابلو برق توسط کارگاه برق الکترو پمپ روشن و وارد مدار شد
352 | 401/09/15 | آذر | امامیه 15 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | علیخواه | 37 | 45 | 1657 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 293/12 | 6422 | پمپیران | نو |  | 204 | 204 | 186 | 192 | 162 | 178 | 4 | 20 | 202 | 10 |  |  | √ | 401/09/14 | 202 | 10
353 | 401/09/17 | آذر | امامیه 18 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | علیخواه | 55 | 55 | 1702 | سولار | نو | 345/7 | 6609/15 | 159075 | بارش | نو |  | 187 | 187 | 177 | 180 |  | 175 | 2 | 34 | 214 | 14 |  |  | √ | 401/09/16 | 214 | 15
354 | 401/09/17 | آذر | 3: سوران 10; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: شولاتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3119; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15657; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/05/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 34: 212; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 35: 12 |  | 1401 | 09 | 1399 | 05 | 28
355 | 401/09/17 | آذر | ناظریه 6 | منزل آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 73 | 37 | 1848 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 6608/15 | 6432 | بارش | نو |  | 213 | 213 | 204 | 207 | 160 | 200 | 3 | 30 | 233 | 7 |  |  | √ | 401/09/16 | 233 | 7
356 | 401/09/17 | آذر | 3: روستای زیرکن; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه
357 | 401/09/17 | آذر | 3: روستای زیرکن; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 8: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 193/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 72
358 | 401/09/19 | آذر | 3: امام رضا 11; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1685; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5641; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/05/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 192 |  | 1401 | 09 | 1396 | 05 | 64
359 | 401/09/19 | آذر | 3: الهیه 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1869; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5611; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/03/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 210 |  | 1401 | 09 | 1400 | 03 | 18
360 | 401/09/19 | آذر | منزل آباد 2 | منزل آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | علیخواه | 45 | 55 | 1840 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/13 | 293/14 | 6431 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 240 | 240 | 234 | 234 | 128 | 194 | 5 | 5 | 204 | 15 |  |  | √ | 401/09/17 | 204 | 15
361 | 401/09/20 | آذر | 3: حجت 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اضافه آمپر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1988; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6528; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/09/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 126 |  | 1401 | 09 | 1397 | 09 | 48
362 | 401/09/20 | آذر | 3: برزش آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده
363 | 401/09/20 | آذر | 3: کارده 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1925; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15366; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/11/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 174 |  | 1401 | 09 | 1400 | 11 | 10 | 10
364 | 401/09/21 | آذر | 3: شریعتی 32; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: صدا و لرزش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2030; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15889; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/12/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 210 |  | 1401 | 09 | 1400 | 12 | 9 | 9
365 | 401/09/21 | آذر | 3: کوثر 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: صدا و لرزش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2035; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6535; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/05/24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 128 |  | 1401 | 09 | 1400 | 05 | 16
366 | 401/09/22 | آذر | باهنر 1 | گلشهر |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 73 | 73 | 3416 | پمپیران | نو | 384/9 | 384/10 | 15394 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 209 | 209 | 192 | 192 | 100 | 132 | 5 | 71 | 208 | 20 |  |  | √ | 1401/09/21 | 208 | 20
367 | 401/09/22 | آذر | 3: پارک رسالت; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: مشاهده گراویه و شولات داخل پمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2012; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6613; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/12/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 204 |  | 1401 | 09 | 1400 | 12 | 9 | 9
368 | 401/09/23 | آذر | گلشهر 10 | گلشهر |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 37 | 37 | 1982 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/5 | 384/5 | 6123 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 167 | 167 | 96 | 156 | 46 |  | 7 | 60 | 95 | 25 |  |  |  | 401/09/22 | 95 | 25
369 | 401/09/23 | آذر | قاسم آباد 8 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 45 | 45 | 1414 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/12 | 6608/16 | 6427 | بارش | نو | 0 | 196 | 196 | 192 | 192 | 161 | 181 | 11 | 10 | 202 | 10 |  |  | √ | 401/09/22 | 202 | 10
370 | 401/09/23 | آذر | 3: کشف رود 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: به توضیحات مراجعه شود; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1668; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15631; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/12/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 186 |  | 1401 | 09 | 1398 | 12 | 33 |  | با توجه به گفته مرکز لوله آبده سوراخ میباشد و بهمین علت کشیده شده است که در همین حین برای بهسازی و افزایش دبی اقدام شد
371 | 401/09/24 | آذر | محمد آباد قدس | منطقه 5 |  |  | نصب | [6 empty] | توانا | 24 | 24 | 3404 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/13 | 233/13 | 6423 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/05/22 | 192 | 192 | 177 | 177 | 94 | 165 | 10 | 30 | 148 | 9
372 | 401/09/24 | آذر | 3: کشف رود 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3319; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/19; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15868; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/06/06; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 222 |  | 1401 | 09 | 1400 | 06 | 15
373 | 401/09/24 | آذر | 3: پرکند آباد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3063; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 275/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15403; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/11/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 216 |  | 1401 | 09 | 1398 | 11 | 34
374 | 401/09/25 | آذر | کوثر 5 | امام علی |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 62 | 73 | 1681 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 384/9 | 15357 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 215 | 215 | 128 | 128 | 59 | 92 | 8 | 63 | 163 | 30 |  |  | √ | 1401/09/24 | 163 | 30
375 | 401/09/26 | آذر | 3: قاسم آباد 6 قدیم; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جابجایی چاه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 71; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5208; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/10/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 168 |  | 1401 | 09 | 1398 | 10 | 35
376 | 401/09/26 | آذر | 3: کشاورز; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: نیترات بالا; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: به توضیحات مراجعه شود; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1898; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5212; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/03/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 126 |  | 1401 | 09 | 1397 | 03 | 54 |  | به گفته مرکز خیر آباد با توجه به نیترات بالا و سیمانته کردن چاه مشکل حل نشده که جمع آوری گردیده است
377 | 401/09/28 | آذر | 3: تلگرد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جابجایی چاه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: جمع آوری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1959; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/4; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6384; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/05/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 85 |  | 1401 | 09 | 1397 | 05 | 52
378 | 401/09/28 | آذر | 3: سوران 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1864; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6456; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/04/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 168 |  | 1401 | 09 | 1401 | 04 | 5 | 5 | بنا به گفته آقای میرزایی چاه کشیده شده است
379 | 401/09/28 | آذر | 3: منزل آباد 21; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: جابجایی چاه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 389/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/06/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 192 |  | 1401 | 09 | 1396 | 06 | 63
380 | 401/09/29 | آذر | کورده 13 | سوران |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 37 | 22 | 3418 | پمپیران | نو | 293/11 | 233/12 | 159053 | سولار | نو | 0 | 147 | 147 | 136 | 136 | 103 | 116 | 3 | 48 | 167 | 7 |  |  | √ | 401/09/28 | 167 | 7 | دو کابل | 3*16
381 | 401/09/29 | آذر | شریعتی 32 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 73 | 55 | 1844 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 6609/14 | 6159 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 220 | 220 | 210 | 204 | 107 | 125 | 5 | 61 | 191 | 16 |  |  | √ | 401/09/28 | 191 | 16 | تک کابل | 3*95
382 | 401/09/30 | آذر | آماده سازی 3 | امامیه |  | به توضیحات مراجعه شود | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 45 | 30 | 1408 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/12 | 233/16 | 159078 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 194 | 194 | 180 | 183 | 97 | 178 | 1 | 35 | 214 | 5 |  |  | √ | 401/09/29 | 214 | 5 | دو کابل | 3*35 | [6 empty] | در زمان نصب با توجه به افزایش عمق نصب الکتروموتور به ته چاه نشسته و بهمین علت 3 متر از عمق نصب کسر گردید. ( احتمال پارگی دیافراگم میباشد )
383 | 401/09/30 | آذر | کشف رود 8 | گلشهر |  |  | نصب | √ | [5 empty] | علیخواه | 45 | 55 | 3422 | پمپیران | نو | 293/12 | 293/15 | 159079 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 220 | 220 | 186 | 186 | 62 | 160 | 2 | 62 | 226 | 15 |  |  | √ | 401/09/29 | 226 | 15 | دو کابل | 3*50
384 | 401/10/02 | دی | ابوطالب 5 | خیر آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 37 | 37 | 3420 | پمپیران | نو | 293/10 | 293/11 | 159032 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 167 | 167 | 156 | 159 | 51 | 156 | 3 | 28 | 187 | 11 |  |  | √ | 401/10/01 | 187 | 11 | دو کابل | 3*25
385 | 401/10/03 | دی | امام رضا 15 | سوران |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 92 | 37 | 1988 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/11 | 6608/16 | 6424 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 204 | 204 | 180 | 180 |  | 173 | 2 | 65 | 240 | 8 |  |  | √ | 401/10/02 | 240 | 8 | دو کابل | 3*50
386 | 401/10/03 | دی | هاشمی نژاد | دانشجو | جابجایی چاه |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 1262 | گازار | نو |  | 384/8 | 159063 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 204 | 204 | 0 | 192 | 90 | 133 | 10 | 10 | 153 | 20 |  |  |  | 401/10/02 | 153 | 20 | تک کابل | 3*70
387 | 401/10/04 | دی | فلاحی 1 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 45 | 24 | 3419 | پمپیران | نو | 6608/18 | 233/14 | 159080 | پمپیران | نو | 0 | 200 | 197 | 192 | 189 | 122 | 189 | 4 | 25 | 218 | 5 |  |  | √ | 401/10/03 | 218 | 5 | دو کابل | 3*35
388 | 401/10/04 | دی | الهیه 2 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 73 | 92 | 3400 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/10 | 384/12 | 15679 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 228 | 228 | 210 | 210 | 172 | 179 | 8 | 50 | 254 | 20 |  |  | √ | 401/10/03 | 254 | 20 | تک کابل | 3*95
389 | 401/10/05 | دی | موسوی قوچانی | خیر آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 37 | 11 | 3424 | گازار | نو | 345/5 | 193/9 | 159083 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 105 | 105 | 99 | 96 | 52 | 96 | 3 | 25 | 124 | 4 |  |  | √ | 1401/10/04 | 124 | 4 | تک کابل | 3*16
390 | 401/10/05 | دی | سید جلال 3 رزرو | امام علی | تجهیز جدید |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی |  | 73 | 3425 | پمپیران | نو |  | 384/9 | 159084 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 234 | 234 | 0 | 222 | 75 | 165 | 10 | 10 | 185 | 25 |  |  |  | 401/10/04 | 185 | 25 | تک کابل | 3*95
391 | 401/10/06 | دی | 3: علی آباد روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه
392 | 401/10/07 | دی | سجادیه 3 | امامیه |  |  | نصب | √ | [6 empty] | 55 | 30 | 1930 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/14 | 233/16 | 6428 | پمپیران | نو | 0 |  |  | 192 | 192 | 162 | 192 | 4 | 26 | 222 | 4 |  |  | √ | 401/10/06 | 222 | 4 | تک کابل | 3*35
393 | 401/10/11 | دی | 3: امامیه 9; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2006; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6620; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/12/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 192; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*25 | 1401 | 10 | 1400 | 12 | 10 | 10
394 | 401/10/12 | دی | سوران 4 | سوران |  |  | نصب | √ | [6 empty] | 62 | 30 | 1959 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 233/16 | 6454 | پمپیران | نو | 0 | 203 | 203 | 198 | 192 | 172 | 182 | 2 | 27 | 211 | 7 |  |  | √ | 1401/10/11 | 211 | 7 | دو کابل | 3*25
395 | 401/10/13 | دی | 3: غدیر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اضافه آمپر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: نوسان آمپر بعلت قطعی روتور; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1704; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6748; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/08/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*95 | 1401 | 10 | 1401 | 08 | 2 | 2 | پس از ورود الکتروپمپ به کارگاه مورد آزمایش پمپاژ قرار گرفت که الکتروموتور هیچگونه اهمی نداشته و پس از آزمایش پمپاژ مشخص شد روتور قطعی کوچکی دارد و همین امر موجب اضافه آمپر و نوسان آمپر میشود
396 | 401/10/14 | دی | اسلام آباد 16 | سوران |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 37 | 18 | 3390 | گازار | نو | 293/11 | 193/14 | 6450 | پمپیران | نو | 0 | 199 | 199 | 186 | 186 | 76 | 161 | 4 | 30 | 195 | 5 |  |  | √ | 1401/10/13 | 195 | 5 | دو کابل | 3*25
397 | 401/10/15 | دی | غدیر | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 73 | 62 | 1952 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 345/8 | 6446 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 228 | 228 | 213 | 213 | 91 | 161 | 10 | 5 | 176 | 19 |  |  | √ | 1401/10/14 | 176 | 19 | تک کابل | 3*95
398 | 401/10/15 | دی | پارک رسالت | خیر آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 55 | 22 | 3426 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/13 | 233/12 | 159052 | سولار | نو | 0 | 239 | 239 | 204 | 147 | 40 | 103 | 6 | 32 | 141 | 8 |  |  | √ | 1401/10/14 | 141 | 8 | تک کابل | 3*16
399 | 401/10/16 | دی | 3: ملک آباد 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1587; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: صابری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5285; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: امید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 94/08/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 138; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل |  | 1401 | 10 | 1398 | 08 | 38
400 | 401/10/16 | دی | 3: کورده روستایی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: توضیحات مهم; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3388; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6479; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/05/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*50 | 1401 | 10 | 1401 | 05 | 5 | 5 | با توجه به گزارش مرکز محترم طی برخورد خودرو با تیر برق و قطع یکی از فاز ها باعث دوفاز شدن الکتروموتور شده و همین امر سبب سوختن شده است که الکتروموتور جهت گارانتی به شرکت بارش ارسال گردید
401 | 401/10/16 | دی | کورده روستایی | سوران |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 45 | 45 | 3421 | پمپیران | نو | 6609/12 | 6609/13 | 159044 | بارش | نو | 0 | 220 | 220 | 198 | 198 | 104 | 131 | 10 | 25 | 176 |  |  |  | √ |  |  |  | تک کابل | 3*50
402 | 401/10/17 | دی | التیمور 7 | گلشهر |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 55 | 62 | 3407 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/7 | 384/8 | 159064 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 203 | 203 | 174 | 186 | 27 | 44 | 10 | 86 | 140 | 29 |  |  | √ | 1401/10/16 | 140 | 29 | دو کابل | 3*50
403 | 401/10/18 | دی | 3: اسلام آباد 16; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: توضیحات مهم; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3390; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 193/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6450; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/10/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*25 | 1401 | 10 | 1401 | 10 | 0 | 0 | با توجه به گزارش مرکز سوران الکتروموتور دارای 10 کیلو اهم میباشد که طی مذاکرات انجام شده بعلت نو بودن ،الکتروموتور و پمپ کشیده شده و پس از ورود به کارگاه مکانیک مورد بررسی و تست کامل قرار گرفت که هیچگونه مشکلی از نظر آبدهی و اهمی نداشته و مراتب به مهندس بزرگمهر گزارش داده شد
404 | 401/10/18 | دی | سیاسک | خیر آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 | 1916 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/13 | 293/14 | 6458 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 212 | 209 | 189 | 192 | 76 | 140 | 3 | 90 | 233 |  |  |  | √ | 1401/10/17 | 233 |  | دو کابل | 3*50
405 | 401/10/19 | دی | 3: خدمات 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1989; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10016; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/09/02; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*50 | 1401 | 10 | 1397 | 09 | 49
406 | 401/10/19 | دی | 3: امام رضا 10; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1604; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6650; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/04/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*95 | 1401 | 10 | 1396 | 04 | 66
407 | 401/10/25 | دی | 3: روستای زاک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده
408 | 401/10/25 | دی | 3: روستای زاک; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منطقه 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده
409 | 401/10/26 | دی | اسلام آباد 16 | سوران |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 18 | 18 | 3390 | برگشتی | برگشتی | 193/14 | 193/14 | 6450 | برگشتی | برگشتی | 0 | 199 | 199 | 186 | 186 | 76 | 161 | 4 | 30 | 195 | 5 |  |  |  | 1401/10/23 | 195 | 5 | دو کابل | 3*25
410 | 401/10/26 | دی | سوران 10 | سوران |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 45 | 45 | 1288 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/12 | 6608/18 | 6449 | بارش | نو | 0 | 202 | 202 | 186 | 189 | 162 | 182 | 3 | 50 | 235 | 9 |  |  | √ | 1401/10/24 | 235 | 9 | دو کابل | 3*50
411 | 401/10/27 | دی | 3: رجایی 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1983; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6051; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: امید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/07/22; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 96 |  | 1401 | 10 | 1398 | 07 | 39
412 | 401/10/27 | دی | منظریه 2 | دانشجو |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 62 | 30 | 1899 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 6608/13 | 159037 | بارش | نو | 0 | 198 | 198 | 174 | 186 | 93 | 145 | 10 | 25 | 180 | 9 |  |  | √ | 1401/10/25 | 180 | 8 | تک کابل | 3*25
413 | 401/10/27 | دی | منزل آباد 21 | منزل آباد |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 73 | 55 | 2012 | برگشتی | برگشتی | 384/9 | 345/7 | 15402 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 198 | 198 | 192 | 186 | 142 | 161 | 5 | 30 | 196 | 18 |  |  | √ | 1401/10/26 | 196 | 17 | دو کابل | 3*50
414 | 401/10/28 | دی | 3: امام رضا 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3370; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6480; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/04/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 162 |  | 1401 | 10 | 1401 | 04 | 6 | 6
415 | 401/10/28 | دی | امام رضا 10 | سوران |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 92 | 73 | 2030 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/12 | 384/9 | 6748 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 190 | 190 | 180 | 180 | 134 | 161 | 5 | 70 | 236 | 25 |  |  | √ | 1401/10/27 | 236 | 25 | تک کابل | 3*70
416 | 401/10/28 | دی | 3: رسالت 136; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*16
417 | 401/10/28 | دی | 3: کشف رود 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3422; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159079; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/09/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 186; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل |  | 1401 | 10 | 1401 | 09 | 1 | 1 | عدم اطلاعات اولیه صحیح چاه موجب سوختن و انتخاب نادرست تیپ پمپ و الکتروموتور میباشد که در انتخاب بعدی موضوع باید مد نظر قرار گیرد
418 | 401/10/29 | دی | 3: پرکند آباد 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 8: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1541; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 275/16; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6453; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 216; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 38: √; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 39: 401/10/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*70
419 | 401/10/29 | دی | 3: فلمن; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6611/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/06/26; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 228; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*95 | 1401 | 10 | 1399 | 06 | 28
420 | 401/10/29 | دی | 3: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: عدم آبدهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 24; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1964; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 10000; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/06/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 90; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | ؟ | 1401 | 10 | 1397 | 06 | 52
421 | 401/10/30 | دی | 3: خیام 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 26; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: طالبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 89/04/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 162; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*25 | 1401 | 10 | 1389 | 04 | 150
422 | 401/10/30 | دی | فلمن | امام علی |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 62 | 55 | 3063 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6611/13 | 293/13 | 6447 | پمپیران | نو | 0 | 250 | 250 | 228 | 228 |  | 157 | 4 | 54 | 215 | 12 |  |  | √ | 1401/10/28 | 215 | 11 | تک کابل | 3*95
423 | 401/10/30 | دی | ملک آباد 1 | امام علی |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 73 | 73 | 1705 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 374/6 | 374/7 | 5007 | امید | تعمیری | 0 | 200 | 200 | 138 | 138 | 37 | 84 | 12 | 50 | 146 | 35 |  |  | √ | 1401/10/29 | 146 | 35 | دو کابل | 3*50
424 | 401/11/01 | بهمن | 3: وحدت 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1929; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6396; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/11/27; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 150; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | ؟ | 1401 | 11 | 1396 | 11 | 60
425 | 401/11/01 | بهمن | 3: گلشهر 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: ارسال به گارانتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3330; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15877; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/07/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 162; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*35 | 1401 | 11 | 1400 | 07 | 16
426 | 401/11/02 | بهمن | 3: امام رضا 10; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: افزایش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: توضیحات مهم; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 2030; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6748; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/10/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 180; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*70 | 1401 | 11 | 1401 | 10 | 1 | 1 | باتوجه به انتخاب پمپ 345/9 برای این چاه به اشتباه پمپ 384/9 در این چاه مورد استفاده قرار گرفته شده بود . با درنظر گرفتن منحنی جدول آزمایش پمپاژ پمپ 384/9 در این فشار خارج از منحنی بوده و همین امر سبب سوختن الکترو موتور شده است
427 | 401/11/02 | بهمن | گلشهر 1 | گلشهر |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 45 | 55 | 1983 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 384/7 | 6451 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 220 | 220 | 162 | 162 | 38 | 60 | 7 | 70 | 137 | 24 |  |  | √ | 1401/11/01 | 137 | 24 | دو کابل | 3*35
428 | 401/11/03 | بهمن | مهر آباد 1 | گلشهر |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 | 3431 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/7 | 6611/13 | 159086 | بارش | نو | 0 | 235 | 235 | 102 | 222 | 52 | 96 | 5 | 70 | 171 | 19 |  |  | √ | 1401/11/02 | 171 | 19 | تک کابل | 3*70
429 | 401/11/04 | بهمن | امام رضا 10 | سوران |  |  | نصب | √ | [5 empty] | محمدزاده | 73 | 73 | 3430 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 345/9 | 159026 | پمپیران | نو | 0 | 190 | 190 | 180 | 180 | 134 | 161 | 5 | 70 | 236 | 25 |  |  | √ | 1401/11/03 |  |  | تک کابل | 3*70
430 | 401/11/04 | بهمن | آماده سازی 4 | امامیه |  |  | نصب | √ | [5 empty] | سعدآبادی | 62 | 45 | 1677 | پمپیران | نو | 345/8 | 6609/12 | 6455 | بارش | نو | 0 | 197 | 197 | 168 | 186 | 129 | 152 | 3 | 50 | 205 | 11 |  |  | √ | 1401/11/03 | 205 | 11 | دو کابل | 3*35
431 | 401/11/05 | بهمن | کارده 5 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 30 | 3356 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 6608/13 | 6448 | بارش | نو | 0 | 182 | 182 | 174 | 174 | 73 | 103 | 3 | 60 | 169 | 9 |  |  | √ | 1401/11/04 | 169 | 9 | تک کابل | 3*25
432 | 401/11/06 | بهمن | رجایی 3 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 55 | 73 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 374/5 | 374/6 | 5446 | امید | تعمیری | 0 | 105 | 105 | 96 | 96 | 60 | 71 | 10 | 61 | 142 | 35 |  |  | √ | 1401/11/05 | 142 | 32 | دو کابل | 3*35
433 | 401/11/06 | بهمن | 3: سپاد 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1606; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15413; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/07/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 222; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*95 | 1401 | 11 | 1398 | 07 | 40
434 | 401/11/07 | بهمن | 3: کوی امیر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1997; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6395; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 97/05/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 132; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*25 | 1401 | 11 | 1397 | 05 | 54
435 | 401/11/08 | بهمن | کشف رود 8 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 45 | 1716 | پمپیران | نو | 293/15 | 6608/18 | 6452 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 190 | 190 | 180 | 180 | 38 | 141 | 3 | 62 | 206 | 10 |  |  | √ | 1401/11/08 | 206 | 11 | دو کابل | 3*50
436 | 401/11/08 | بهمن | 3: کارده 5; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: توضیحات مهم; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3356; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6448; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/11/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 174; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*25 | 1401 | 11 | 1401 | 11 | 0 | 0 | پس از کشیدن منصوبات چاه موارد بشرح ریر انجام شد : اهم گیری الکترو پمپ : هر سه فازبا فاز و فاز با بدنه بینهایت بود ( الکترو موتور سالم ) میزان لقی محور پمپ ( تجربی ): سالم آزمایش پمپاژ ( هد و دبی الکترو پمپ ) : هیچ انحرافی در منحنی آبدهی - فشار مشاهده نشده است مشاهدات دمونتاژ پمپ : دمونتاژ نشد مشاهدات دمونتاژ موتور: دمونتاژ نشد توضیح : در لحظه استارت نمودن الکترو پمپ اضافه آمپر بیش از حد مشاهده شد و این امر باعث زدن کاتد گردید که پس از بر عکس نمودن دور موتور و استارت مجدد خطای آمپر بیش از حد در سافت استارت مشاهده می شود ( حدود 240 آمپر ) و سپس تابلو فرمان قطع داده است که تصمیم به کشیدن مجدد الکترو پمپ شد و پس از بررسی توسط کارگاه مکانیک شولات بیش از حد در سوپا پ ( گیر و پاژ سوپاپ ) سر پمپ مشاهده گردید
437 | 401/011/09 | بهمن | سپاد 5 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 62 | 92 | 3432 | گازار | نو | 384/8 | 384/10 | 6462 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 242 | 242 | 234 | 238 | 58 | 115 | 7 | 76 | 198 | 25 |  |  | √ | 1401/11/08 | 198 | 26 | تک کابل | 3*95
438 | 401/11/10 | بهمن | پرکند آباد 4 | دانشجو | تجهیز جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | 3433 | پمپیران | نو |  | 293/13 | 6457 | پمپیران | نو | 0 | 167 | 167 | 0 | 153 | 88 | 113 | 3 | 100 | 216 | 13 |  |  |  | 401/11/08 | 216 | 13.2 | دو کابل | 3*50
439 | 401/11/10 | بهمن | کارده 5 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 30 | 24 |  | پمپیران | نو | 6608/13 | 233/13 |  | پمپیران | نو | 0 | 182 | 182 | 174 | 168 | 73 | 90 | 3 | 60 | 153 | 8 |  |  | √ | 1401/11/09 | 153 | 7 | تک کابل | 3*25
440 | 401/11/11 | بهمن | خدمات 2 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 45 | 3437 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 6609/13 | 6466 | بارش | نو | 0 | 188 | 188 | 180 | 174 | 108 | 123 | 4 | 40 | 167 | 15 |  |  | √ | 401/11/10 | 167 | 14 | دو کابل | 3*35
441 | 401/11/12 | بهمن | 3: فرهنگ 12; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1689; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5322; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/05/20; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 168 |  | 1401 | 11 | 1396 | 05 | 66
442 | 401/11/13 | بهمن | شهربانی 1 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 15 | 7.5 | 3440 | بارش | تعمیری | 233/8 | 152/14 | 6461 | پمپیران | نو | 0 | 79 | 79 | 75 | 75 | 62 | 70 | 4 | 35 | 109 | 2 |  |  | √ | 401/11/11 | 109 | 2 | تک کابل | 3*4
443 | 401/11/13 | بهمن | ناسیونال | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 11 | 9 | 3435 | سولار | نو | 193/7 | 193/8 | 159089 | سولار | نو | 0 | 104 | 104 | 99 | 99 | 68 | 96 | 4 | 25 | 125 | 4 |  |  | √ | 401/11/11 | 125 | 4 | تک کابل | 3*6
444 | 401/11/13 | بهمن | 3: میراث 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: توضیحات مهم; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3389; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6482; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/05/06; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 111; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*6 | 1401 | 11 | 1401 | 05 | 6 | 6 | الکترو پمپ در تاریخ 1401/05/06 نصب گردید و در تاریخ 1401/05/30 دبی سنجی انجام شده است که دبی استحصالی در فشار شبکه حدود 3.4 بوده که این مقدار بیرون از جدول می باشد (
445 | 401/11/14 | بهمن | خیام 2 | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 55 | 3441 | پمپیران | نو | 384/5 | 384/7 | 159090 | پمپیران | نو |  | 209 | 209 | 162 | 168 | 48 | 81 | 8 | 46 | 135 | 25 |  |  | √ | 401/11/12 | 135 | 24 | دو کابل | 3*35
446 | 401/11/15 | بهمن | منزل آباد 25 | منزل آباد | تجهیز جدید |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده |  | 55 | 3439 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6611/12 | 159059 | بارش | نو | 0 | 217 | 217 | 0 | 204 | 132 | 148 | 7 | 5 | 160 | 20 |  |  |  | 401/11/14 | 160 | 19 | تک کابل | 3*70
447 | 401/11/16 | بهمن | کشف 2 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 62 | 3081 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | 345/8 | 6469 | سولار | نو | 0 | 143 | 143 | 132 | 135 | 80 | 86 | 7 | 60 | 195 | 22 |  |  |  | 401/11/14 | 195 | 18 | دو کابل | 3*35
448 | 401/11/16 | بهمن | میراث 2 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 18 | 11 | 3438 | سولار | نو | 233/10 | 193/9 | 6465 | سولار | نو | 0 | 120 | 120 | 111 | 111 | 105 | 110 | 1 | 30 | 141 | 3 |  |  | √ | 401/11/15 | 141 | 3 | دو کابل | 3*6
449 | 401/11/17 | بهمن | 3: فیاض بخش; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1138; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: امید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 233/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5046; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: امید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 93/04/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 102; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*10 | 1401 | 11 | 1393 | 04 | 103
450 | 401/11/17 | بهمن | 3: رجایی 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5446; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: امید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/11/06; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 96; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*35
451 | 401/11/17 | بهمن | سپاد 4 | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 62 | 73 | 1507 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 345/9 | 6472 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 223 | 223 | 222 | 216 | 53 | 134 | 10 | 60 | 204 | 22 |  |  | √ | 401/11/16 | 204 | 19 | تک کابل | 3*95
452 | 401/11/18 | بهمن | فرهنگ 12 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 |  | پمپیران | نو | 384/7 | 384/7 | 15358 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 180 | 180 | 168 | 168 | 73 | 104 | 8 | 28 | 140 | 25 |  |  |  | 401/11/17 | 140 | 24 | تک کابل | 3*50
453 | 401/11/18 | بهمن | پرکند آباد 5 | دانشجو | تجهیز جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 0 | 92 | 3411 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384/10 | 6459 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 162 | 162 | 0 | 147 | 69 | 83 | 7 | 10 | 190 | 25 |  |  |  | 401/11/27 | 190 | 23.5 | تک کابل | 3*70
454 | 401/11/19 | بهمن | 3: مهدی آباد حاجی آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 37; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/11; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6162; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/04/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 204 |  | 1401 | 11 | 1400 | 04 | 19
455 | 401/11/19 | بهمن | امامیه 9 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 55 | 30 | 3356 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/12 | 233/16 | 6468 | پمپیران | نو | 0 | 207 | 207 | 186 | 192 | 157 | 169 | 7 | 20 | 196 | 8 |  |  | √ | 401/11/18 | 196 | 7.8 | دو کابل | 3*35
456 | 401/11/22 | بهمن | خیر آباد | خیر آباد |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 24 | 24 | 3369 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/7 | 6611/6 | 6464 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 98 | 98 | 90 | 84 | 40 | 52 | 4 | 22 | 78 | 20 |  |  | √ |  |  |  | دو کابل | 3*16
457 | 401/11/23 | بهمن | 3: اتوبوسرانی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: توضیحات مهم; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1625; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5772; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/05/05; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 168 |  | 1401 | 11 | 1401 | 05 | 6 | 6 | هوادهی و نوسان دبی زیاد باعث نوسانات ( رفت و برگشتی ) روتور به دفعات زیاد شده که این امر باعث تخریب کفگرد و سوختن الکترو موتور شده است .
458 | 401/11/23 | بهمن | ناظریه 7 | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 92 | 45 | 1670 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/12 | 6608/18 | 6467 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 227 | 227 | 216 | 216 | 159 | 181 | 4 | 50 | 235 | 9 |  |  | √ |  |  |  | دو کابل | 3*35
459 | 401/11/25 | بهمن | 3: فرهنگ 12; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اتصال کوتاه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3445; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15358; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/11/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 168; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*50 | 1401 | 11 | 1401 | 11 | 0 | 0 | اشتباه در سربندی الکترو موتور ( از جفت کابل به تک کابل )
460 | 401/11/25 | بهمن | فرهنگ 12 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 55 | 3443 | پمپیران | نو | 384/7 | 384/7 | 15358 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 180 | 180 | 168 | 168 | 73 | 104 | 8 | 28 | 140 | 25 |  |  |  | 401/11/24 | 140 | 24 | تک کابل | 3*50
461 | 401/11/26 | بهمن | 3: کورده 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: بهسازی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3135; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6054; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/10/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 186 |  | 1401 | 11 | 1399 | 10 | 25
462 | 401/11/28 | بهمن | 3: رجایی 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1864; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5735; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل | 3*35
463 | 401/11/29 | بهمن | مهدی آباد حاجی آباد | منزل آباد |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 37 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 6608/15 |  | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 210 | 210 | 204 | 204 | 105 | 135 | 11 | 40 | 186 | 10 |  |  | √ | 401/11/28 | 186 | 10 | تک کابل | 3*70
464 | 401/11/30 | هع | 3: ناظریه 9; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: بهسازی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1939; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/14; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15406; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: نصراله زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/01/28; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 204 |  | 1401 | 11 | 1399 | 01 | 34
465 | 401/12/01 | اسفند | 3: امامیه 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3027/1; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15869; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/06/08; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 192 |  | 1401 | 12 | 1400 | 06 | 18
466 | 401/12/02 | اسفند | امام رضا 30 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 37 | 15 | 3444 | پمپیران | نو | 6609/10 | 193/12 | 6460 | پمپیران | نو | 0 | 173 | 173 | 0 | 165 | 142 | 160 | 9 | 5 | 174 | 4 |  |  | √ | 401/12/01 | 174 | 3.5 | دو کابل | 3*10
467 | 401/12/02 | اسفند | کورده 2 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | محمدزاده | 73 | 55 | 3445 | برگشتی | برگشتی | 384/10 | 293/14 | 6590 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 200 | 200 | 186 | 186 | 121 | 164 | 4 | 55 | 223 | 15 |  |  | √ | 401/12/01 | 223 | 12 | دو کابل | 3*50
468 | 401/12/02 | اسفند | اتوبوسرانی | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 45 | 24 | 3446 | پمپیران | نو | 345/6 | 233/14 | 6586 | پمپیران | نو | 0 | 177 | 177 | 168 | 168 | 122 | 142 | 3 | 12 | 157 | 8 |  |  | √ | 401/12/01 | 157 | 7 | دو کابل | 3*25
469 | 401/12/04 | اسفند | پردیس راه آهن | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 37 | 11 | 3448 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/11 | 193/9 | 6591 | پمپیران | نو | 0 | 142 | 142 | 138 | 135 | 79 | 98 | 3 | 27 | 128 | 4 |  |  | √ | 401/12/02 | 128 | 3.5 | دو کابل | 3*16
470 | 401/12/05 | اسفند | صاحب الزمان | امام علی | تجهیز جدید |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | 3449 | پمپیران | نو |  | 384/8 | 6689 | گازار | نو | 0 | 215 | 215 |  | 198 |  | 107 | 10 | 40 | 157 | 26 |  |  |  | 401/12/04 | 157 | 25 | تک کابل | 3*95
471 | 401/12/05 | اسفند | 3: امام رضا 32; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: محمدزاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 62; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1639; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/8; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6021; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 95/09/25; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 186 |  | 1401 | 12 | 1395 | 09 | 75
472 | 401/12/07 | اسفند | وحدت 2 | خیر آباد | کاهش دبی |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 37 | 3307 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/7 | 384/5 | 5477 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 170 | 170 | 150 | 150 | 35 | 65 | 8 | 20 | 93 | 25 |  |  | √ | 401/12/06 | 93 | 26 | دو کابل | 3*25
473 | 401/12/07 | اسفند | 3: گلشهر 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3375; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6749; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 401/06/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 156 |  | 1401 | 12 | 1401 | 06 | 6 | 6
474 | 401/12/08 | اسفند | امام خمینی | منطقه 5 | سوختن الکتروپمپ |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 9 | 15 | 3447 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 193/8 | 6609/5 | 6587 | بارش | نو | 0 | 112 | 112 | 112 | 96 | 31 | 39 | 12 | 25 | 76 | 14 |  |  | √ | 401/12/03 | 76 | 12 | دو کابل | 3*6
475 | 401/12/08 | اسفند | 3: چمران 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: سوختن الکتروپمپ; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/02/01; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 228 |  | 1401 | 12 | 1399 | 02 | 34
476 | 401/12/09 | اسفند | چمران 4 | خیر آباد | سوختن الکتروپمپ |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 45 | 24 | 3451 | پمپیران | نو | 345/6 | 6608/11 | 6688 | بارش | نو | 0 | 250 | 250 | 228 | 228 | 50 | 112 | 11 | 28 | 151 | 9 |  |  | √ | 401/12/08 | 151 | 8 | دو کابل | 3*25
477 | 401/12/09 | اسفند | 3: پرکند آباد 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: عدم آبدهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: توضیحات مهم; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3433; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6457; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 153; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل |  | 1401 | 12 | 1401 | 11 | 1 | 1 | سربندی اشتباه
478 | 401/12/10 | اسفند | 3: امام رضا 62; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3313; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15865; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/06/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 210 |  | 1401 | 12 | 1400 | 06 | 18
479 | 401/12/11 | اسفند | 3: امام رضا 12; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1634; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6302; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: گازار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 96/03/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 234 |  | 1401 | 12 | 1396 | 03 | 69
480 | 401/12/13 | اسفند | امام رضا 32 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 62 | 45 | 3452 | پمپیران | نو | 384/8 | 6609/13 | 6680 | بارش | تعمیری | 0 | 196 | 196 | 186 | 186 | 112 | 122 | 4 | 39 | 165 | 16 |  |  | √ | 401/12/12 | 165 | 15 | تک کابل | 3*70
481 | 401/12/14 | اسفند | گلشهر 2 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 55 | 55 | 1617 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 374/5 | 384/7 | 6685 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 187 | 187 | 156 | 168 |  |  | 10 | 68 | 136 | 29 |  |  | √ | 401/12/13 | 136 | 29 | دو کابل | 3*35
482 | 401/12/14 | اسفند | 3: اسلام آباد 11; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3052; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15389; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 98/05/21; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 225; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*95 | 1401 | 12 | 1398 | 05 | 43
483 | 401/12/14 | اسفند | 3: امام رضا 21; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: جوادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1665; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5749; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 94/12/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 210; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*70 | 1401 | 12 | 1394 | 12 | 84
484 | 401/12/15 | اسفند | امام رضا 21 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 73 | 3457 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/10 | 384/10 | 6684 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 227 | 227 | 210 | 210 | 145 | 162 | 10 | 24 | 196 | 25 |  |  |  | 1401/12/14 | 196 | 25 | تک کابل | 3*70
485 | 401/12/15 | اسفند | 3: امام رضا 9; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 92; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1554; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 374/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6167; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: امید; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1400/01/29; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 198; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: تک کابل | 3*95 | 1401 | 12 | 1400 | 01 | 23
486 | 401/12/15 | اسفند | 3: فرهنگیان 1; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: هوادهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: توضیحات مهم; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1419; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6191; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: برگشتی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/03/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 126 |  | 1401 | 12 | 1401 | 03 | 9 | 9 | به علت هوادهی کشیده شده و چاه جدید حفر گردیده است
487 | 401/12/16 | اسفند | امامیه 2 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 45 | 3453 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/7 | 6609/13 | 159071 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 209 | 209 | 192 | 192 | 135 | 150 | 4 | 10 | 164 | 17 |  |  | √ | 1401/12/15 | 164 | 15 | تک کابل | 3*70
488 | 401/12/16 | اسفند | 3: امامیه 10; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اضافه آمپر; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1570; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/7; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15426; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/04/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 186 |  | 1401 | 12 | 1401 | 04 | 8 | 8
489 | 401/12/17 | اسفند | 3: ایرج 9; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: جوادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3136; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: سولار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5617; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/10/04; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 132; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 42: دو کابل |  | 1401 | 12 | 1399 | 10 | 26
490 | 401/12/17 | اسفند | 3: ناظریه 7; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: منزل آباد; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: عدم آبدهی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 6: توضیحات مهم; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: جوادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1670; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6608/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6467; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/11/23; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 216 |  | 1401 | 12 | 1401 | 11 | 1 | 1 | پس از کشیدن منصوبات چاه موارد بشرح ریر انجام شد : اهم گیری الکترو پمپ : هر سه فازبا فاز و فاز با بدنه بینهایت بود ( الکترو موتور سالم ) میزان لقی محور پمپ ( تجربی ): محور پمپ از قسمت چهارپایه پمپ بریده بود
491 | 401/12/17 | اسفند | امام رضا 9 | سوران |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 92 | 62 | 3454 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 374/7 | 345/8 | 159092 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 205 | 205 | 198 | 192 | 141 | 155 | 7 | 49 | 211 | 19 |  |  | √ | 1401/12/16 | 211 | 17 | تک کابل | 3*95
492 | 401/12/18 | اسفند | امامیه 10 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 55 | 55 | 3460 | پمپیران | نو | 345/7 | 293/15 | 6589 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 200 | 200 | 186 | 186 | 150 | 173 | 4 | 20 | 197 | 15 |  |  | √ | 1401/12/17 | 197 | 14 | تک کابل | 3*95
| 401/12/18 | اسفند | 3: پرکند آباد 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3433; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 293/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/13; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6457; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 0; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 153; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 153
| 401/12/19 | اسفند | ایرج 9 | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 45 | 45 | 3456 | پمپیران | نو | 384/6 | 345/6 | 6592 | سولار | نو | 0 | 150 | 150 | 132 | 132 | 67 | 127 | 7 | 24 | 158 | 21 |  |  | √ | 1401/12/18 | 158 | 19 | دو کابل | 3*35
| 401/12/19 | اسفند | فردوسی قرائی | امام علی |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 110 | 55 | 3455 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 435/5 | 374/5 | 159093 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 138 | 138 | 99 | 96 | 30 | 45 | 4 | 55 | 104 | 40 |  |  | √ | 1401/12/18 | 104 | 40 | دو کابل | 3*25
| 401/12/19 | اسفند | 3: قاسم آباد 4; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: ایراد مکانیکی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3107; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 345/6; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 5732; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 99/06/18; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 162 |  | 1401 | 12 | 1399 | 06 | 30
| 401/12/20 | اسفند | 3: کشف رود 8; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: گلشهر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: پارگی جدار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: جوادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3422; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 159079; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: کارگاه مکانیک; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 1401/09/30; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 186 |  | 1401 | 12 | 1401 | 09 | 3
| 401/12/20 | اسفند | 3: امامیه 3; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امامیه; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: جوادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 1666; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: بارش; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 384/9; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6040; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: حسن زاده; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: تعمیری; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 95/11/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 204 |  | 1401 | 12 | 1395 | 11 | 73
| 401/12/20 | اسفند | 3: چهل حجره; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: دانشجو; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: کاهش دبی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 45; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3326; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 6609/12; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 15874; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 25: 400/07/17; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 28: 162 |  | 1401 | 12 | 1400 | 07 | 17
| 401/12/21 | اسفند | چهل حجره | دانشجو |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 45 | 55 | 3459 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 6609/12 | 345/7 | 6593 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  |  | 162 | 162 | 104 | 140 | 5 | 28 | 173 | 22 |  |  |  |  | 173 | 19 | تک کابل | 3*70
| 401/12/22 | اسفند | امامیه 3 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 62 | 3462 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/9 | 384/8 | 6526 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 222 | 222 | 204 | 204 | 135 | 180 | 6 | 20 | 206 | 22 |  |  |  | 1401/12/20 | 206 | 22 | تک کابل | 3*95
| 401/12/22 | اسفند | 3: امام رضا 12; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: سوران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: سعدآبادی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 15: 73; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 16: 55; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 17: 3461; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 18: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 19: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 20: 384/10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 21: 293/15; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 22: 6585; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 23: پمپیران; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 24: نو; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 26: 252; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 29: 234; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 30: 175; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 31: 211; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 32: 5; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 33: 10; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 34: 226; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 35: 15
| 401/12/23 | اسفند | 3: کارمندان 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 5: اهم دار; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: کشیدن; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه
| 401/12/23 | اسفند | قاسم آباد 4 | امامیه |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 37 | 3465 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/6 | 293/11 | 159002 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 180 | 180 | 162 | 162 | 85 | 144 | 5 | 12 | 161 | 16 |  |  |  | 1401/12/22 | 161 | 15 | دو کابل | 3*35
| 401/12/24 | اسفند | کشف رود 8 | گلشهر |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 55 | 45 | 1716 | پمپیران | نو | 293/15 | 6608/18 | 6452 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 190 | 190 | 180 | 180 | 38 | 141 | 3 | 62 | 206 | 10 |  |  |  | 1401/12/23 |  |  | دو کابل | 3*50
| 401/12/25 | اسفند | 3: کارمندان 2; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: امام علی; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه
| 401/12/26 | اسفند | 3: کوی امیر; این رنگ نشان دهنده کارکرد کم چاه کمتر از یکسال میباشد 4: خیر آباد; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 7: نصب; این رنگ نشان دهنده مهم بودن توضیحات میباشد 14: علیخواه
493 | 1401/12/27 |  | فرهنگیان 1 | دانشجو | تجهیز جدید |  | نصب | [6 empty] | علیخواه |  | 62 | 1599 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345/6 | 6686 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 217 | 217 |  | 210 | 78 | 105 | 10 | 34 | 149 | 22 |  |  |  | 1401/12/25 | 149 | 19
Note on A504: سید محسن احمدپناه:

## 1400
ی | تاريخ | نام چاه | مرکز | نوع عيب | كشيدن/نصب/جمع آوری | نام پيمانكار | تيپ الکترو پمپ | [5 empty] | تاريخ نصب قبلي | عمق نصب | تغییر تیپ | فشار آزمایش پمپاژ | دبی مجاز | تاریخ آزمایش پمپاژ | راه انداز | سال نصب جدید | ماه نصب جدید | سال نصب قدیم | ماه نصب قدیم | تعداد ماه های کارکرد | توضیحات
[7 empty] | موتور |  |  | پمپ
[7 empty] | الکترو موتور | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري | پمپ | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري
1 | 400/01/06 | همت آباد 2( بخشداری ) | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 |  | نامعلوم | 345/5 | سولار | نامعلوم | نامعلوم | [11 empty] | از روستایی تحویل شده
2 | 400/01/06 | همت آباد 2( بخشداری ) | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 345/5 | سولار | نو | نامعلوم | 102 |  | 125 | 20 | 400/01/05 | ستاره مثلث | [5 empty] | از روستایی تحویل شده
3 | 400/01/08 | مهرگان | خیر آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | بارش | تعمیری | 293/12 | پمپیران | نو | 1396/03/08
4 | 400/01/10 | مهرگان | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 293/10 | سولار | نو | . | 186 | √ | 176 | 12 | 400/01/07 | ستاره مثلث | [5 empty] | انتخاب پمپ توسط کارگاه مکانیک انجام شد
5 | 400/01/11 | زرکش کوی کافی | دانشجو | نصب جدید | نصب | سعدآبادی | 22 | حسن زاده | تعمیری | 6608/10 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 186 | نصب جدید | 130 | 10/5 | 400/06/22 | ستاره مثلث
6 | 400/01/14 | پرکند آباد 1 | دانشجو | صدا و لرزش | کشیدن | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 1399/05/29
7 | 400/01/15 | پرکند آباد 1 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 45 | سولار | نو | 6608/18 | پمپیران | نو | 0 |  | √ |  |  |  | ستاره مثلث
8 | 400/01/15 | اسماعیل آباد قدیم | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | محمد زاده | 24 | پمپیران | نو | 6608/12 | گازار | نو | نامعلوم
9 | 400/01/15 | اسماعیل آباد قدیم | منزل آباد |  | نصب | محمد زاده | 30 | رایان | تعمیری | 6608/13 | رایان | تعمیری | 0 | 186 | √ | 195 | 8/3 | 400/01/15 | ستاره مثلث | [5 empty] | از کارگاه آقای لطفی در یافت شد
10 | 400/01/16 | امامیه 17 | امامیه | گیرپاژ | کشیدن | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 293/12 | حسن زاده | برگشتی | 1398/7/14
11 | 400/01/17 | امامیه 17 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 293/12 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 180 |  | 212 | 12/5 | 400/01/16 | ستاره مثلث
12 | 400/01/18 | ناظریه 4 | سوران | کاهش شدید آبدهی | جمع آوری | سعدآبادی | 55 | نصرا...زاده | تعمیری | 293/13 | قدیم | تعمیری | 97/11/11
13 | 400/01/19 | اسلام آباد 6 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | سولار | نو | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 1396/12/07
14 | 400/01/22 | اسلام آباد 6 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 135 | √ | 205 | 20 | 400/01/10 | ستاره مثلث
15 | 400/01/22 | نیروگاه 3 | منزل آباد | اضافه آمپر | کشیدن | محمد زاده | 62 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/8 | سولار | نو | 1399/03/22
16 | 400/01/23 | کشف رود 11 | دانشجو | عدم ابدهی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/9 | گازار | نو | 97/11/14
17 | 400/01/24 | نیروگاه 3 | منزل آباد |  | نصب | محمد زاده | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 186 |  | 215 | 19 | 400/01/17 | سافت
18 | 400/01/24 | کشف رود 11 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 55 | سولار | نو | 6608/20 | پمپیران | نو | 0 | 222 | √ | 280 | 9 | 400/01/21 | سافت
19 | 400/01/25 | باهنر 1 |  | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | سولار | نو | 384/9 | حسن زاده | تعمیری | 97/02/10
20 | 400/01/06 | باهنر 1 |  |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 384/9 | حسن زاده | تعمیری | 0
21 | 400/01/27 | آزادشهر 1 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | گازار | نو | 384/6 | گازار | نو | 97/08/08
22 | 400/01/27 | آزادشهر 1 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 384/7 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 99 | √ | 150 | 22 | 400/01/25 | ستاره مثلث
23 | 400/01/28 | امام رضا 9 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | سولار | نو | 384/11 | حسن زاده | تعمیری | 95/12/21
24 | 400/01/29 | امام رضا 9 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 92 | حسن زاده | تعمیری | 374/7 | قدیم | تعمیری | 0 | 198 | √ | 155 | 23.3 | 400/01/28 | سافت
25 | 400/01/30 | حجاب 1 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | سولار | نو | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 95/12/17
26 | 400/01/31 | امامیه 10 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/7 | نصرا...زاده | تعمیری | 99/02/30
27 | 400/02/02 | حجاب 1 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 92 | حسن زاده | تعمیری | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 234 |  | 189 | 27 | 400/01/30 | سافت
28 | 400/02/04 | امامیه10 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 186 |  | 193 | 19 | 400/01/31 | ستاره مثلث
29 | 400/02/08 | امین آباد 2 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 22 | سولار | نو | 6608/10 | قدیم | تعمیری | 0 | 216 |  | 164 | 6 | 99/08/20 | کنترل دور
30 | 400/02/11 | تبادکان | منطقه 5 |  | جمع آوری | سعدآبادی
31 | 400/02/12 | ادیب 35 | امامیه | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 73 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/10 | نصرا...زاده | تعمیری | 99/02/09
32 | 400/02/13 | التیمور 5 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 374/5 | صابری | تعمیری | 95/01/09
33 | 400/02/13 | التیمور 5 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 374/5 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 102 |  | 122 | 33 | 400/02/10 | ستاره مثلث
149 | 400/06/18 | امام رضا 1 | سوران | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 99/11/21
248 | 400/10/02 | امام رضا 1 | سوران | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | سولار | نو | 400/07/25
36 | 400/02/16 | ارشاد | دانشجو | عدم ابدهی | کشیدن | محمد زاده | 37 | لاله | تعمیری | 293/10 | لاله | تعمیری | 90/12/17
37 | 400/02/17 | مجتمع پهلوانی | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
38 | 400/02/18 | مجتمع پهلوانی3 | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 384/8 | حسن زاده | تعمیری |  | 192
39 | 400/02/19 | ارشاد | دانشجو |  | نصب | محمد زاده | 22 | حسن زاده | تعمیری | 233/13 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 121 | √ | 141 | 8 | 400/01/25 | سافت
40 | 400/02/20 | کورده 10 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | گازار | نو | 293/11 | قدیم | تعمیری | 97/10/13
41 | 400/02/21 | میراث 1 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 345/8 | گازار | نو | 97/08/12
42 | 400/02/21 | میراث 1 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 62 | سولار | نو | 345/8 | پمپیران | نو | 0 | 144 |  | 215 | 19 | 400/02/20 | ستاره مثلث
47 | 400/02/27 | امام رضا 49 | سوران | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 45 | گازار | نو | 293/10 | پمپیران | نو | 99/04/19
44 | 400/02/25 | کشف رود 3 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا...زاده | تعمیری | 293/15 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/06/30
45 | 400/02/25 | برزش آباد | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
46 | 400/02/26 | برزش آباد | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 22 | پمپیران | نو | 6608/10 | بارش | نو |  | 144
166 | 400/06/27 | امام رضا 62 | سوران | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/10 | حسن زاده | تعمیری | 99/08/02
48 | 400/02/28 | مردار کشان | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 22 | پمپیران | نو | 293/6 | پمپیران | نو | 97/06/04
49 | 400/02/28 | مردار کشان | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 18 | سولار | نو | 6608/8 | بارش | نو | 0 | 134 | √ | 132 | 7 | 400/02/28 | ستاره مثلث
50 | 400/02/29 | کشف رود 3 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 6608/18 | بارش | نو | 0 | 222 | √ | 293 | 7 | 400/02/27 | سافت
51 | 400/02/31 | امامیه 4 | امامیه | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 293/11 | صابری | تعمیری | 94/12/19
52 | 400/03/03 | امام رضا 4 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 293/14 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 162 | √ | 247 | 16 | 400/03/01 | ستاره مثلث
53 | 400/03/05 | گلشاد |  | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 18 | گازار | نو | 293/5 | پمپیران | نو | 92/08/26
54 | 400/03/06 | قیاس آباد | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
55 | 400/03/06 | قیاس آباد | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 3 | پمپیران | نو | 233/5 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 42
56 | 400/03/08 | گلشاد |  |  | نصب | سعدآبادی | 13 | پمپیران | نو | 233/7 | پمپیران | نو | 0
57 | 400/03/09 | آماده سازی 4 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | لاله | تعمیری | 374/7 | لاله | تعمیری | 86/04/26
58 | 400/03/10 | امام رضا 57 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | سولار | نو | 384/12 | سولار | نو | 96/02/14
59 | 400/03/11 | تبادکان ( احمد آباد ) | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
60 | 400/03/11 | تبادکان ( احمد آباد ) | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 18 | پمپیران | نو | 6608/8 | بارش | نو |  | 39
61 | 400/03/12 | آماده سازی 4 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 293/12 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 186 | √ | 198 | 13 | 400/03/10 | ستاره مثلث
62 | 400/03/13 | امام رضا 57 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 92 | سولار | نو | 384/12 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 192 |  | 244 | 25 | 400/03/12 | سافت
63 | 400/03/16 | اره آبمال | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
64 | 400/03/16 | اره آبمال | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 293/11 | قدیم | تعمیری | 0
65 | 400/03/17 | امام رضا 19 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | سولار | گارانتی | 384/9 | پمپیران | نو | 96/05/21
66 | 400/03/18 | امام رضا 19 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | سولار | نو | 0 | 174 | √ | 220 | 13 | 400/06/08 | ستاره مثلث
67 | 400/03/19 | ملک آباد 2 | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | گازار | نو | 374/5 | قدیم | تعمیری | 97/06/18
68 | 400/03/20 | الهیه 2 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | سولار | نو | 345/10 | سولار | نو | 96/09/08
69 | 400/03/22 | ملک آباد 2 | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 374/5 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 138 |  | 122 | 33 | 400/03/19 | ستاره مثلث
70 | 400/03/23 | الهیه 2 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/10 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 210 |  | 278 | 18 | 400/03/20 | سافت
71 | 400/03/24 | کشف رود 7 | خیر آباد | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 62 | لاله | تعمیری | 384/8 | لاله | تعمیری | 90/03/06
72 | 400/03/25 | تلویزیون | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | برگشتی | برگشتی | 374/5 | برگشتی | برگشتی | 97/11/30
73 | 400/03/26 | تلوزیون | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 374/5 | حسن زاده | تعمیری | . | 120 |  | 122 | 33 | 400/03/25 | ستاره مثلث
74 | 400/03/27 | مهدی آباد | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
75 | 400/03/29 | باهنر 4 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | برگشتی | برگشتی | 96/12/26
76 | 400/03/30 | باهنر 4 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 186 |  | 215 | 18/4 | 400/03/29 | ستاره مثلث
77 | 400/04/01 | فتح آباد | خیر آباد | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 24 | حسن زاده | تعمیری | 293/8 | حسن زاده | تعمیری | 96/08/21 | 114 |  |  |  |  | ستاره مثلث
78 | 400/04/02 | التیمور 2 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 30 | لاله | تعمیری | 345/4 | لاله | تعمیری | 91/03/24
79 | 400/04/03 | شمس آباد 4 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 222 |  | 193 | 19 | 400/04/01 | سافت
80 | 400/04/05 | ادیب 35 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 345/10 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 208 | √ | 278 | 18 | 400/04/01 | سافت
81 | 400/04/06 | مردار کشان | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 22 | سولار | نو | 6608/9 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 128 | √ | 135 | 8.3 | 400/04/05 | ستاره مثلث
82 | 400/04/07 | سیمان شهر 2 | خیر آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | گازار | نو | 384/7 | رایان | نو | 96/07/25
83 | 400/04/08 | کلاته برفی 3 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 228 | √ | 215 | 18 | 400/04/07 | سافت | [5 empty] | تجهیز چاه جدید
84 | 400/04/10 | سیمان شهر 2 | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 345/5 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 162 | √ | 139 | 19 | 400/04/08 | ستاره مثلث
85 | 400/04/12 | التیمور 2 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 30 | گازار | نو | 345/4 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 114 |  | 125 | 11 | 400/04/09 | ستاره مثلث
86 | 400/04/13 | خیام 3 | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | سولار | نو | 96/06/08
87 | 400/04/15 | کشف رود 13 | گلشهر | صدا و لرزش | کشیدن | سعدآبادی | 45 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/6 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/07/25
88 | 400/04/17 | مهدی آباد | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 37 | سولار | نو | 293/11 | حسن زاده | تعمیری | 0
89 | 400/04/19 | سنگبر | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
90 | 400/04/19 | سنگبر | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 9 | پمپیران | نو | 152/20 | پمپیران | نو |  | 114
91 | 400/04/20 | کشف رود 13 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 345/5 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 90 | √ | 125 | 23.6 | 400/04/17 | ستاره مثلث
92 | 400/04/21 | خیام 3 | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 204 |  | 193 | 19 | 400/04/19 | سافت
93 | 400/04/22 | امام رضا 49 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 384/9 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 210 | √ | 155 | 30 | 400/04/20 | ستاره مثلث
94 | 400/04/23 | چهل حجره | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
95 | 400/04/23 | چهل حجره | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0
96 | 400/04/24 | کوی منتظری | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 384/6 | حسن زاده | تعمیری | 95/03/17
97 | 400/04/25 | خین عرب | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
98 | 400/04/25 | خین عرب | منطقه 5 |  | نصب | محمد زاده | 30 | گازار | نو | 293/8 | سولار | نو | 0
99 | 400/04/26 | گوندوک | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
100 | 400/04/26 | گوندوک | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 18 | حسن زاده | تعمیری | 193/10 | پمپیران | نو |  | 106
101 | 400/04/28 | کوی منتظری | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 384/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 114 |  | 27 | 113 | 400/04/27 | سافت
102 | 400/04/29 | لشگر 2 | امامیه |  | نصب | محمد زاده | 45 | حسن زاده | تعمیری | 293/12 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 174 |  | 212 | 12 | 400/04/28 | ستاره مثلث
35 | 400/02/15 | انبار مرکزی | امام علی | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | برگشتی | برگشتی | 384/7 | برگشتی | برگشتی | 91/10/04
104 | 400/04/31 | اتوبوسرانی | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 97/04/27
105 | 400/05/01 | اتوبوسرانی | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 156 |  | 167 | 19 | 400/04/29 | ستاره مثلث
106 | 400/05/03 | ناظریه 6 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | پمپیران | نو | 384/12 | گازار | نو | 97/09/10
107 | 400/05/04 | نیروگاه 7 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | پمپیران | نو | 384/12 | پمپیران | نو | 92/007/15
108 | 400/05/05 | کورده 3 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | سولار | نو | 384/10 | سولار | نو | 96/02/04
109 | 400/05/05 | کلاته برفی 2 | منزل آباد | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 293/10 | حسن زاده | تعمیری | 99/09/06
110 | 400/05/06 | کلاته برفی 2 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 293/10 | سولار | نو | 0 | 234 |  | 165 | 14 | 400/05/05 | سافت
111 | 400/05/07 | ناظرآباد | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
207 | 400/08/14 | آزادشهر 1 | دانشجو | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 384/7 | حسن زاده | تعمیری | 1400/01/27
113 | 400/05/09 | دستگردان | منطقه 5 | عدم ابدهی | کشیدن | سعدآبادی | 24 | . | . | 6608/11 | گازار | نو | نامعلوم
114 | 400/05/09 | دستگردان | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 22 | پمپیران | نو | 6608/11 | حسن زاده | تعمیری | 0
165 | 400/06/26 | آماده سازی 1 | امامیه | بهسازی | کشیدن | محمد زاده | 37 | پمپیران | نو | 293/9 | حسن زاده | تعمیری | 96/03/05
116 | 400/05/11 | کارمندان 1 | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 345/5 | صابری | تعمیری | 95/11/05
117 | 400/05/12 | کارمندان 1 | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 345/5 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 106 |  | 125 | 22 | 400/05/11 | ستاره مثلث
118 | 400/05/13 | سوران 7 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 168 |  | 260 | 18 | 400/05/10 | ستاره مثلث
119 | 400/05/13 | ناظرآباد | منطقه 5 |  | نصب | محمد زاده | 11 | حسن زاده | تعمیری | 193/10 | پمپیران | نو | 0
120 | 400/05/14 | کشف رود 7 | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 384/9 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 132 | √ | 170 | 27 | 400/05/10 | ستاره مثلث
121 | 400/05/15 | مطعری 5 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | برگشتی | برگشتی | 97/05/31
122 | 400/05/16 | ناظر آباد | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 7.5 | حسن زاده | تعمیری | 152/20 | پمپیران | نو | 1400/05/13 | [11 empty] | اشکال در راه اندازی
123 | 400/05/16 | ناظر آباد | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 11 | پمپیران | نو | 193/10 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 142 | √ | 168 | 2.2 | 400/05/16 | ستاره مثلث
124 | 400/05/17 | مطهری 5 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 180 |  | 193 | 16/5 | 400/05/15 | ستاره مثلث
125 | 400/05/18 | اکبر آباد | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | سولار | نو | 345/8 | سولار | نو | 97/12/25
126 | 400/05/18 | اکبر آباد | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 221 |  | 172 | 16 | 400/05/18 | سافت
127 | 400/05/18 | رسالت ایستگاه پمپاژ | خیر آباد | اضافه آمپر | کشیدن | فرازی | 45 | گازار | نو | 374/4 | حسن زاده | تعمیری | 95/10/15
128 | 400/05/18 | رسالت ایستگاه پمپاژ | خیر آباد |  | نصب | فرازی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 374/3 | سولار | نو | 0 | 3 | √ |  |  | 400/05/14
129 | 400/05/19 | امامیه 20 | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/7 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/05/30
130 | 400/05/19 | امامیه 20 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 192 |  | 208 | 15 | 400/05/10 | ستاره مثلث
131 | 400/05/19 | ناظریه 6 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | محمد زاده | 92 | پمپیران | نو | 384/12 | گازار | نو | 97/09/10
132 | 400/05/21 | نیروگاه 7 | منزل آباد |  | نصب | محمد زاده | 45 | پمپیران | نو | 6608/18 | پمپیران | نو | 0 | 216 | √ | 242 | 11 | 400/05/19 | سافت
133 | 400/05/23 | چاهک روستایی ده غیبی | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
134 | 400/05/23 | چاهک روستایی ده غیبی | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی
135 | 400/05/30 | گلشهر 1 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | سولار | نو | 98/02/05
136 | 400/05/31 | کشف رود 3 | دانشجو | صدا و لرزش | کشیدن | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 6608/19 | بارش | نو | 1400/02/25 | [11 empty] | شکستگی طبقات
137 | 400/06/01 | گلشهر 1 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 162 |  | 167 | 19 | 400/05/30 | ستاره مثلث
138 | 400/06/02 | لشگر1 | امامیه | جمع آوری | جمع آوری | سعدآبادی | 55 | سولار | نو | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 97/12/18 | [11 empty] | پمپ یک پروانه کم دارد
139 | 400/06/04 | امامیه 20 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/7 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/05/30
140 | 400/06/06 | کشف رود 3 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 6608/18 | پمپیران | نو | 0 | 222 | √ | 293 | 7 | 400/06/04 | سافت
141 | 400/06/07 | رضویه 6 | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | سعدآبادی | 22 | پمپیران | نو | 233/12 | پمپیران | نو |  | 177
142 | 400/06/09 | منزل آباد 1 | منزل آباد | گیرپاژ | کشیدن | سعدآبادی | 55 | سولار | نو | 345/7 | سولار | نو | 98/12/04
143 | 400/06/10 | شمس آباد 4 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 6609/12 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 222 |  | 185 | 14 | 400/06/08 | سافت
144 | 400/06/14 | کلاته برفی 3 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 400/04/07 | [11 empty] | داخل کابل ها پر آب بود و از قسمت سربندی موتور سوخته بود
145 | 400/06/15 | کلاته برفی 3 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 228 |  | 215 | 18 | 400/06/15 | سافت
146 | 400/06/16 | کال زرکش جنگی 13 | دانشجو | نصب جدید | نصب | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 384/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 234 | نصب جدید | 159 | 26 | 400/06/14 | سافت
147 | 400/06/17 | اندرخ 6 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | سولار | نو | 384/8 | سولار | نو | 94/06/22
148 | 400/06/18 | اندرخ 6 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 384/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 198 |  | 157 | 26 | 400/06/09 | سافت
233 | 400/09/18 | باهنر 3 | گلشهر | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 62 | گازار | نو | 384/8 | گازار | نو | 96/05/12
150 | 400/06/19 | یغفور | خیر آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 30 | پمپیران | نو | 345/4 | طالبی | تعمیری | 89/06/05
151 | 400/06/19 | یغفور | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 22 | پمپیران | نو | 6608/9 | پمپیران | نو | 0 | 156 | √ | 120 | 9 | 400/05/06 | ستاره مثلث
152 | 400/06/20 | امام رضا 19 | سوران | گیرپاژ | کشیدن | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | سولار | نو | 400/03/17 | [11 empty] | بریدن محور پمپ
226 | 400/09/09 | پارک رسالت | امام علی | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/7 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/01/24
154 | 400/06/21 | امام رضا 38 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 384/8 | حسن زاده | تعمیری | 95/05/15
155 | 400/06/21 | کشف رود 12 | خیر آباد |  | نصب | محمد زاده | 37 | حسن زاده | تعمیری | 345/5 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 120 | √ | 139 | 19 | 400/06/18 | ستاره مثلث
156 | 400/06/22 | التیمور 4 | خیر آباد | اهم دار | کشیدن | محمد زاده | 30 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/4 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/07/20
157 | 400/06/22 | امام رضا 19 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 174 | √ | 220 | 16 | 400/06/08 | ستاره مثلث
158 | 400/06/23 | کورده 4 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | گازار | نو | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 96/08/01
159 | 400/06/23 | التیمور 4 | خیر آباد |  | نصب | محمد زاده | 30 | حسن زاده | تعمیری | 345/4 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 78 | √ | 93 | 22 | 400/06/18 | ستاره مثلث
160 | 400/06/23 | خدمات 1 | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 62 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/8 | نصرا...زاده | تعمیری | 97/09/28
161 | 400/06/23 | کوی کافی | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | مرکز
162 | 400/06/23 | کوی کافی | منطقه 5 |  | نصب | مرکز | 22 | حسن زاده | تعمیری | 6608/10 | حسن زاده | تعمیری |  | 186
163 | 400/06/24 | امام رضا 38 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 198 | √ | 179 | 16/3 | 400/06/22 | سافت
164 | 400/06/25 | کورده 3 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 92 | حسن زاده | تعمیری | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 222 |  | 202 | 24 | 400/06/23 | سافت
300 | 400/12/07 | پارک رسالت | امام علی | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 384/7 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/01/24 | 204 |  | 132 | 27 | 98/01/22 | سافت
112 | 400/05/08 | حجاب 2 | امامیه | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 293/13 | گازار | نو | 99/06/20
167 | 400/06/28 | شهید پهلوانی |  | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی
168 | 400/06/27 | خین چماغی | دانشجو | نصب جدید | نصب | محمد زاده | 37 | پمپیران | نو | 293/10 | پمپیران | نو
169 | 400/06/29 | کورده 4 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 222 |  | 175 | 21 | 400/06/27 | سافت
170 | 400/06/30 | امام رضا 62 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/10 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 210 |  | 278 | 16.8 | 400/06/28 | سافت
171 | 400/06/31 | منزل آباد 30 | منزل آباد | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 384/8 | صابری | تعمیری | 94/02/15
43 | 400/02/23 | حجت 4 | دانشجو | هوادهی | کشیدن | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 6608/21 | پمپیران | نو | 94/10/21
173 | 400/07/02 | یغفور | خیر آباد | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 22 | پمپیران | نو | 6608/9 | پمپیران | نو | 400/06/19
174 | 400/07/02 | یغفور | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 24 | پمپیران | نو | 6608/10 | پمپیران | نو | 0 | 156 |  | 99 | 11 | 400/06/31 | ستاره مثلث
175 | 400/07/03 | کوی منتظری | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 384/6 | حسن زاده | تعمیری | 400/04/28
176 | 400/07/04 | کوی منتظری | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 384/6 | پمپیران | نو | 0 | 114 |  | 113 | 27 | 400/07/03 | سافت
177 | 400/07/08 | ناظریه 6 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 204 | √ | 240 | 18 | 400/07/04 | سافت
178 | 400/07/09 | سوران 9 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | صابری | تعمیری | 384/12 | صابری | تعمیری | 94/12/15
179 | 400/07/10 | منزل آباد 4 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 99/07/27
180 | 400/07/12 | امامیه 9 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | گازار | نو | 384/9 | پمپیران | تعمیری | 96/05/10
181 | 400/07/14 | کریم آباد | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | 0
182 | 400/07/14 | کریم آباد | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 11 | پمپیران | نو | 193/9 | پمپیران | نو | 0
183 | 400/07/17 | چهل حجره | منطقه 5 | صدا و لرزش | کشیدن | محمد زاده | [6 empty] | 400/04/23
184 | 400/07/17 | چهل حجره | منزل آباد |  | نصب | محمد زاده | 45 | پمپیران | نو | 6609/12 | پمپیران | نو | 0 | 162 | √ | 180 | 13 | 400/07/17 | ستاره مثلث
185 | 400/07/17 | گنبدواز | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | سعدآبادی | 18.5 | حسن زاده | تعمیری | 6608/8 | پمپیران | نو | 0
251 | 400/10/07 | قاسم آباد 28 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 97/05/02
187 | 400/07/19 | سوران 9 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 92 | سولار | تعمیری | 384/12 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 213 |  | 225 | 25 | 400/07/18 | سافت
188 | 400/07/20 | امام رضا 37 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/9 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/06/23
189 | 400/07/21 | میدان ضد | امام علی | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 374/6 | لاله | تعمیری | 85/04/12 | [11 empty] | موتور و پمپ به داخل چاه سقوط کرده و فقط 12 متر لوله کشیده شده است
190 | 400/07/22 | رضویه 6 | منطقه 5 | کمبود آبدهی | کشیدن | محمد زاده | 24 | سولار | نو | 233/13 | حسن زاده | تعمیری | 400/06/07 | [11 empty] | بریدن تسمه نگهدارنده پمپ
191 | 400/07/22 | رضویه 6 | منطقه 5 |  | نصب | محمد زاده | 22 | پمپیران | نو | 233/12 | پمپیران | نو | 0
192 | 400/07/22 | انبار مرکزی | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 384/9 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 138 | √ | 171 | 27 | 400/07/21 | ستاره مثلث
193 | 400/07/23 | هاشمی نژاد | دانشجو | تچهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی | 73 | لاله | تعمیری | 384/9 | لاله | تعمیری | 88/08/28 | [11 empty] | در قسمت مکش پمپ شناور زباله های زیادی چسبیده بود که خود باعث کمبود آبدهی میشود
194 | 400/07/25 | امام رضا 1 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | سولار | نو | 0 | 214 | √ | 201 | 17 | 400/07/24 | سافت
195 | 400/07/27 | گلشهر 1 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 400/06/01
196 | 400/07/28 | گلشهر 1 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | سولار | نو | 0 | 162 |  | 167 | 19 | 400/07/27 | ستاره مثلث
197 | 400/07/30 | خدمات 1 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 174 |  | 230 | 16/6 | 400/07/30 | ستاره مثلث
198 | 400/08/01 | امامیه 4 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 30 | پمپیران | نو | 6608/12 | پمپیران | نو | 0 | 168 | √ | 196 | 7 | 400/07/29 | ستاره مثلث
199 | 400/08/02 | آماده سازی 1 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 6609/10 | پمپیران | نو | 0 | 126 | √ | 150 | 13 | 400/08/01 | ستاره مثلث
200 | 400/08/03 | ده سرخ | منطقه 5 | اهم دار | کشیدن | منطقه 5 | [6 empty] | 0
201 | 400/08/03 | ده سرخ | منطقه 5 |  | نصب | منطقه 5 | 5.5 | حسن زاده | تعمیری | 193/5 | حسن زاده | تعمیری | 0 | [11 empty] | موتور و پمپ کوبل شده در تاریخ 400/08/03 تحویل آقای کلاهدرازی گردید
230 | 400/09/15 | رجایی 4 | گلشهر | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 45 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/6 | گازار | نو | 98/05/07
227 | 400/09/12 | زندان | دانشجو | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 384/7 | حسن زاده | تعمیری | 95/02/12
204 | 400/08/10 | سعید آباد | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | سعدآبادی | 5/5 | حسن زاده | تعمیری | 152/17 | پمپیران | نو | 0 | [11 empty] | موتور پمپ توسط آقای جوادی نصب گردید و برگشتی نداشته است
205 | 400/08/11 | منزل آباد 36 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/8 | سولار | نو | 97/12/26
206 | 400/08/12 | کورده 10 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 30 | پمپیران | نو | 233/15 | پمپیران | نو | 0 | 195 | √ | 214 | 7 | 400/08/11 | سافت
103 | 400/04/29 | سپاد 2 | خیر آباد | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 92 | گازار | نو | 374/7 | گازار | نو | 93/07/23
208 | 400/08/15 | منزل آباد 36 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 216 |  | 200 | 20 | 400/08/11 | سافت
232 | 400/09/17 | سیم الکتریک | دانشجو | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 15 | طالبی | تعمیری | 233/8 | طالبی | تعمیری | 88/05/21 | [11 empty] | این چاه اکثرا بعلت عدم نیازخاموش بوده است
210 | 400/08/18 | نیرو هوایی | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 99/05/09
211 | 400/08/19 | منزل آباد 30 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 293/15 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 168 | √ | 230 | 14/5 | 400/08/17 | ستاره مثلث
212 | 400/08/20 | نیرو هوایی | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | برگشتی | برگشتی | 0 | 174 |  | 167 | 19 | 400/08/19 | ستاره مثلث
213 | 400/08/22 | فرهنگیان 3 | دانشجو | عدم ابدهی | کشیدن | سعدآبادی | 30 | لاله | تعمیری | 293/8 | لاله | تعمیری | 84/12/06
214 | 400/08/23 | فرهنگیان 3 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 30 | حسن زاده | تعمیری | 293/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 138 |  | 143 | 10/5 | 400/08/20 | ستاره مثلث
215 | 400/08/23 | گوجگی | منطقه 5 | نصب جدید | نصب | محمد زاده | 45 | پمپیران | نو | 435/2a | حسن زاده | تعمیری | 0
216 | 400/08/26 | منزل آباد 36 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 400/08/15 | [11 empty] | الکترو موتور و پمپ شناور در موقع نصب داخل گل نشسته و باعث اهم دار شدن الکترو موتور شده است
217 | 400/08/28 | حجاب 4 | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 345/8 | پمپیران | نو | 99/07/04 | [11 empty] | الکترو موتور از قسمت سربندی دچار سوختگی شده است و پس از باز کردن پمپ شناور داخل پمپ گراویه وجود داشت و دچار تخریب کلی طبقه و پروانه پمپ شده است
218 | 400/08/29 | نریمانی | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 30 | پمپیران | نو | 233/15 | پمپیران | نو | 0
219 | 400/09/01 | منزل آباد 36 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 210 |  | 200 | 20 | 400/08/24 | سافت
220 | 400/09/02 | منزل آباد 33 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 168 | √ | 167 | 17 | 400/8/30 | سافت
221 | 400/09/03 | فلاحی | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/7 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/08/26
222 | 400/09/04 | فلاحی | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 6608/18 | برگشتی | برگشتی | 0 | 192 | √ | 234 | 9 | 400/09/03 | ستاره مثلث
223 | 400/09/06 | منزل آباد 25 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | برگشتی | برگشتی | 6609/11 | پمپیران | نو | 98/03/18
224 | 400/09/07 | منزل آباد 25 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 293/10 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 162 | √ | 165 | 13 | 400/09/01 | ستاره مثلث
268 | 400/11/04 | شافعی | دانشجو | بهسازی | کشیدن | محمد زاده | 55 | سولار | نو | 384/7 | سولار | نو | 97/12/20 | 228 |  |  |  |  | سافت
238 | 400/09/23 | شریعتی 32 | امامیه | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/9 | نصرا...زاده | تعمیری | 97/11/25
115 | 400/05/10 | شمس آباد 4 | منزل آباد | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 400/04/03 | [11 empty] | چاه بعلت مشکل فنی در بهسازی مجدد کشیده شده است.
228 | 400/09/13 | صد متری بلال | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 24 | برگشتی | برگشتی | 6609/10 | پمپیران | نو | 0 | 84 | √ | 120 | 9 | 400/09/10 | ستاره مثلث
225 | 400/09/08 | صد متری بلال | خیر آباد | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 30 | حسن زاده | تعمیری | 293/7 | حسن زاده | تعمیری | 97/08/16
202 | 400/08/04 | فتاح | خیر آباد | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 62 | سولار | نو | 384/8 | نصرا...زاده | تعمیری | 97/11/28 | 210 |  |  |  |  | ستاره مثلث
231 | 400/09/16 | کارده 3 | دانشجو | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 62 | برگشتی | برگشتی | 384/8 | پمپیران | نو | 97/10/29
153 | 400/06/20 | کشف رود 12 | خیر آباد | بهسازی | کشیدن | محمد زاده | 45 | حسن زاده | تعمیری | 384/6 | حسن زاده | تعمیری | 97/04/10
229 | 400/09/14 | گلشهر 6 | گلشهر | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 45 | گازار | نو | 384/6 | سولار | نو | 98/10/02
234 | 400/09/19 | زندان | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | پمپیران | نو | 0 | 156 | √ | 167 | 19 | 400/09/17 | ستاره مثلث
235 | 400/09/20 | کارده 3 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 40 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 162 | √ | 179 | 16 | 400/09/17 | سافت
236 | 400/09/21 | فرهنگیان 3 | دانشجو | عدم ابدهی | کشیدن | سعدآبادی | 30 | حسن زاده | تعمیری | 293/8 | حسن زاده | تعمیری | 400/08/23 | [11 empty] | پس از کشیدن الکتروموتور و پمپ مشخص شد لوله های آبده از چند نقطه دچار پارگی شده و باعث برگشت آب به داخل چاه میشده است
237 | 400/09/22 | فرهنگیان 3 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 30 | برگشتی | برگشتی | 293/8 | برگشتی | برگشتی | 0 | 138 |  | 132 | 14.8 | 400/09/21 | ستاره مثلث
34 | 400/02/13 | لشگر 2 | امامیه | شولات | کشیدن | محمد زاده | 45 | گازار | نو | 293/12 | حسن زاده | تعمیری | 97/05/08
239 | 400/09/24 | تنگل شور | منطقه 5 | کمبود آبدهی | نصب | منطقه 5 | 11 | پمپیران | نو | 193/9 | حسن زاده | تعمیری | 0 | [11 empty] | در مورخه 400/09/24 توسط آقای کلاه درازی از کارگاه مکانیک تحویل گرفته شد و چاه موتور و پمپ برگشتی نداشته است.
240 | 400/09/25 | خیام 1 | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | سولار | نو | 384/8 | حسن زاده | تعمیری | 97/08/11
241 | 400/09/26 | خیام 1 | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 384/8 | پمپیران | نو | 0 | 144 |  | 151 | 27.7 | 400/09/22 | ستاره مثلث
242 | 400/09/27 | منظریه 1 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | لاله | تعمیری | 293/10 | لاله | تعمیری | 92/11/21
243 | 400/09/28 | منظریه 1 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 293/10 | پمپیران | نو | 0 | 120 |  | 151 | 15 | 400/09/27 | ستاره مثلث
244 | 400/09/29 | سیدی 9 | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا...زاده | تعمیری | 374/5 | لاله | تعمیری | 98/09/20
245 |  | سیدی 9 | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 374/5 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 114 |  | 95 | 44 | 400/09/28 | ستاره مثلث
246 | 400/09/30 | میدان فجر | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 6611/10 | بارش | نو | 0 | 126 | √ | 130 | 20 | 400/09/29 | ستاره مثلث
247 | 400/10/01 | نیروگاه 7 | منزل آباد | کمبود آبدهی | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 6608/22 | بارش | نو | 0 | 228 | √ | 280 | 11.7 | 400/09/30 | سافت
172 | 400/07/01 | منزل آ؛باد 33 | منزل آباد | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | سولار | نو | 345/7 | سولار | نو | 94/06/06
249 | 400/10/04 | بلوار مصلی |  | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | برگشتی | برگشتی | 425/4 | برگشتی | برگشتی | 92/03/10
250 | 400/10/05 | بلوار مصلی | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 384/7 | سولار | نو | 0
186 | 400/07/18 | قاسم آباد 8 | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 293/12 | حسن زاده | تعمیری | 99/12/07
252 | 400/10/08 | منزل آباد 1 (روستایی ) | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | [6 empty] | نامعلوم
253 | 400/10/09 | منزل آباد 1 (روستایی ) | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 165 |  | 215 | 18.7 | 400/10/08 | ستاره مثلث
254 | 400/10/10 | آزادشهر 1 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 6609/10 | سولار | نو | 0 | 102 | √ | 152 | 12 | 400/10/07 | ستاره مثلث
255 | 400/10/11 | نیرو هوایی | امامیه | عدم ابدهی | کشیدن | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | برگشتی | برگشتی | 400/08/18 | [11 empty] | پس از بازکردن پمپ چاه پروانه ها و محفظه طبقات پمپ بعلت فرسودگی در قسمت بوش های لاستیکی پمپ باعث تخریب کلی پمپ گردیده است
256 | 400/10/12 | قاسم آباد 28 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 293/13 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 196 | √ | 205 | 13.5 | 400/10/11 | ستاره مثلث
257 | 400/10/19 | کشف رود 2 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | سولار | گارانتی | 345/9 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/06/06
258 | 400/10/20 | کشف رود 2 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 132 | √ | 194 | 22 | 400/10/19 | ستاره مثلث
259 | 400/10/21 | کشف رود 11 | دانشجو | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | سولار | نو | 6608/20 | پمپیران | نو | 400/01/24
260 | 400/10/22 | نیرو هوایی | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | برگشتی | برگشتی | 345/6 | پمپیران | نو | 0 | 174 |  | 167 | 19 | 400/10/20 | ستاره مثلث
261 | 400/10/23 | کشف رود 11 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 55 | برگشتی | برگشتی | 6608/20 | برگشتی | برگشتی | 0 | 222 |  | 280 | 9 | 400/10/20 | سافت
262 | 400/10/25 | ایرج 5 | دانشجو | عدم ابدهی | کشیدن | سعدآبادی | 30 | پمپیران | نو | 293/8 | لاله | تعمیری | 94/02/24
263 | 400/10/26 | نیرو هوایی | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 450 | پمپیران | نو | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 400/10/22 | [11 empty] | بعد از نصب چاه لوله های آبده از محل وصل آبریزی داشت
264 | 400/10/27 | ایرج 5 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 30 | پمپیران | نو | 293/9 | گازار | نو | 0 | 186 | √ | 155 | 13.2 | 400/10/26 | ستاره مثلث
265 | 400/10/28 | نیرو هوایی | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 174 |  | 167 | 19 | 400/10/20 | ستاره مثلث
266 | 400/10/30 | کارده 5 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/8 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/11/12
267 | 400/11/02 | نیروگاه 6 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | صابری | تعمیری | 384/12 | نصرا...زاده | تعمیری | 99/02/10 | 228 | [10 empty] | در هنگام کشیدن چاه به دلیل پاره شدن سیم بکسل جرثقیل الکتروموتور و لوله ها به ته چاه سقوط کرده است
209 | 400/08/17 | میدان فجر | خیر آباد | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 384/6 | حسن زاده | تعمیری | 94/11/10
269 | 400/11/05 | تلوزیون | امام علی | اهم دار | کشیدن | محمد زاده | 62 | حسن زاده | تعمیری | 374/5 | حسن زاده | تعمیری | 400/03/26 | 120 |  |  |  |  | ستاره مثلث | [5 empty] | الکتروموتور گل کشیده بود و روتور یکطرفه کارکرده بود که احتمال دوفاز کارکردن را دارد
270 | 400/11/05 | بندجیم 2 | امام علی | بهسازی | کشیدن | محمد زاده | 73 | گازار | نو | 384/10 | گازار | نو | 96/05/15 | 216 | √ |  |  |  | سافت
271 | 400/11/06 | صدف 2 | دانشجو | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 45 | لاله | تعمیری | 345/6 | طالبی | تعمیری | 89/02/10 | 144 |  |  |  |  | ستاره مثلث
272 | 400/11/07 | تلوزیون | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 374/5 | حسن زاده | نو | 0 | 120 |  | 127 | 27 | 400/11/06 | ستاره مثلث
273 | 400/11/08 | صدف 2 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 156 |  | 167 | 19 | 400/11/06 | ستاره مثلث | [5 empty] | عمق نصب از 144 به 156 تغییر کرده است
274 | 400/11/09 | آماده سازی 2 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | سولار | نو | 384/8 | پمپیران | نو | 97/10/09 | 214 |  |  |  |  | ستاره مثلث
275 | 400/11/10 | کارده 5 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 174 |  |  |  |  | سافت
276 | 400/11/11 | کنه بیست | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 18 | نصرا...زاده | تعمیری | 293/5 | پمپیران | نو | 99/07/21 | 132 |  |  |  |  | ستاره مثلث
277 | 400/11/11 | کنه بیست | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 18 | سولار | نو | 293/5 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 132 |  | 75 | 14.9 | 400/11/10 | ستاره مثلث
278 | 400/11/12 | فتح آباد | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 30 | حسن زاده | تعمیری | 293/9 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 126 | √ | 138 | 14 | 400/11/10 | ستاره مثلث
279 | 400/11/13 | گلشهر 10 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | محمد زاده | 37 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/5 | نصرا...زاده | تعمیری | 97/12/17 | 96 | √ |  |  |  | ستاره مثلث
280 | 400/11/13 | بندجیم 2 | امام علی |  | نصب | محمد زاده | 62 | پمپیران | نو | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 216 | √ | 221 | 17 | 400/11/12 | سافت
281 | 400/11/13 | آماده سازی 2 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 214 | √ | 185 | 19 | 400/11/11 | ستاره مثلث
282 | 400/11/14 | فتاح | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 384/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 210 |  | 164 | 24 | 400/11/13 | ستاره مثلث
283 | 400/11/16 | شافعی | دانشجو |  | نصب | محمد زاده | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | پمپیران | نو | 0 | 228 | √ | 158 | 20 | 400/11/14 | سافت
284 | 400/11/17 | شاهد 79 | امامیه |  | نصب | جعفر زاده | 62 | پمپیران | نو | 384/8 | سولار | نو | 0 | 213 |  | 200 | 12 | 400/11/15 | سافت
285 | 400/11/18 | شاهد 54 | امامیه |  | نصب | برزگر | 55 | حسن زاده | تعمیری | 293/13 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 210 | √ | 231 | 12 | 400/11/14 | سافت
286 | 400/11/18 | باغون آباد | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | محمد زاده | 30 |  |  | 6608/13 |  |  | نامعلوم | 126 |  |  |  |  | ستاره مثلث
287 | 400/11/20 | باغون آباد | منزل آباد | نصب جدید | نصب | محمد زاده | 30 | گازار | نو | 6608/13 | پمپیران | نو | 0 | 126 |  |  |  |  | ستاره مثلث
288 | 400/11/21 | نیرو هوایی | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | برزگر | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 400/10/28 | 174 |  |  |  |  | ستاره مثلث | [5 empty] | علت کشیدن الکتروموتور و پمپ شناور بعلت خرابی در تابلو برق چاه موتور دوفاز کارکرده و سوخته
289 | 400/11/24 | نیرو هوایی | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | برگشتی | برگشتی | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 174 |  | 167 | 19 | 400/11/20 | ستاره مثلث | [5 empty] | علت کشیدن الکتروموتور و پمپ شناور بعلت خرابی در تابلو برق چاه موتور دوفاز کارکرده و سوخته
290 | 400/11/25 | اندیشه 2 | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | گازار | نو | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 95/07/02 | 186 | √ |  |  |  | ستاره مثلث
291 | 400/11/27 | کوی کارگران | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | لاله | تعمیری | 374/5 | طالبی | تعمیری | 89/09/08 | 90 |  |  |  |  | ستاره مثلث
292 | 400/11/27 | امام رضا 19 | سوران | کمبود آبدهی | کشیدن | محمد زاده | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 400/06/22 | 174 | √ |  |  |  | ستاره مثلث
293 | 400/11/28 | امام رضا 1 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 22 | برگشتی | برگشتی | 233/13 | پمپیران | نو | 0 | 222 | √ | 189 | 5.2 | 400/11/27 | سافت
294 | 400/11/30 | امام رضا 11 | سوران | نصب جدید | نصب | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 240 |  | 189 | 5.2 | 400/11/27 | سافت
295 | 400/12/01 | اسلام آباد 1 | سوران | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | سولار | نو | 384/10 | سولار | نو | 96/04/21 | 190 | √ | 188 | 28.2 | 96/03/28 | سافت
296 | 400/12/03 | اسلام آباد 14 | سوران | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 384/9 | پمپیران | نو | 87/02/17 | 156 |  | 0 | 0 | 0 | ستاره مثلث
297 | 400/12/04 | اسلام آباد 1 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 92 | حسن زاده | تعمیری | 384/11 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 190 | √ | 221 | 24 | 400/12/03 | سافت
298 | 400/12/05 | اسلام آباد 14 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 384/9 | سولار | نو | 0 | 156 |  | 170 | 27 | 400/12/04 | ستاره مثلث
299 | 400/12/06 | ایرج 8 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | برزگر | 45 | سولار | نو | 293/11 | قدیم | تعمیری | 99/12/22 | 174 |  | 190 | 11/5 | 99/12/17 | ستاره مثلث
203 | 400/08/09 | نیروگاه 7 | سوران | بهسازی | کشیدن | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 6608/18 | پمپیران | نو | 400/05/21 | [11 empty] | الکترو پمپ قبلی توسط آب و فاضلاب استان ( شاندیز )نصب شده است
301 | 400/12/08 | آزادشهر 2 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | گازار | نو | 293/10 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/03/31 | 162 | √ | 190 | 9 | 98/03/29 | ستاره مثلث
302 | 400/12/09 | نیروگاه 6 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | محمد زاده | 92 | صابری | تعمیری | 384/12 | نصرا...زاده | تعمیری | 99/02/10 | 228 |  | 226 | 28 | 99/02/09 | ستاره مثلث
303 | 400/12/10 | قاسم آباد 8 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 293/12 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 192 |  | 211 | 11.5 | 400/12/07 | ستاره مثلث
304 | 400/12/11 | آزادشهر 2 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 293/11 | سولار | نو | 0 | 162 | √ | 182 | 13/8 | 400/12/09 | ستاره مثلث
305 | 400/12/12 | شریعتی 32 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 384/9 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 210 |  | 170 | 27.7 | 400/09/22 | سافت
306 | 400/12/13 | ایرج 8 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 345/6 | سولار | نو | 0 | 174 | √ | 179 | 16/5 | 400/12/12 | ستاره مثلث
307 | 400/12/14 | ادیب 35 | امامیه | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 345/10 | حسن زاده | تعمیری | 400/04/05 | 208 | √ | 278 | 19.4 | 400/04/01 | سافت
308 | 400/12/16 | امامیه 9 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 6609/12 | بارش | نو | 0 | 192 | √ | 208 | 13 | 400/12/15 | ستاره مثلث
309 | 400/12/17 | کاظم آباد پنجشنبه | منطقه 5 | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 45 |  |  | 345/6 |  |  | 0 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | ستاره مثلث
310 | 400/12/18 | کاظم آباد پنجشنبه | منطقه 5 |  | نصب | سعدآبادی | 45 | برگشتی | برگشتی | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 114 |  | 140 | 22 | 400/12/17 | ستاره مثلث
311 | 400/12/19 | پارک رسالت | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 293/13 | گازار | نو | 0 | 204 | √ | 208 | 13 | 400/12/18 | سافت
312 | 400/12/19 | امام علی 3 | دانشجو | گیرپاژ | کشیدن | محمد زاده | 73 | سولار | نو | 384/9 | سولار | نو | 93/07/15 | 216 |  | 0 | 0 | 0 | سافت
313 | 400/12/20 | رده 4 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 384/5 | حسن زاده | تعمیری | 99/06/02 | 174 | √ | 86 | 30 | 99/06/02 | ستاره مثلث
314 | 400/12/21 | باهنر 5 | گلشهر |  | کشیدن | سعدآبادی | 73 | سولار | نو | 384/10 | سولار | نو | 97/12/04 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | سافت
315 | 400/12/22 | کوی کارگران | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 37 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/5 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 90 | √ | 94 | 27 | 400/12/21 | ستاره مثلث
316 | 400/12/23 | ادیب 35 | امامیه |  | نصب | برزگر | 55 | سولار | نو | 6609/14 | بارش | نو | 0 | 202 | √ | 197 | 15 | 400/12/22 | سافت
317 | 400/12/23 | کشف 12 | خیر آباد | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 345/5 | حسن زاده | تعمیری | 400/06/21 | 120 | √ | 133 | 18.5 | 400/06/20 | ستاره مثلث
318 | 400/12/24 | کشف 12 | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 45 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/6 | گازار | نو | 0 | 120 | √ | 133 | 19 | 400/12/22 | ستاره مثلث
319 | 400/12/24 | حجت 2 | دانشجو | کمبود آبدهی | کشیدن | محمد زاده | 55 | پمپیران | نو | 293/14 | گازار | نو | 99/07/13 | 204 |  | 212 | 15 | 99/07/13 | ستاره مثلث
320 | 400/12/25 | حجت1 | دانشجو | گیرپاژ | کشیدن | محمد زاده | 92 | پمپیران | نو | 345/12 | پمپیران | نو | 97/09/01 | 237 |  | 300 | 20 | 97/08/19 | سافت
321 | 400/12/25 | رده 4 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 45 | سولار | نو | 384/6 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 174 | √ | 113 | 27 | 400/12/23 | ستاره مثلث
322 | 400/12/27 | امام علی 3 | دانشجو |  | نصب | محمد زاده | 73 | حسن زاده | تعمیری | 384/9 | حسن زاده | تعمیری | 0 | 216 | √ | 184 | 24 | 400/12/25 | سافت
323 | 400/12/28 | امام رضا 19 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 62 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/8 | سولار | نو | 0 | 174 |  | 220 | 16 | 400/12/27 | ستاره مثلث

## 1399
رديف | تاريخ | نام چاه | مرکز | نوع عيب | كشيدن/نصب/جمع آوری | نام پيمانكار | تيپ الکترو پمپ | [5 empty] | تاريخ نصب قبلي | سال نصب جدید | ماه نصب جدید | سال نصب قدیم | ماه نصب قدیم | تعداد ماه های کارکرد
[7 empty] | موتور |  |  | پمپ
[7 empty] | الکترو موتور | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري | پمپ | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري
1 | 99/01/01 | چمران 1 | گلشهر | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 384/6 | قدیم | تعمیری | 93/04/11
2 | 99/01/25 | ناظریه 9 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | صابری | تعمیری | 345/9 | سولار | نو | 94/06/16
3 | 99/01/28 | ناظریه 9 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 55 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/14 | نصرا...زاده | تعمیری | 94/06/16
4 | 99/01/30 | قاسم آباد 8 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/7 | سولار | نو | 98/11/05
5 | 99/01/31 | چمران 4 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | گازار | نو | 384/7 | صابری | تعمیری | 96/03/07
6 | 99/02/01 | چمران 4 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | سولار | نو | 96/03/07
7 | 99/02/02 | قاسم آباد 8 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 55 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/7 | سولار | نو | 98/11/05
8 | 99/02/03 | اسلام آباد 7 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 130 | پمپیران | نو | 425/6 | پمپیران | نو | 87/12/01
9 | 99/02/04 | اسلام آباد 7 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 73 | سولار | نو | 384/9 | سولار | نو | 87/12/01
10 | 99/02/06 | نیروگاه 1 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | نصرا...زاده | تعمیری | 293/12 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/05/27
11 | 99/02/07 | منزل آباد 4 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/7 | نصرا...زاده | تعمیری | 97/06/25
12 | 99/02/08 | نیروگاه 6 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 110 | حسن زاده | تعمیری | 384/12 | حسن زاده | تعمیری | 94/08/18
13 | 99/02/09 | ادیب 35 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 73 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/10 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/03/29
14 | 99/02/10 | نیروگاه 6 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 92 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/12 | نصرا...زاده | تعمیری | 96/08/03
15 | 99/02/12 | سیدی 8 | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | صابری | تعمیری | 374/4 | سولار | نو | 94/07/08
16 | 99/02/12 | سیدی 8 | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 45 | نصرا...زاده | تعمیری | 374/4 | نصرا...زاده | تعمیری | 94/07/08
17 | 99/02/14 | کلاته برفی | منزل آباد | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 45 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/6 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/05/14
18 | 99/02/15 | میرزا کوچک خان | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 30 | پمپیران | نو | 384/4 | پمپیران | نو | 93/11/18
19 | 99/02/15 | میرزا کوچک خان | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 30 | نصرا... زاده | تعمیری | 384/4 | نصرا...زاده | تعمیری | 83/11/15
20 | 99/02/17 | کورده 1 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | گازار | نو | 384/11 | گازار | نو | 96/09/20
21 | 99/02/18 | کلاته برفی | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 37 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/5 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/05/13
22 | 99/02/21 | کورده 1 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 92 | پمپیران | نو | 384/11 | گازار | نو | 96/09/20
23 | 99/02/22 | نیروگاه 3 | منزل آباد | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 92 | برگشتی | برگشتی | 384/11 | گازار | نو | 97/05/03
24 | 99/02/23 | امامیه 22 | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 95/12/08
25 | 99/02/25 | امامیه 10 | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 384/9 | حسن زاده | تعمیری | 97/04/28
26 | 99/02/26 | حجاب 4 | امامیه | اضافه آمپر - شولات | کشیدن | سعدآبادی | 62 | پمپیران | تعمیری | 345/8 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/07/08
27 | 99/02/27 | نیروگاه 5 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 73 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/9 | سولار | نو | 96/04/22
28 | 99/02/30 | امامیه 10 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 55 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/7 | نصرا... زاده | تعمیری | 97/04/28
29 | 99/02/31 | حسین آباد قرقی | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | برگشتی | برگشتی | 293/11 | حسن زاده | تعمیری | 97/08/03
30 | 99/03/01 | حسین آباد قرقی | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 37 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/10 | نصرا...زاده | تعمیری | 97/08/03
31 | 99/03/06 | نوید | گلشهر | صدا و لرزش | کشیدن | سعدآبادی | 37 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/10 | حسن زاده | تعمیری | 97/07/17
32 | 99/03/07 | پرمیت | خیر آباد | اهم دار | کشیدن | امانی | 30 | گازار | نو | 384/4 | حسن زاده | تعمیری | 97/04/10
33 | 99/03/07 | پرمیت | خیر آباد |  | نصب | امانی | 30 | نصرا... زاده | تعمیری | 384/4 | نصرا... زاده | تعمیری | 97/04/10
34 | 99/03/08 | خین عرب | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 30 |  |  | 293/8
35 | 99/03/08 | خین عرب | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 30 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/8 | نصرا... زاده | تعمیری
36 | 99/03/12 | منزل آباد 38 | منزل آباد | جمع آوری | جمع آوری | محمدزاده | 37 | نصرا...زاده | تعمیری | 293/11 | نصرا... زاده | تعمیری | 97/11/18
37 | 99/03/17 | کلاته سید علی | منزل آباد | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 18 | پمپیران | نو | 233/11 | نصرا... زاده | تعمیری | 98/05/08
38 | 99/03/17 | کلاته سید علی | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 18 | نصرا...زاده | تعمیری | 233/10 | نصرا... زاده | تعمیری | 99/03/17
39 | 99/03/18 | مهرآباد 2 | گلشهر | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 384/7 | پمپیران | نو | 98/04/30
40 | 99/03/19 | مهرآباد 2 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 384/7 | پمپیران | نو | 98/04/30
41 | 99/03/20 | نیروگاه 1 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 275/14 | پمپیران | نو | 98/05/27
42 | 99/03/22 | نیروگاه 3 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 62 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/8 | سولار | نو | 97/05/03
43 | 99/03/24 | امام رضا 29 | سوران | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 73 | سولار | نو | 384/9 | سولار | نو | 94/06/20
44 | 99/03/25 | امام رضا 35 | سوران | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 62 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/8 | نصرا...زاده | تعمیری | 97/07/25
45 | 99/03/26 | امام رضا 35 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 62 | برگشتی | برگشتی | 384/8 | حسن زاده | تعمیری | 97/07/25
46 | 99/03/27 | شهرآباد 2 | روستایی |  | نصب | سعدآبادی | 30 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/4 | نصرا...زاده | تعمیری | [5 empty] | روستایی
47 | 99/04/02 | مهرآباد 2 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 384/7 | پمپیران | نو | 99/03/19
48 | 99/04/05 | چهار برج قدیم | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | محمدزاده | 18.5 | نامعلوم | نامعلوم | 6608/12 | نامعلوم | نامعلوم | 90/04/05
49 | 99/04/07 | مهرآباد 2 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 384/7 | سولار | نو | 0
50 | 99/04/09 | ناظریه 1 | سوران | شولات | کشیدن | محمدزاده | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/9 | سولار | نو | 94/07/19
51 | 99/04/11 | شمس آباد 3 | منزل آباد | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 384/8 | برگشتی | برگشتی | 97/02/27
52 | 99/04/12 | شمس آباد 3 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/7 | سولار | نو | 0
53 | 99/04/13 | میرزا کوچک خان | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 30 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/4 | نصرا...زاده | تعمیری | 99/02/15
54 | 99/04/13 | میرزا کوچک خان | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 24 | قدیم | تعمیری | 384/3 | حسن زاده | تعمیری | 0
55 | 99/04/15 | نوید | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 22 | برگشتی | برگشتی | 233/12 | پمپیران | تعمیری | 0
56 | 99/04/16 | کاظم آباد | روستایی |  | نصب | سعدآبادی | 22 | پمپیران | نو | 233/12 | حسن زاده | تعمیری | 0
57 | 99/04/18 | امام رضا 49 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | گازار | نو | 384/7 | حسن زاده | تعمیری | 95/08/12
58 | 99/04/19 | امام رضا 49 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 45 | گازار | نو | 293/10 | پمپیران | نو | 0
59 | 99/04/22 | کلاته سید علی جدید | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 18 | نصرا...زاده | تعمیری | 233/10 | نصرا... زاده | تعمیری | 99/03/17
60 | 99/04/23 | کلاته سید علی جدید | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 18 | برگشتی | برگشتی | 233/9 | پمپیران | نو | 0
61 | 99/04/24 | رجایی 8 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | صابری | تعمیری | 374/7 | ناصری | نو | 94/05/26
62 | 99/04/25 | رجایی 8 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 384/9 | حسن زاده | تعمیری | 0
63 | 99/04/30 | کلاته سید علی جدید | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 18.5 | گازار | نو | 233/10 | پمپیران | نو | 97/09/21
64 | 99/04/31 | آبکوه علیا | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | لاله | تعمیری | 384/6 | لاله | تعمیری | 93/01/22
65 | 99/04/31 | آبکوه علیا | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 384/5 | حسن زاده | تعمیری | 0
66 | 99/05/02 | کلاته گزی | منطقه5 |  | نصب | سعدآبادی | 22 | حسن زاده | تعمیری | 293/5 | پمپیران | نو | 0
67 | 99/05/03 | کلاته سید علی جدید | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 18.5 | حسن زاده | تعمیری | 193/11 | پمپیران | نو | 98/05/08
68 | 99/05/03 | قاسم آباد 23 | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | محمدزاده | 62 | سولار | نو | 345/8 | سولار | نو | 97/12/06
69 | 99/05/06 | امامیه 23 | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 110 | لاله | تعمیری | 374/9 | لاله | تعمیری | 97/10/15
70 | 99/05/07 | نیرو هوایی | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | برگشتی | برگشتی | 345/8 | برگشتی | برگشتی | 95/12/24
71 | 99/05/08 | شهرک شیرین | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 30 | لاله | تعمیری | 345/4 | لاله | تعمیری | 92/12/10
72 | 99/05/08 | شهرک شیرین | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 30 | حسن زاده | تعمیری | 345/4 | حسن زاده | تعمیری | 0
73 | 99/05/09 | نیرو هوایی | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0
74 | 99/05/12 | سوران 10 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/12 | پمپیران | نو | 98/12/27
75 | 99/05/13 | امام رضا 33 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | صابری | تعمیری | 384/8 | صابری | تعمیری | 94/06/05
76 | 99/05/14 | امام رضا 33 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 384/8 | حسن زاده | تعمیری | 0
77 | 99/05/15 | سوران 10 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 293/12 | سولار | تعمیری | 0
78 | 99/05/16 | کشف رود 10 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | نصرا... زاده | تعمیری | 384/5 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/07/21
79 | 99/05/16 | کشف رود 10 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 384/5 | حسن زاده | تعمیری | 0
80 | 99/05/21 | امامیه 22 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 0
81 | 99/05/27 | پرکند آباد | دانشجو | صدا و لرزش | کشیدن | سعدآبادی | 73 | نصرا...زاده | تعمیری | 345/10 | گازار | نو | 97/12/23
82 | 99/05/29 | پرکند آباد | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 0
83 | 99/06/02 | رده 4 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 384/6 | پمپیران | نو | 1392/08/13
84 | 99/06/03 | رده 4 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 384/5 | حسن زاده | تعمیری | 0
85 | 99/05/04 | منزل آباد 5 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | گازار | نو | 345/7 | نصرا...زاده | تعمیری | 97/07/01
86 | 99/06/05 | منزل آباد 5 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 0
87 | 99/06/07 | سید جلال 3 | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 384/5 | حسن زاده | تعمیری | 96/04/06
88 | 99/06/07 | سید جلال 3 | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 37 | پمپیران | نو | 345/5 | حسن زاده | تعمیری | 0
89 | 99/06/11 | منزل آباد 5 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 99/06/05 |  |  |  |  | ول کردن کف گرد نو سولار
90 | 99/06/15 | منزل آباد 5 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 293/13 | گازار | نو | 0
91 | 99/06/16 | قاسم آباد 4 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | گازار | نو | 345/7 | نصرا...زاده | تعمیری | 95/10/11
92 | 99/06/17 | امامیه 23 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 92 | حسن زاده | تعمیری | 384/11 | سولار | نو | 0
93 | 99/06/19 | قاسم آباد 4 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 345/6 | حسن زاده | تعمیری | 0
94 | 99/06/21 | حجاب 2 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | لاله | تعمیری | 345/8 | لاله | تعمیری | 89/10/16
95 | 99/06/21 | حجاب 2 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 293/13 | گازار | نو | 0
96 | 99/06/23 | ایوان طرق | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | گازار | نو | 293/12 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/03/06
97 | 99/06/24 | ایوان طرق | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 293/12 | گازار | نو | 0
98 | 99/06/26 | کشف رود 10 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | نصرا...زاده | تعمیری | 384/5 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/07/21
99 | 99/06/26 | کشف رود 10 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 384/5 | حسن زاده | تعمیری | 0
100 | 99/06/27 | چهار برج قدیم | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 18.5 | حسن زاده | تعمیری | 233/10 | حسن زاده | تعمیری | 0
101 | 99/07/01 | امامیه 12 | امامیه |  | کشیدن | سعدآبادی | 73 | گازار | نو | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 96/06/16
102 | 99/07/02 | امام رضا 18 | سوران | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 96/02/23 |  |  |  |  | موتور و پمپ برگشتی آزمایش شد و کمبود آبدهی شدید داشت
103 | 99/07/03 | امام رضا 60 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | سولار | نو | 384/8 | صابری | تعمیری | 95/03/21 |  |  |  |  | داخل موتور وپمپ شولات بود و موتور و پمپ اسقاط شد و طبق دستور یک شاخه 6 متری از عمق نصب کم شد
104 | 99/07/04 | حجاب 4 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | برگشتی | برگشتی | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 98/07/08
105 | 99/07/04 | حجاب 4 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 62 | پمپیران | نو | 3458 | پمپیران | نو | 0
106 | 99/07/06 | امام رضا 60 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 384/8 | پمپیران | نو | 0
107 | 99/07/07 | امام رضا 18 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 73 | نصرا... زاده | تعمیری | 384/9 | نصرا... زاده | تعمیری | 0
108 | 99/07/10 | ناظریه 7 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 92 | صابری | تعمیری | 384/12 | صابری | تعمیری | 94/07/20 |  |  |  |  | موتور سوخته و پمپ از طبقه چهارم بطور کلی شکسته شده بود
109 | 99/07/14 | حجت 2 | دانشجو | صدا و لرزش | کشیدن | محمدزاده | 62 | پمپیران | نو | 345/8 | نصرا... زاده | تعمیری | 97/11/16
110 | 99/07/15 | حجت 2 | دانشجو |  | نصب | محمدزاده | 55 | پمپیران | نو | 293/14 | گازار | نو | 0
111 | 99/07/16 | کشف رود 1 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | محمدزاده | 73 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/9 | گازار | نو | 97/10/22
112 | 99/07/19 | کشف رود 1 | دانشجو |  | نصب | محمدزاده | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 0
113 | 99/07/20 | امام رضا 62 | سوران | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/10 | نصرا...زاده | تعمیری | 98/08/02
114 | 99/07/21 | کنه بیست | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 18.5 | حسن زاده | تعمیری | 293/5 | پمپیران | نو | 0
115 | 99/07/22 | خور سفلی | روستایی |  | نصب | سعدآبادی | 1.5 | پمپیران | نو | urd 103.21 | پمپیران | نو | 0
116 | 99/07/23 | بنیاد | امامیه | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 374/7a | پمپیران | نو | 88/04/13
117 | 99/07/24 | منزل آباد 4 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا..زاده | تعمیری | 345/7 | نصرا... زاده | تعمیری | 99/02/07
118 | 99/07/27 | منزل آباد 4 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 0
119 | 99/07/29 | امام رضا 61 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 97/03/12
120 | 99/07/30 | امام رضا 30 | سوران | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی | 37 | گازار | نو | 6609/10 | گازار | نو | 96/06/06 |  |  |  |  | پمپ یک پروانه کسر داشت.
121 | 99/08/01 | امام رضا 62 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/10 | حسن زاده | تعمیری | 0
122 | 99/08/03 | امام رضا 61 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 293/12 | نصرا... زاده | تعمیری | 0
123 | 99/08/04 | کلاهدوز 1 | امام علی | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی | 30 | لاله | تعمیری | 384/4 | لاله | تعمیری | 92/10/20
124 | 99/08/05 | امامیه 16 | امامیه |  | کشیدن | سعدآبادی | 73 | گازار | نو | 384/10 | گازار | نو | 96/11/05
125 | 99/08/06 | امامیه 16 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 384/10 | برگشتی | برگشتی | 0
126 | 99/08/07 | کاظم آباد | روستایی | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی | 24 |  |  | 233/12
127 | 99/08/08 | دوست آباد 1 | روستایی | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی
128 | 99/08/10 | پهلوانی | روستایی | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی
129 | 99/08/13 | کشف | روستایی | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی
130 | 99/08/14 | توس 67 | روستایی | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی
131 | 99/08/15 | بنیاد | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 73 | سولار | تعمیری | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 0
132 | 99/08/21 | جمعه بازار | روستایی | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی
133 | 99/08/25 | بازه حوض | روستایی | جمع آوری | جمع آوری | سعدآبادی
134 | 99/08/27 | رده 5 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | سولار | نو | 374/5 | ناصری | نو | 93/09/12
135 | 99/08/28 | رده 5 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 55 | پمپیران | نو | 374/5 | حسن زاده | تعمیری | 0
136 | 99/09/05 | کلاته برفی جدید | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 37 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/5 | نصرا... زاده | تعمیری | 99/02/18
137 | 99/09/06 | کلاته برفی جدید | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 37 | حسن زاده | تعمیری | 293/10 | حسن زاده | تعمیری | 0
138 | 99/09/08 | حاجی آباد | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | سولار | نو | 345/7 | سولار | نو | 97/12/25
139 | 99/09/10 | امام علی 1 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 24 | حسن زاده | تعمیری | 293/8 | حسن زاده | تعمیری | 96/07/05
140 | 99/09/13 | امام علی 1 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 24 | برگشتی | برگشتی | 293/7 | حسن زاده | تعمیری | 0
141 | 99/09/14 | شهریور | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | لاله | تعمیری | 345/6 | لاله | تعمیری | 93/02/16
142 | 99/09/14 | شهریور | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 345/6 | سولار | نو | 0
143 | 99/09/16 | حاجی آباد | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 55 | سولار | نو | 293/14 | گازار | نو | 0
144 | 99/09/20 | ناظریه 5 | سوران | کمبود آبدهی | جمع آوری | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/9 | گازار | نو | 97/06/06
145 | 99/09/30 | کورده 2 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 384/10 | لاله | تعمیری | 92/01/29
146 | 99/10/01 | کورده 2 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 384/10 | حسن زاده | تعمیری | 0
147 | 99/10/02 | ناظریه 7 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 92 | سولار | نو | 384/12 | گازار | نو | 0
148 | 99/10/04 | ایرج میرزا 9 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 384/6 | پمپیران | نو | 94/11/08
149 | 99/10/04 | ایرج میرزا 9 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 45 | پمپیران | نو | 384/6 | حسن زاده | تعمیری | 0
150 | 99/10/14 | الهیه 1 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 73 | سولار | نو | 345/9 | سولار | نو | 96/11/19
151 | 99/10/15 | الهیه 1 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 0
152 | 99/10/21 | رضویه 1 | روستایی |  | کشیدن | سعدآبادی | 73 |  |  | 345/10
153 | 99/10/22 | رضویه 1 | روستایی |  | نصب | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 345/10 | سولار | نو | 0
154 | 99/10/24 | کورده 7 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 384/8 | برگشتی | برگشتی | 96/11/29
155 | 99/10/24 | کورده 7 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 384/8 | حسن زاده | تعمیری | 0
156 | 99/10/28 | خان سعادت | روستایی |  | نصب | سعدآبادی | 30 | حسن زاده | تعمیری | 293/9 | نصرا... زاده | تعمیری | 0
157 | 99/11/06 | امین آباد | روستایی |  | جمع آوری | سعدآبادی
158 | 99/11/13 | جلال آباد | روستایی |  | جمع آوری | سعدآبادی
159 | 99/11/13 | کلاته میرزاجان | روستایی |  | جمع آوری | سعدآبادی
160 | 99/11/19 | امام رضا 1 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 62 | سولار | نو | 345/8 | سولار | نو | 96/08/15 |  |  |  |  | موتور سوخته و داخل سوپاپ پمپ گل مشاهده شده است
161 | 99/11/21 | امام رضا 1 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 0 |  |  |  |  | از عمق نصب 6 متر کسر شد
162 | 99/11/25 | التیمور 8 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 45 | لاله | تعمیری | 384/6 | لاله | تعمیری | 93/07/02 |  |  |  |  | داخل موتور برگشتی لای کشیده شده بود
163 | 99/11/26 | التیمور 8 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 384/6 | حسن زاده | تعمیری | 0
164 | 99/11/27 | کشف رود 5 | خیر آباد | صدا و لرزش | کشیدن | سعدآبادی | 45 | گازار | نو | 384/6 | گازار | نو | 96/02/22 |  |  |  |  | شکستن خار رینگی کف گرد و در نهایت باعث خرابی دیسک و کف گرد و ایجاد صدا و لرزش شدید کرده است
165 | 99/11/27 | کشف رود 5 | خیر آباد |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 374/5 | حسن زاده | تعمیری | 0
166 | 99/11/28 | امام رضا 4 | سوران | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 73 | پمپیران | نو | 345/9 | گازار | نو | 97/07/04
167 | 99/12/03 | سوران 7 | سوران | صدا و لرزش | کشیدن | سعدآبادی | 73 | گازار | نو | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 96/04/12
168 | 99/12/06 | قاسم آباد 8 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/7 | سولار | نو | 99/02/02
169 | 99/12/07 | قاسم آباد 8 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 45 | حسن زاده | تعمیری | 293/12 | حسن زاده | تعمیری | 0
170 | 99/12/10 | کلاته گزی | روستایی |  | کشیدن | سعدآبادی
171 | 99/12/11 | کلاته گزی | روستایی |  | نصب | سعدآبادی |  | پمپیران | نو |  | پمپیران | نو
172 | 99/12/14 | زرکش | دانشجو | نصب جدید | نصب | سعدآبادی | 22 | حسن زاده | تعمیری | 6608/10 | حسن زاده | تعمیری | 0
173 | 99//12/17 | گلشهر 4 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 55 | نصرا... زاده | تعمیری | 384/7 | پمپیران | نو | 97/12/16
174 | 99//12/17 | گلشهر 4 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 55 | سولار | نو | 384/7 | سولار | نو | 0
175 | 99/12/21 | ایرج میرزا 8 | دانشجو | شافت بریده | کشیدن | سعدآبادی | 37 | سولار | نو | 293/12 | نصرا... زاده | تعمیری | 98/08/03
176 | 99/12/21 | ایرج میرزا 8 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 45 | سولار | نو | 293/11 | لاله | تعمیری
177 | 99/12/26 | رضویه 3 | روستایی |  | نصب | سعدآبادی | 62 | گازار | نو | 293/17 | گازار | نو
178 | 99/12/27 | زرکش | روستایی |  | کشیدن | سعدآبادی | 22 |  |  | 6608
179 | 99/12/28 | زرکش | روستایی |  | نصب | سعدآبادی | 22 | حسن زاده | تعمیری | 6608 | حسن زاده | تعمیری
180 | 99/12/29 | سراه دانش | دانشجو | گیر و پاژ | کشیدن | سعدآبادی | 62 |  | نو | 384/8 |  | نو | 97/11/14
181 | 99/12/29 | سراه دانش | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 62 |  | نو | 384/8 |  | نو

## 1398
رديف | تاريخ | نام چاه | مرکز | نوع عيب | كشيدن/نصب/جمع آوری | نام پيمانكار | فرم | تيپ الکترو پمپ | [5 empty] | تاريخ نصب قبلي | دبي قبل از كشيدن | تاريخ دبي قبل از كشيدن | دبي بعد از نصب | تاريخ دبي بعد از نصب | توضيحات
[8 empty] | موتور |  |  | پمپ
[8 empty] | الکترو موتور | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري | پمپ | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري
1 | 98/01/18 | گلشهر یک | گلشهر | پارگی جدار | کشیدن | سعدآبادی |  | 37 |  | تعمیری | 76.8 |  | تعمیری | 94/04/29
2 | 98/01/23 | امامیه 13 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/02/11 | 73 |  | تعمیری | 384/10 |  | تعمیری | 96/03/29
3 | 98/01/22 | پارک رسالت | خیرآباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/02/22 | 55 | پمپیران | نو | 384/7 | پمپیران | نو | 94/12/11
4 | 98/01/24 | پارک رسالت | خیرآباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/02/11 | 55 |  | تعمیری | 384/7 |  | تعمیری | 94/12/11
5 | 98/01/29 | رجائی 6 | گلشهر | اهم دار ، مشکل کیفی | جمع آوری | سعدآبادی | 98/01/29 | 62 |  | نو | 384/8 |  | تعمیری | 95/10/26
6 | 98/01/31 | بازه شیخ 3 | گلشهر | مشکل کیفی | جمع آوری | سعدآبادی | 98/01/31 | 55 |  | نو | 384/7 |  | تعمیری | 95/12/11
7 | 98/02/05 | گلشهر یک | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/02/11 | 45 |  | تعمیری | 345/6 | سولار | نو | 94/4/29
8 | 98/02/07 | چمران 3 | خیرآباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/02/07 | 30 | پمپیران | نو | 345/4 | حسن زاده | تعمیری | 96/02/04
9 | 98/02/08 | چمران 3 | خیرآباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/02/11 | 30 |  | تعمیری | 345/4 | گازار | نو | 96/02/04
10 | 98/02/12 | منزل آباد 25 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/02/12 | 55 | نصر اله زاده | تعمیری | 345/7 | نصراله زاده | تعمیری | 97/07/16
11 | 98/02/13 | بلوار سجاد | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/02/13 | 45 |  | برگشتی | 345/6 | نصراله زاده | تعمیری | 96/11/13
12 | 98/02/13 | بلوار سجاد | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 98/02/24 | 45 |  | برگشتی | 345/6 |  | تعمیری | 96/11/13
13 | 98/02/14 | میل کاریز | گلشهر | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/02/14 | 9 |  | نو | 233/5 |  | نو | 90/02/22
14 | 98/02/15 | ابوطالب یک قدیم | خیرآباد | مشکل کیفی | جمع آوری | سعدآبادی | 98/02/14 | 30 |  | نو | 384/4 |  | تعمیری | 89/05/10
15 | 98/02/17 | درآبدخزانه 3 | امام علی | پارگی جدار | جمع آوری | سعدآبادی | 98/02/17 | 37 | گازار | نو | 345/5 | حسن زاده | تعمیری | 96/09/12
16 | 98/02/18 | اسلام آباد 10 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/02/18 | 73 | حسن زاده | تعمیری | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 95/08/09
17 | 98/02/21 | کورده 11 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/02/21 | 62 | حسن زاده | تعمیری | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 95/07/12 |  |  |  |  | قفل کردن روتور در اثر وارد شدن شولات به داخل استاتور از قسمت کاسه نمد
18 | 98/02/22 | کورده 11 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/02/24 | 55 |  | تعمیری | 345/7 |  | تعمیری | 95/07/12
19 | 98/02/23 | اسلام آباد 10 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/02/24 | 73 |  | تعمیری | 345/9 |  | تعمیری | 95/08/09
20 | 98/02/26 | امامیه 15 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/02/26 | 55 | نصر اله زاده | تعمیری | 345/7 | نصراله زاده | تعمیری | 97/09/15
21 | 98/02/28 | امامیه 18 | امامیه | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/02/28 | 73 | پمپیران | نو | 384/9 | پمپیران | نو | 88/11/03
22 | 98/02/29 | امامیه 15 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/02/21 | 37 | گازار | نو | 293/11 |  | تعمیری | 97/09/15
23 | 98/02/30 | اکبر آباد قدیم | منزل آباد | کمبود آبدهی . شولات | جمع آوری | سعدآبادی | 98/02/30 | 30 | پمپیران | نو | 293/9 |  | تعمیری | 96/06/09
24 | 98/03/04 | سوران 6 | سوران | اهم دار . کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/03/04 | 62 | گازار | نو | 345/8 | سولار | نو | 95/07/15
25 | 98/03/05 | ایوان طرق | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/03/05 | 45 |  | تعمیری | 293/12 |  | تعمیری | 97/10/15
26 | 98/03/06 | ایوان طرق | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 98/02/21 | 45 | پمپیران | نو | 293/12 | نصراله زاده | تعمیری | نامشخص
27 | 98/03/07 | اولنگ یک | گلشهر | کمبود آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/03/07 | 18.5 | حسن زاده | تعمیری | 233/8 | حسن زاده | تعمیری | 95/03/30
28 | 98/03/08 | امام رضا 15 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/02/21 | 92 | گازار | نو | 384/11 | گازار | نو | 96/09/08
29 | 98/03/11 | امامیه 18 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/03/21 | 55 | گازار | نو | 345/7 |  | برگشتی | 88/11/03
30 | 98/03/12 | وحدت 1 | خیرآباد | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی | 98/03/12 | 45 |  | نو | 384/6 |  | تعمیری | 98/05/08
31 | 98/03/13 | منزل آباد 37 | منزل آباد | تجهیز چاه جدید | جمع آوری | سعدآبادی | 98/03/13 | 55 |  | تعمیری | 384/7 |  | نو | 97/01/25
32 | 98/03/18 | منزل آباد 25 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی |  | 37 |  | برگشتی | 6609/11 | پمپیران | نو | نامشخص |  |  |  |  | در خواست پمپ
33 | 98/03/19 | ناظریه 10 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/03/19 | 73 | گازار | نو | 384/10 | گازار | نو | 95/01/24
34 | 98/03/25 | سوران 6 | سوران |  | جمع آوری | سعدآبادی | 98/03/25 | 62 |  | نو | 345/8 |  | نو | 95/07/15
35 | 98/03/26 | امامیه 20 | امامیه | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/03/26 | 55 |  | تعمیری | 345/7 |  | تعمیری | 95/07/27
36 | 98/03/27 | شاهد ( ادیب ) | امامیه | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/03/27 | 73 | پمپیران | نو | 374/6 | پمپیران | نو | 95/09/30
37 | 98/03/28 | ناظریه 10 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/04/03 | 73 | سولار | نو | 345/10 | سولار | نو | 96/01/24
38 | 98/03/29 | شاهد ( ادیب ) | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/04/03 | 73 | برگشتی خود چاه |  | 384/9 | پمپیران | نو | 95/09/30
39 | 98/03/31 | آزاد شهر 2 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/03/29 | 55 | حسن زاده | تعمیری | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 95/11/19
40 | 98/03/31 | آزاد شهر 2 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 98/03/29 | 55 |  | تعمیری | 293/10 |  | تعمیری | 95/11/19
41 | 98/04/01 | فرهنگ 23 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/03/29 | 73 | سولار | نو | 374/6 | سولار | نو | 95/02/19 |  |  |  |  | پارگی لاستیک ته موتور و کاسه نمد و کشیدن شولات به داخل موتور
42 | 98/04/01 | فرهنگ 23 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 98/04/03 | 73 | پمپیران | نو | 384/10 | پمپیران | نو | 95/02/19
43 | 98/04/06 | قاسم آباد 7 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/04/06 | 22 |  | تعمیری | 233/13 | خشنودی | تعمیری | 93/07/30
44 | 98/04/08 | قاسم آباد 7 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/05/02 | 18.5 |  | تعمیری | 233/10 |  | تعمیری | 93/07/30
45 | 98/04/10 | سیس آباد | گلشهر | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/04/10 | 30 |  | تعمیری | 384/4 |  | تعمیری | 96/06/30
46 | 98/04/12 | سیس آباد | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/05/02 | 30 |  | تعمیری | 384/4 |  | تعمیری | 96/06/30
47 | 98/04/16 | منزل آباد 25 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/05/02 | 37 |  | تعمیری | 6609/11 | پمپیران | نو | 98/03/18
48 | 98/04/17 | امامیه 7 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/04/17 | 73 | گازار | نو | 384/9 |  | تعمیری | 96/04/11
49 | 98/04/18 | امامیه 7 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/05/02 | 73 |  | تعمیری | 384/9 |  | نو | 96/04/11
50 | 98/04/23 | قدس 3 | خیرآباد | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 98/04/23 | 45 | سولار | نو | 384/6 |  | تعمیری | 89/05/02
51 | 98/04/24 | سوران 2 | سوران | هوادهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/04/24 | 62 |  | تعمیری | 345/8 |  | نو | 95/02/10
52 | 98/04/25 | رسالت 19 | خیرآباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/04/25 | 55 |  | تعمیری | 345/7 |  | تعمیری | 93/06/05
53 | 98/04/26 | رسالت 19 | خیرآباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/05 | 45 |  | برگشتی | 345/6 |  | تعمیری | 93/06/05
54 | 98/04/29 | مهرآباد 2 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/04/29 | 55 |  | تعمیری | 384/7 |  | نو | 97/08/15
55 | 98/04/30 | مهرآباد 2 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/05/02 | 55 |  | تعمیری | 384/7 |  | تعمیری | 97/08/15
56 | 98/04/31 | سیس آباد | گلشهر | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/04/31 | 30 |  | تعمیری | 384/4 |  | تعمیری | 98/04/12 |  |  |  |  | فرسودگی و سوراخ بودن لوله های آبده و وجود گراویه داخل پمپ
57 | 98/05/01 | امام رضا 65 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/01 | 73 |  | نو | 384/10 |  | تعمیری | 98/02/05
58 | 98/05/02 | امام رضا 65 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/05/02 | 73 |  | نو | 384/10 |  | نو | 98/02/05
59 | 98/05/03 | منزل آباد 1 | منزل آباد | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/03 | 73 | سولار | نو | 384/10 |  | نو | 95/03/23
60 | 98/05/06 | رجائی4 | گلشهر | عدم آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/06 | 45 |  | برگشتی | 384/6 |  | تعمیری | 90/10/28
61 | 98/05/07 | رجائی4 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/05 | 45 |  | تعمیری | 384/6 |  | نو | 90/10/28
62 | 98/05/08 | کلاته سید علی | منزل آباد | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/08 | 18.5 | گازار | نو | 233/10 |  | نو | 97/9/21
63 | 98/05/08 | کلاته سید علی | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/05 | 18.5 |  | تعمیری | 233/11 |  | تعمیری | 97/9/21
64 | 98/05/09 | شهرک انقلاب | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/06/09 | 30 |  | تعمیری | 345/4 |  | نو | 87/03/12
65 | 98/05/09 | شهرک انقلاب | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/05 | 30 |  | تعمیری | 345/4 |  | تعمیری | 87/03/12
66 | 98/05/12 | کشف رود 2 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/12 | 92 |  | برگشتی | 374/8 |  | تعمیری | 89/11/10
67 | 98/05/13 | کلاته برفی 2 | منزل آباد | گیر و پاژ | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/13 | 45 | پمپیران | نو | 345/6 |  | نو | 94/04/22
68 | 98/05/14 | کلاته برفی 2 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/05 | 45 | نصر اله زاده | تعمیری | 345/6 | نصراله زاده | تعمیری | 94/04/22
69 | 98/05/15 | سسیس آباد | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/05 | 30 |  | برگشتی | 384/4 |  | تعمیری | 98/04/12
70 | 98/05/16 | سوران 4 | سوران | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/16 | 92 |  | برگشتی | 384/11 |  | تعمیری | 97/03/31
71 | 98/05/17 | اسلام آباد 16 | سوران | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/17 | 45 |  | تعمیری | 293/12 |  | تعمیری | 94/10/17
72 | 98/05/20 | اسلام آباد 11 | سوران | کاهش آبدهی | جمع آوری | سعدآبادی | 98/05/20 | 45 |  | نو | 293/11 |  | تعمیری | 92/04/18
73 | 98/05/22 | نیروگاه 1 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/22 | 73 |  | تعمیری | 384/10 |  | تعمیری | 96/05/3
74 | 98/05/25 | جلال 22 | دانشجو | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/25 | 73 | سولار | نو | 384/10 | سولار | نو | 95/02/18
75 | 98/05/25 | جلال 22 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/05 | 73 | سولار | نو | 384/9 |  | تعمیری | 95/02/18
76 | 98/05/26 | التیمور 4 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | محمد زاده | 98/05/26 | 30 | گازار | نو | 345/4 |  | تعمیری | 96/06/01
77 | 98/05/26 | التیمور 4 | گلشهر |  | نصب | محمد زاده | 98/06/05 | 30 | گازار | نو | 345/4 |  | تعمیری | 96/06/01
78 | 98/05/27 | نیروگاه 1 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/05 | 45 |  | تعمیری | 293/12 |  | تعمیری | 96/05/03
79 | 98/05/30 | امامیه 20 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/05 | 55 |  | تعمیری | 345/7 |  | تعمیری | 96/7/27
80 | 98/05/31 | منزل آباد 4 | منزل آباد | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 98/05/31 | 73 |  | تعمیری | 384/9 |  | تعمیری | 97/06/25
81 | 98/06/02 | قاسم آباد 20 | امامیه | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 98/06/02 | 73 |  | تعمیری | 345/9 | سولار | نو | 97/08/10
82 | 98/06/03 | ابوطالب 4 | خیرآباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/06/02 | 37 | پمپیران | نو | 345/5 | پمپیران | نو | 88/03/07
83 | 98/06/05 | اسلام آباد 16 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/25 | 37 |  | تعمیری | 293/11 |  | تعمیری | 94/10/07
84 | 98/06/06 | کشف رود 2 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/25 | 73 |  | تعمیری | 345/9 |  | تعمیری | 98/11/10
85 | 98/06/07 | سوران 2 | سوران |  | جمع آوری | سعدآبادی |  | 62 |  | تعمیری | 345/6 | گازار | نو | 95/12/15
86 | 98/06/08 | بند جیم 1 | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/06/08 | 62 | گازار | نو | 345/8 | گازار | نو | 97/05/05
87 | 98/06/08 | بند جیم 1 | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/25 | 62 | سولار | نو | 345/8 |  | تعمیری | 97/05/05
88 | 98/06/09 | غدیر | امامیه | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/06/09 | 30 |  | تعمیری | 293/8 |  | تعمیری | 89/03/31
89 | 98/06/13 | غدیر | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/06/25 | 30 |  | تعمیری | 293/7 |  | تعمیری | 89/03/31 |  |  |  |  | پمپ یک پروانه کسر شده است
90 | 98/06/20 | کشف رود 3 | دانشجو | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/06/20 | 45 | سولار | نو | 293/12 | سولار | نو | 96/04/25
91 | 98/06/21 | امام رضا 37 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/06/21 | 62 |  | تعمیری | 384/8 |  | تعمیری | 94/12/24
92 | 98/06/23 | امام رضا 37 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/07/06 | 62 |  | تعمیری | 384/8 |  | تعمیری | 94/12/24
93 | 98/06/24 | سورا ن10 | سوران | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/06/24 | 62 | گازار | نو | 345/8 | گازار | نو | 96/04/01
94 | 98/06/28 | امامیه 17 | امامیه | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/06/28 | 62 |  | تعمیری | 345/8 | سولار | نو | 95/10/13
95 | 98/06/29 | امام رضا 47 | سوران | گیر و پاژ | کشیدن | محمد زاده | 98/06/29 | 73 | سولار | نو | 384/10 | سولار | نو | 96/10/20
96 | 98/06/30 | کشف رود 3 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 98/07/04 | 55 |  | تعمیری | 293/15 |  | تعمیری | 96/04/25
97 | 98/06/31 | قدس 3 | خیرآباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/07/04 | 45 |  | تعمیری | 384/6 |  | تعمیری | 89/05/02
98 | 98/07/01 | سوران 4 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/07/04 | 62 |  | تعمیری | 345/8 |  | تعمیری | 97/03/31
99 | 98/07/02 | امام رضا 13 | سوران | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/04 | 73 |  | تعمیری | 384/10 |  | تعمیری | 93/03/23
100 | 98/07/03 | سوران 10 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/07/06 | 55 |  | تعمیری | 345/7 |  | تعمیری | 96/04/01
101 | 98/07/04 | سپاد 4 | خیرآباد | گیر و پاژ | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/04 | 62 |  | تعمیری | 384/8 |  | تعمیری | 97/04/21
102 | 98/07/05 | امام رضا 47 | سوران |  | نصب | محمد زاده | 98/08/05 | 73 | پمپیران | نو | 384/10 | پمپیران | نو | 96/10/20
103 | 98/07/06 | غدیر | امامیه | تغییر فشار شبکه | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/06 | 30 |  | تعمیری | 293/8 |  | تعمیری | 98/06/13
104 | 98/07/06 | نیروگاه 2 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/06 | 73 |  | تعمیری | 345/9 |  | تعمیری | 96/10/05
105 | 98/07/07 | غدیر | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 22 |  | برگشتی | 233/12 |  | تعمیری | 98/06/13
106 | 98/07/08 | ابوطالب 4 | خیرآباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 37 |  | تعمیری | 345/5 |  | تعمیری | 88/03/07
107 | 98/07/09 | حجاب 4 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/09 | 55 |  | تعمیری | 345/7 |  | تعمیری | 91/01/09
108 | 98/07/09 | حجاب 4 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 62 | پمپیران | نو | 345/8 |  | تعمیری | 91/01/09
109 | 98/07/11 | قاسم آباد 20 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 62 |  | تعمیری | 345/8 |  | تعمیری | 97/08/10
110 | 98/07/13 | سپاد 4 | خیرآباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 62 |  | تعمیری | 384/8 | سولار | نو | 97/04/21
111 | 98/07/14 | امامیه 17 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 45 |  | تعمیری | 293/12 |  | برگشتی | 95/10/13
112 | 98/07/15 | گلشهر 7 | گلشهر | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/25 | 45 |  | تعمیری | 345/6 | سولار | نو | 97/12/20 |  |  |  |  | تیوپ به داخل کابل کشیده شده بود
113 | 98/07/15 | التیمور 4 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | محمد زاده | 98/07/15 | 30 | گازار | نو | 345/4 |  | تعمیری | 98/05/26
114 | 98/07/16 | کشف رود 10 | گلشهر | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/16 | 45 |  | تعمیری | 384/6 |  | تعمیری | 95/02/10 |  |  |  |  | پارگی لوله آبده
115 | 98/07/16 | منزل آباد 2 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | محمد زاده | 98/07/16 | 62 |  | تعمیری | 345/8 |  | تعمیری | 95/07/03
116 | 98/07/16 | نیروگاه 2 | منزل آباد |  | نصب | محمد زاده | 98/08/05 | 62 | سولار | نو | 345/8 | سولار | نو | 96/10/05
117 | 98/07/17 | گلشهر 7 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 45 |  | برگشتی | 345/6 |  | تعمیری | 97/12/20
118 | 98/07/18 | ناظریه 8 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/17 | 73 | گازار | نو | 384/10 | گازار | نو | 96/05/30
119 | 98/07/18 | منزل آباد 2 | منزل آباد |  | نصب | محمد زاده | 98/08/05 | 45 | گازار | نو | 293/13 | سولار | نو | 95/07/03
120 | 98/07/19 | آزاد شهر 3 | دانشجو | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/19 | 55 | گازار | نو | 374/6 |  | تعمیری | 97/10/24
121 | 98/07/19 | آزاد شهر 3 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 55 | سولار | نو | 384/7 |  | تعمیری | 97/10/24
122 | 98/07/20 | التیمور 4 | گلشهر |  | نصب | محمد زاده | 98/08/05 | 30 |  | تعمیری | 384/4 |  | تعمیری | 98/05/26
123 | 98/07/21 | کشف رود 10 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 37 |  | تعمیری | 384/5 |  | تعمیری | 95/02/10
124 | 98/07/22 | رجایی 3 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/22 | 55 |  | تعمیری | 345/7 |  | تعمیری | 93/05/20
125 | 98/07/22 | رجایی 3 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 55 |  | برگشتی | 374/5 |  | تعمیری | 93/05/20
126 | 98/07/23 | کشف رود 13 | گلشهر | عدم آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/23 | 45 |  | برگشتی | 345/6 |  | تعمیری | 97/05/10
127 | 98/07/24 | ناظریه 8 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 73 |  | تعمیری | 345/9 | پمپیران | نو | 96/05/30
128 | 98/07/25 | کشف رود 13 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 45 |  | تعمیری | 345/6 |  | تعمیری | 97/05/10
129 | 98/07/28 | امام رضا 13 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 37 | سولار | نو | 293/11 | سولار | نو | 93/03/23
130 | 98/07/29 | امامیه 17 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/29 | 45 |  | برگشتی | 293/12 |  | تعمیری | 98/07/14
131 | 98/07/30 | امام رضا 62 | سوران | گیر و پاژ | کشیدن | سعدآبادی | 98/07/30 | 92 | سولار | نو | 384/11 | سولار | نو | 94/10/02
132 | 98/08/01 | امامیه 17 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 45 |  | تعمیری | 293/12 |  | برگشتی | 98/07/14
133 | 98/08/02 | امام رضا 62 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 73 |  | تعمیری | 345/10 |  | تعمیری | 94/10/02
134 | 98/08/03 | ایرج میرزا 8 | دانشجو | هوادهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/08/05 | 62 |  | تعمیری | 384/8 |  | تعمیری | 94/04/07
135 | 98/08/03 | ایرج میرزا 8 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/05 | 37 | سولار | نو | 293/12 |  | تعمیری | 94/4/07
136 | 98/08/11 | امام رضا 31 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/08/11 | 55 | پمپیران | نو | 345/7 | پمپیران | نو | 92/11/25
137 | 98/08/12 | امام رضا 31 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/08/02 | 55 | سولار | نو | 345/7 |  | تعمیری | 92/11/25
138 | 98/08/16 | نیروگاه 4 | منزل آباد | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/08/16 | 73 | سولار | نو | 384/9 |  | نو | 93/02/22
139 | 98/08/18 | پرکند آباد 2 | دانشجو | هوادهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/08/18 | 55 | پمپیران | نو | 275/17 | پمپیران | نو | 98/08/18
140 | 98/08/19 | نیروگاه 4 | منزل آباد |  | نصب | سعدآبادی | 98/09/02 | 55 | سولار | نو | 345/7 | سولار | نو | 93/02/22
141 | 98/08/20 | پرکند آباد 3 | دانشجو | هوادهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/08/20 | 73 | سولار | نو | 345/9 | سولار | نو | 98/08/20
142 | 98/08/21 | فلاحی 1 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/08/21 | 55 |  | تعمیری | 345/7 |  | تعمیری | 91/01/20
143 | 98/08/26 | فلاحی 1 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/09/02 | 55 |  | تعمیری | 345/7 |  | تعمیری | 91/01/20
144 | 98/09/09 | امام رضا 27 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/09/09 | 73 | سولار | نو | 384/9 |  | نو | 93/04/28
145 | 98/09/10 | امام رضا 27 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/10/01 | 73 |  | تعمیری | 384/9 | سولار | نو | 93/03/04
146 | 98/09/11 | امامیه 19 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/09/11 | 73 | پمپیران | نو | 384/9 | پمپیران | نو | 89/03/24
147 | 98/09/12 | امامیه 19 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/10/01 | 55 |  | تعمیری | 345/7 | سولار | نو | 89/03/23
148 | 98/09/13 | امام رضا 17 | سوران | هوادهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/09/13 | 62 |  | تعمیری | 345/7 |  | تعمیری | 95/04/10
149 | 98/09/19 | سیدی 9 | امام علی | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/09/19 | 55 |  | تعمیری | 374/5 |  | تعمیری | 96/07/01
150 | 98/09/20 | سیدی 9 | امام علی |  | نصب | سعدآبادی | 98/10/01 | 55 |  | تعمیری | 374/5 |  | تعمیری | 96/07/01
151 | 98/09/24 | قاسم آباد 8 | امامیه | شولات | کشیدن | سعدآبادی | 98/09/24 | 55 | گازار | تعمیری | 345/7 |  | نو | 96/12/25
152 | 98/09/26 | امام رضا 64 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/09/25 | 73 | پمپیران | نو | 345/9 | پمپیران | نو | 98/11/01
153 | 98/10/01 | گلشهر6 | گلشهر | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/11/29 | 37 | کارگاه لاله | تعمیری | 384/5 | کارگاه لاله | تعمیری | 90/02/24
154 | 98/10/16 | قاسم آباد 6 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی |  | 37 | صابری | تعمیری | 293/11 | صابری | تعمیری | 94/02/22
155 | 98/10/02 | گلشهر6 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/11/29 | 45 | گازار | نو | 384/6 | سولار | نو | 90/02/24
156 | 98/10/03 | امام رضا 64 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/10/16 | 73 |  | تعمیری | 345/9 | سولار | نو | 95/11/01
157 | 98/10/04 | امام رضا 14 | سوران | هوادهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/10/04 | 73 | ناصری | نو | 384/10 | کارگاه لاله | تعمیری | 93/09/24
158 | 98/10/05 | سوران 3 | سوران | هوادهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/10/05 | 73 |  | برگشتی | 345/9 | پمپیران | نو | 93/10/12
159 | 98/10/09 | شاهد 2 | امامیه | هوادهی | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 | کارگاه لاله | تعمیری | 345/10 | کارگاه لاله | تعمیری | 92/12/26
160 | 98/10/17 | قاسم آباد 6 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/11/29 | 37 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/10 | پمپیران | نو | 94/02/22
161 | 98/10/18 | کارده 5 | دانشجو | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی |  | 62 | سولار | نو | 345/8 | سولار | نو | 96/04/04
162 | 98/11/05 | قاسم آباد 8 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی |  | 55 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/7 | سولار | نو | 96/12/25
163 | 98/11/08 | هاشمی نژاد | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی |  | 18.5 | پمپیران | نو | 6608/9 | پمپیران | نو | 91/05/01
164 | 98/11/09 | ادیب | امامیه | شولات | کشیدن | سعدآبادی |  | 73 |  | برگشتی | 384/9 | پمپیران | نو | 98/03/29
165 | 98/11/10 | امام رضا 14 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/11/29 | 62 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/8 | سولار | نو | 93/09/24
166 | 98/11/12 | کارده 5 | دانشجو |  | نصب | سعدآبادی | 98/11/29 | 62 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/7 | نصرا... زاده | تعمیری | 96/04/04
167 | 98/11/13 | کورده 5 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/11/13 | 55 | گازار | نو | 345/7 | صابری | تعمیری | 95/05/21
168 | 98/11/14 | ناظریه 3 | منزل آباد | هوادهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/11/14 | 62 | پمپیران | نو | 345/8 | حسن زاده | تعمیری | 97/07/02
169 | 98/11/15 | کورده 5 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/11/29 | 55 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/7 | نصرا... زاده | تعمیری | 95/05/21
170 | 98/11/16 | سوران 10 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/11/16 | 62 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/8 | نصرا... زاده | تعمیری | 98/07/03
171 | 98/11/19 | غدیر |  | کاهش آبدهی | جمع آوری | سعدآبادی | 98/11/19 | 22 |  |  | 233/12 |  |  | 89/3/31
172 | 98/11/20 | منزل آباد 29 | منزل آباد | کاهش آبدهی | جمع آوری | سعدآبادی | 98/11/30 | 55 |  |  | 345/7 |  |  | 96/12/11
173 | 98/11/23 | سوران 3 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/11/29 | 73 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/9 | سولار | تعمیری | 93/10/12
174 | 98/11/24 | امام رضا 17 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/11/24 | 37 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/11 | حسن زاده | تعمیری | 95/03/03
175 | 98/11/27 | آماده سازی 3 | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/11/26 | 55 | گازار | نو | 345/7 | حسن زاده | تعمیری | 96/09/23
176 | 98/11/28 | آماده سازی 3 |  |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/13 | 45 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/12 | سولار | نو | 96/09/23
177 | 98/11/30 | هاشمی نژاد |  |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/13 | 18.5 | نصرا... زاده | تعمیری | 233/9 | پمپیران | نو | 95/02/26
178 | 98/12/04 | تربیت | امامیه | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/12/03 | 45 |  | نو | 345/6 |  | نو | 85/10/12
179 | 98/12/04 | تربیت | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/13 | 45 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/6 | سولار | نو | 85/10/12
180 | 98/12/10 | نیروگاه 5 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/12/10 | 73 |  | برگشتی | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 96/04/22
181 | 98/12/11 | مطهری 3 | دانشجو | صدا و لرزش | کشیدن | سعدآبادی | 98/12/10 | 37 | کارگاه لاله | تعمیری | 345/5 | کارگاه لاله | تعمیری | 91/06/17
182 | 98/12/11 | مطهری 3 |  |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/13 | 30 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/8 | گازار | نو | 91/06/17
183 | 98/12/12 | در آبد 2 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/12/11 | 37 | نصرا... زاده | تعمیری | 345/5 | نصرا... زاده | تعمیری | 97/7/11
184 | 98/12/12 | در آبد 2 |  |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/13 | 37 | سولار | نو | 345/5 | نصرا... زاده | تعمیری | 97/7/11
185 | 98/12/17 | مهر آباد 1 | منزل آباد | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/12/27 | 55 | گازار | نو | 384/7 | حسن زاده | تعمیری | 96/1/27
186 | 98/12/17 | مهر آباد 1 | گلشهر |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/27 | 55 | نصرا... زاده | تعمیری | 384/7 | نصرا... زاده | تعمیری | 96/1/27
187 | 98/12/18 | کشف رود 8 | گلشهر | کاهش آبدهی | کشیدن | سعدآبادی | 98/12/18 | 45 | کارگاه لاله | تعمیری | 293/12 | کارگاه لاله | تعمیری | 93/06/10
188 | 98/12/19 | کشف رود 8 |  |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/26 | 45 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/12 | سولار | نو | 93/06/10
189 | 98/12/20 | رده 3 | گلشهر | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/12/20 | 37 | پمپیران | نو | 384/5 | کارگاه لاله | تعمیری | 85/08/03
190 | 98/12/21 | رده 3 |  |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/27 | 37 | گازار | نو | 384/5 | گازار | نو | 85/08/03
191 | 98/12/22 | امام رضا 25 | سوران | گیر و پاژ | کشیدن | سعدآبادی | 98/12/22 | 73 | پمپیران | نو | 384/9 | کارگاه لاله | تعمیری | 92/05/09
192 | 98/12/24 | امام رضا 25 |  |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/27 | 73 | نصرا... زاده | تعمیری | 384/9 | نصرا... زاده | تعمیری | 92/05/09
193 | 98/12/25 | اسلام آباد 8 | سوران | اهم دار | کشیدن | سعدآبادی | 98/12/25 | 73 | سولار | نو | 384/10 | کارگاه لاله | تعمیری | 94/06/09
194 | 98/12/26 | اسلام آباد 8 |  |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/27 | 73 | نصرا... زاده | تعمیری | 384/9 | نصرا... زاده | تعمیری | 94/06/09
195 | 98/12/28 | شاهد 2 | امامیه |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/28 | 37 | سولار | نو | 293/11 | سولار | نو | 92/12/26
196 | 98/12/27 | سوران 10 | سوران |  | نصب | سعدآبادی | 98/12/27 | 45 | نصرا... زاده | تعمیری | 293/12 | سولار | نو | 98/07/03

## خاص
رديف | تاريخ | نام چاه | مرکز | شرح خرابی از نظر بهره بردار | شرح خرابی از نظر کارگاه مکانیک | كشيدن/نصب/جمع آوری /نصب جدید | فرم نصب در PM | متراژ لوله کشیده شده(کشیدن لوله جدار) | قطر جدار کشیده شده | تعداد ترمیم | جنس جدار | قطر جدار | نام پيمانكار | تيپ الکترو پمپ | [7 empty] | تاريخ نصب قبلي | عمق چاه | عمق نصب(قبلی) | عمق نصب(فعلی) | سال کشیدن فعلی | ماه کشیدن فعلی | سال نصب قدیم | ماه نصب قدیم | تعداد ماه های کارکرد | چاههای با عمر کمتر از یک سال | توضیحات | مستندات
[14 empty] | موتور |  |  |  | پمپ
[14 empty] | تیپ الکترو موتور قبلی | تیپ الکترو موتور فعلی | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري | تیپ پمپ قبلی | تیپ پمپ فعلی | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري
1 |  | شمس آباد 4 | منزل آباد | سوختن الکترو موتور | مشاهده شولات در داخل الکتروموتور | نصب | [25 empty] | مشاهده شولات در داخل الکتروموتور - پارگی لاستیک ته موتور و ورود شولات بداخل الکترو موتور و سپس اهم دار شدن الکترموتور
| 402/01/13 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | حسن زاده | تعمیری |  | 6609/12 | حسن زاده | تعمیری | 1400/06/10 |  | 222 |  | 1402 | 01 | 1400 | 06 | 19
نصب
2 |  | قائم مقامی | دانشجو | سوختن الکترو موتور |  | نصب
| 1402/02/08 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | بارش | تعمیری |  | 293/11 | پمپیران | نو | 1401/06/20 |  | 168 |  | 1402 | 02 | 1401 | 06 | 8 | 8
نصب
3 |  | امام رضا 38 | سوران | شولات |  | نصب
| 1402/01/22 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6611/12 | بارش | نو | 1401/08/04 |  | 195 |  | 1402 | 01 | 1401 | 08 | 5 | 5
نصب
4 |  | امامیه 10 | امامیه | عدم آبدهی | توضیحات دارد | نصب | [25 empty] | در مشاهدات اولیه واضح بود که توری پمپ اشتباه بسته شده است ( بجای نصب در محل مکش پمپ در کلگلی موتور بسته شده بود ) که همین امر باعث شده بود ورودی پمپ توسط اجسام خارجی ( تیوپ ) مسدود شود و دبی به شدت کاهش یابد
| 1402/02/22 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | پمپیران | نو |  | 293/15 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/12/18 | 200 | 186 |  | 1402 | 02 | 1401 | 12 | 2 | 2 |  | تصاویر
نصب
5 |  | سپاد 4 | خیر آباد | کاهش دبی | توضیحات دارد | نصب | [25 empty] | بررسی الکتروپمپ برگشتی از چاه واشر کاغذی طبقه نهم پمپ از بین رفته و باعث نشتی بیش از حد ازاین محل گردید به همین دلیل دبی از 20 به 6 لیتر بر ثانیه رسید . و به تبع آن نیز از حرکت طولی روتور الکترموتور نیز کاسته شده که باعث تخریب کفگرد و لقمه های الکترو وتور شده است
| 1402/01/19 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 73 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345/9 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/11/17 |  |  | 216 | 1402 | 01 | 1401 | 11 | 2 | 2
نصب
6 |  | گلشهر 1 | گلشهر | گیرپاژ | پمپ سالم ، الکترو موتور آسب دیده است | نصب
| 402/01/07 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384/7 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/11/02 |  | 162 |  | 1402 | 01 | 1401 | 11 | 2 | 2
نصب
7 |  | منزل آباد 33 | منزل آباد | هوادهی |  | نصب
| 1402/01/19 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609/13 | بارش | نو | 1401/08/17 |  |  | 168 | 1402 | 01 | 1401 | 08 | 5 | 5
نصب
8 |  | نیروگاه 3 | منزل آباد |  |  | نصب | [25 empty] | هوادهی
| 1402/01/31 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 22 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193/16 | پمپیران | نو | 1401/09/09 |  | 192 |  | 1402 | 01 | 1401 | 09 | 4 | 4
نصب
9 |  | فرهنگیان 1 | دانشجو |  |  | نصب | [25 empty] | تعمیری بودن سافت و سوختن یک عدد از تریستورها و در نهایت دو فاز شدن الکترو موتور و سوختن موتور
| 1402/02/02 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345/6 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/12/27 |  | 210 |  | 1402 | 02 | 1401 | 12 | 2 | 2
نصب
10 |  | هاشمی نژاد | دانشجو |  | توضیحات دارد | نصب
| 1402/02/19 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | گازار | نو |  | 384/8 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/10/03 |  | 192 |  | 1402 | 02 | 1401 | 10 | 4 | 4
نصب
11 |  | رجائی 2 | گلشهر | کاهش دبی | بررسی شود | نصب | [25 empty] | در حین کشیدن تجهیزات پارگی لوله جدار و وجود گراویه در قسمت کلگی الکتروموتور مشاهده گردید و الکترو پمپ پس از انتقال به کارگاه مکانیک آزمایش پمپاژ انجام شد ( 3.5 از کاهش دبی مر بوط به استهلاک پمپ می باشد ) و مابقی مربوط به محل پارگی لوله آبده بوده است
| 1402/02/31 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384/8 | پمپیران | نو | 1401/07/17 |  | 156 |  | 1402 | 2 | 1401 | 7 | 7 | 7 |  | تصویر 1 | تصویر 2
نصب
12 |  | قاسم آباد 28 | امامیه | کاهش دبی |  | نصب | [25 empty] | مشاهده شولات در داخل سر لوله و خوردگی ( استهلاک قطعه ) در دهانه رانش پمپ
| 1402/03/01 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 62 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293/12 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/01/09 |  | 199 |  | 1402 | 3 | 1401 | 1 | 14 |  |  | تصویر 1
نصب
13 | 1402/01/17 | کشف رود روستایی | خیر آباد | سوختن الکترو موتور | سوراخ شدن پوسته الکترو موتور | نصب | جوادی |  | 55 | 3471 | کارگاه مکانیک | تعمیری | جوادی |  | 55 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609.14 | بارش | نو |  | 20 | 175 | 18 | [6 empty] | سوراخ شدن پوسته موتور و تخلیه آب داخل الکترموتور و سوختن موتور ( علت خوردگی پوسته الکترو موتور از داخل طوری که در زمان تعمیر قابل مشاهده نبوده است )
| 1402/03/14 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609.14 | بارش | نو |  |  |  |  | 1402 | 3 | 1402 | 1 | 2 | 2 |  | تصویر 1 | فیلم
| 1402/03/15 |  |  |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609.14 | برگشتی چاه | تعمیری
14 |  | کورده 6 | سوران | شولات |  | نصب | [25 empty] | شولاتی شدن چاه
| 1402/03/16 |  |  |  |  | کشیدن | علیخواه |  | 73 | 3500 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  |  | 0 |  | 345.9 | کارگاه مکانیک | تعمیری | [11 empty] | تصویر 1 | تصویر 2
نصب
15 |  | امام رضا 43 | سوران | عدم آبدهی | توضیحات دارد | نصب | [25 empty] | پاره شدن تسمه کفنی و گرد بر شدن سرلوله پمپ
| 1402/03/20 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345/7 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/08/07 |  | 192 |  | 1402 | 03 | 1401 | 08 | 7 | 7
نصب
16 |  | الهیه 3 | امامیه |  | کشیدن لاستیک در دهانه پمپ ( محل کوپلینگ ) | نصب | [6 empty] | سعدآبادی |  | 73 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345/9 | حسن زاده | تعمیری |  |  | 210 | 210
| 1402/02/07 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 73 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345/9 | حسن زاده | تعمیری | 1401/02/07 |  | 210 | 210 | 1402 | 2 | 1401 | 2 | 12 | 12
| 1402/06/19 |  |  |  |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 73 | 73 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 345/9 | 345/9 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 219 | 210 | 210
17 | 1394/06/30 | اندرخ 1 | منزل آباد | کاهش دبی | سوراخ بودن سر لوله | نصب | [6 empty] | رهیاب شرق | 0 | 92 | سولار | نو | 0 | 374/7 | سولار | نو |  |  |  | 198
| 1402/05/29 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 92 | سولار | نو | 0 | 374/7 | سولار | نو | 1394/06/30 |  |  | 198 | 1402 | 7 | 1394 | 6 | 97
| 1402/06/03 |  |  |  |  | نصب | [6 empty] | علیخواه | 92 | 73 | گازار | نو | 374/7 | 384/10 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 210 | 198 | 198
18 |  | کارده 3 | دانشجو | صدا لرزش | افت ولتاژ ( تخریب فیبر کفگرد ) | نصب
کشیدن
نصب
20 | 1402/06/02 | هاشمی نژاد | منزل آباد | هوادهی | علیرغم بهسازی و آزمایش پمپاژ | نصب | [6 empty] | جوادی | 18 | 22 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/9 | 233/10 | پمپیران | نو |  | 181 | 97 | 97
| 1402/06/13 |  |  |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 22 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 233/10 | پمپیران | نو |  | 181 | 97 | 97 | 1402 | 6 | 1402 | 6
| 1402/06/14 |  |  |  |  | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 22 | 9 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 233/10 | 193/8 | پمپیران | نو |  | 181 | 97 | 97
21 |  | مردار کشان | منزل آباد | سوختن الکترو موتور | دو فاز کار کردن الکترو موتور | نصب | [6 empty] | سعدآبادی | 22 | 22 | پمپیران | نو | 6608/9 | 734.2222 | بارش | نو |  |  | 128 | 128 | [6 empty] | دو فاز شدن الکتروموتور
| 1402/07/11 |  |  |  |  | کشیدن | کشیدن | [5 empty] | علیخواه |  | 0 | برگشتی | برگشتی |  | 6608/9 | بارش | نو | 1402/07/03 |  | 128 | 128 | 1402 | 07 | 1402 | 07 | 0 | 0
[6 empty] | نصب | [7 empty] | 22 | 22 | پمپیران | نو | 6608/9 | 233/11 | پمپیران | نو |  |  | 128 | 128
22 | 1402/04/18 | مهر | خدربیگ | گلشهر |  | نصب | [6 empty] | جوادی | 62 | 62 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 384/8 | 384/8 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/07/19 | 182 | 174 | 174
| 1402/07/21 |  |  |  |  | کشیدن | کشیدن | [5 empty] | جوادی |  | 0 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384/8 | حسن زاده | تعمیری | 1402/04/18 | 182 | 174 | 174 | 1402 | 07 | 1402 | 04 | 3 | 3

## رجائی 2
هد | دبی جدول | دبی اولیه | دبی برگشتی | کاهش دبی پس از 14 ماه کارکرد | کاهش دبی نسبت به جدول
88 | 38.88 | 41.5 | 39 | 2.5 | -0.12
105 | 36.11 | 38.7 | 35.5 | 3.2 | 0.61
123 | 33.33 | 34.3 | 32.5 | 1.8 | 0.83
138 | 30.55 | 31.7 | 28.5 | 3.2 | 2.05
151 | 27.77 | 28.7 | 25 | 3.7 | 2.77
164 | 25 | 24.3 | 20 | 4.3 | 5
171 | 22.22 | 19.6 | 15.8 | 3.8 | 6.42
0
0.02
0.15
0.6
7860
14.148

## کشیدن شش ماه اول
رديف | تاريخ | نام چاه | مرکز | شرح خرابی از نظر بهره بردار | شرح خرابی از نظر کارگاه مکانیک | كشيدن/نصب/جمع آوری /نصب جدید | فرم نصب در PM | متراژ لوله کشیده شده(کشیدن لوله جدار) | قطر جدار کشیده شده | تعداد ترمیم | جنس جدار | قطر جدار | نام پيمانكار | تيپ الکترو پمپ | [10 empty] | تاريخ نصب قبلي | ناظر نصب | عمق چاه | عمق نصب(قبلی) | عمق نصب(فعلی) | سطح استاتیک | سطح دینامیک | تلفات مسیر | فشار شبکه(متر) | هد کلی (متر) | دبی طراحی | قطر لوله آبده ( اینچ ) | دبی پس از نصب پمپ جدید | تغییر تیپ | تاریخ آزمایش پمپاژ کارگاه مکانیک | فشار آزمایش پمپاژ | دبی آزمایش پمپاژ | راه انداز | سایز کابل | سال کشیدن فعلی | ماه کشیدن فعلی | سال نصب قدیم | ماه نصب قدیم | تعداد ماه های کارکرد | چاههای با عمر کمتر از یک سال | توضیحات
[14 empty] | موتور |  |  |  |  | پمپ
[14 empty] | تیپ الکترو موتور قبلی | تیپ الکترو موتور فعلی | پلاک | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري | تیپ پمپ قبلی | تیپ پمپ فعلی | طبقه | پلاک | سازنده/تعمیر کار | نو / تعميري
1 | 1402/02/08 | قائم مقامی | دانشجو | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 37 | 1999 | بارش | تعمیری |  | 293 | 11 | 6751 | پمپیران | نو | 1401/06/20 | مجتهد زاده |  | 168 | [15 empty] | 1402 | 02 | 1401 | 06 | 8 | 8
2 | 402/01/08 | منزل آباد 4 | منزل آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | محمدزاده |  | 55 | 1647 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 20 | 6623 | بارش | نو | 1401/01/27 | هروی |  | 216 | [15 empty] | 1402 | 01 | 1401 | 01 | 12 | 12
3 | 1402/01/22 | امام رضا 38 | سوران | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 1660 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6611 | 12 | 159060 | بارش | نو | 1401/08/04 | هروی |  | 195 | [15 empty] | 1402 | 01 | 1401 | 08 | 5 | 5
4 | 1402/02/22 | امامیه 10 | امامیه | عدم آبدهی | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 3460 | پمپیران | نو |  | 293 | 15 | 6589 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/12/18 |  | 200 | 186 | [15 empty] | 1402 | 02 | 1401 | 12 | 2 | 2 | در مشاهدات اولیه واضح بود که توری پمپ اشتباه بسته شده است ( بجای نصب در محل مکش پمپ در کلگلی موتور بسته شده بود ) که همین امر باعث شده بود ورودی پمپ توسط اجسام خارجی ( تیوپ ) مسدود شود و دبی به شدت کاهش یابد
5 | 1402/01/19 | سپاد 4 | خیر آباد | کاهش دبی | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 73 | 1507 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 6472 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/11/17 | مجتهد زاده |  |  | 216 | [12 empty] | سافت | 3*95 | 1402 | 01 | 1401 | 11 | 2 | 2 | بررسی الکتروپمپ برگشتی از چاه واشر کاغذی طبقه نهم پمپ از بین رفته و باعث نشتی بیش از حد ازاین محل گردید به همین دلیل دبی از 20 به 6 لیتر بر ثانیه رسید . و به تبع آن نیز از حرکت طولی روتور الکترموتور نیز کاسته شده که باعث تخریب کفگرد و لقمه های الکترو وتور شده است
6 | 402/01/07 | گلشهر 1 | گلشهر | گیرپاژ | پمپ سالم ، الکترو موتور آسب دیده است | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | 1983 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 7 | 6451 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/11/02 | مجتهد زاده |  | 162 | [13 empty] | ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 01 | 1401 | 11 | 2 | 2
7 | 1402/01/19 | منزل آباد 33 | منزل آباد | هوادهی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 45 | 3409 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6609 | 13 | 159045 | بارش | نو | 1401/08/17 | مجتهد زاده |  |  | 168 | [12 empty] | ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 01 | 1401 | 08 | 5 | 5
8 | 1402/01/31 | نیروگاه 3 | منزل آباد |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 22 | 3413 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 16 | 159018 | پمپیران | نو | 1401/09/09 | مجتهد زاده |  | 192 | [15 empty] | 1402 | 01 | 1401 | 09 | 4 | 4 | هوادهی
9 | 1402/02/02 | فرهنگیان 1 | دانشجو |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1599 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 6 | 6686 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/12/27 | مجتهد زاده |  | 210 | [15 empty] | 1402 | 02 | 1401 | 12 | 2 | 2 | تعمیری بودن سافت و سوختن یک عدد از تریستورها و در نهایت دو فاز شدن الکترو موتور و سوختن موتور
10 | 1402/02/19 | هاشمی نژاد | دانشجو |  | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1262 | گازار | نو |  | 384 | 8 | 159063 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/10/03 |  |  | 192 | [15 empty] | 1402 | 02 | 1401 | 10 | 4 | 4
11 | 1402/01/24 | باهنر 5 | گلشهر |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 92 | 2078 | گازار | نو |  | 384 | 11 | 6624 | سولار | نو | 1401/01/03 | هروی |  | 210 | [15 empty] | 1402 | 01 | 1401 | 01 | 12 | 12
12 | 1402/02/08 | اسلام آباد روستایی | خیر آباد |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 37 | 2074 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 11 | 5121 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/03/11 | مجتهد زاده |  | 180 | [15 empty] | 1402 | 02 | 1401 | 03 | 11 | 11
13 | 1402/02/20 | چمران 1 | خیر آباد |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 37 | 1846 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 11 | 6557 | پمپیران | نو | 1401/03/14 |  |  | 216 | [15 empty] | 1402 | 02 | 1401 | 03 | 11 | 11
14 | 1402/02/31 | رجائی 2 | گلشهر | کاهش دبی | بررسی شود | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1044 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 8 | 159021 | پمپیران | نو | 1401/07/17 |  |  | 156 | [15 empty] | 1402 | 2 | 1401 | 7 | 7 | 7 | در حین کشیدن تجهیزات پارگی لوله جدار و وجود گراویه در قسمت کلگی الکتروموتور مشاهده گردید و الکترو پمپ پس از انتقال به کارگاه مکانیک آزمایش پمپاژ انجام
15 | 1402/03/08 | حجت 1 | دانشجو | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 92 | 3361 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 12 | 6476 | پمپیران | نو | 1401/04/14 |  |  | 237 | [15 empty] | 1402 | 03 | 1401 | 04 | 11 | 11
16 | 1402/03/13 | اندیشه 8 | امامیه |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 73 | 3427 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 374 | 7 | 6666 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  |  |  | 231 | [15 empty] | 1402 | 03 | 1401 | 05 | 10 | 10
17 | 1402/03/14 | کشف رود روستایی | خیر آباد |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 55 | 3471 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6609 | 14 | 6598 | بارش | نو | 0 |  |  | 234 | [15 empty] | 1402 | 03 | 1402 | 01 | 2 | 2 | سوراخ شدن پوسته موتور و تخلیه آب داخل الکترموتور و سوختن موتور ( علت خوردگی پوسته الکترو موتور از داخل طوری که در زمان تعمیر قابل مشاهده نبوده است )
18 | 1402/03/14 | کوی کارگران | امام علی |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 45 | 1611 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 6 | 159019 | گازار | نو | 0 |  |  | 90 | [15 empty] | 1402 | 03 | 1401 | 05 | 10 | 10
19 | 1402/03/16 | کورده 6 | سوران | شولات | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 73 | 3500 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 9 | 159105 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  |  |  | 216 | [14 empty] | 1402 | 03 | 1402 | 02 | 1 | 1 | شولاتی شدن چاه
20 | 1402/03/17 | حجاب 4 | امامیه |  | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 15 | 3505 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 12 | 6999 | پمپیران | نو | 1402/03/02 |  |  | 144 | [13 empty] | ستاره مثلث | 3*25 | 1402 | 03 | 1402 | 03 | 0 | 0
21 | 1402/03/18 | کارتن سازی | دانشجو |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 1718 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 6550 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/03/10 |  |  | 174 | [15 empty] | 1402 | 03 | 1401 | 03 | 12 | 12
22 | 1402/03/20 | امام رضا 43 | سوران |  | توضیحات دارد | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 62 | 3317 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 345 | 7 | 5621 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/08/07 |  |  | 192 | [15 empty] | 1402 | 03 | 1401 | 08 | 7 | 7 | پاره شدن تسمه کفنی و گرد بر شدن سرلوله پمپ
23 | 1402/03/30 | ناظریه 1 | منزل آباد |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه | 0 | 55 | 3376 | گازار | نو | 0 | 345 | 7 | 15638 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/06/02 |  |  | 213 | [15 empty] | 1402 | 03 | 1401 | 06 | 9 | 9
24 | 1402/04/07 | منزل آباد 21 | منزل آباد | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | 2012 | برگشتی | برگشتی |  | 345 | 7 | 15402 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/10/27 |  |  | 186 | [15 empty] | 1402 | 04 | 1401 | 10 | 6 | 6
25 | 1402/04/10 | قدس 2 | خیر آباد | شولات |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 3263 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 6674 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1402/03/25 |  |  | 156 | [15 empty] | 1402 | 04 | 1402 | 03 | 1 | 1
26 | 1402/04/11 | پردیس راه آهن | دانشجو |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 11 | 3448 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 193 | 9 | 6591 | پمپیران | نو | 1401/12/04 |  |  | 135 | [15 empty] | 1402 | 04 | 1401 | 12 | 4 | 4
27 | 1402/04/14 | خدربیگ | خیر آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 62 | 1044 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 159048 | سولار | نو | 1401/07/20 |  |  |  | 174 | [14 empty] | 1402 | 04 | 1401 | 07 | 9 | 9
28 | 1402/04/15 | کارده 3 | دانشجو |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 3522 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 159114 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1402/03/27 |  |  |  | 162 | [14 empty] | 1402 | 04 | 1402 | 03 | 1 | 1
29 | 1402/04/23 | اسماعیل آباد | خیر آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 22 | 3482 | سولار | نو |  | 233 | 12 | 6662 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1402/02/05 |  |  | 150 | [15 empty] | 1402 | 04 | 1402 | 02 | 2 | 2 | وجود تیوپ در محفظه مکش پمپ
30 | 1402/04/25 | اندیشه 2 | امامیه |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | 1429 | پمپیران | نو |  | 293 | 12 | 15623 | پمپیران | نو | 1401/05/30 |  |  | 195 | [13 empty] | ستاره مثلث | 3*70 | 1402 | 04 | 1401 | 05 | 11 | 11
31 | 1402/04/29 | رجائی 2 | گلشهر |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1044 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 384 | 8 | 159021 | پمپیران | نو | 1401/07/17 |  |  | 156 | [15 empty] | 1402 | 04 | 1401 | 07 | 9 | 9
32 | 1402/04/31 | قاسم آباد 6 | امامیه |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 30 | 3162 | پمپیران | نو |  | 6608 | 14 | 6571 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 |  |  | 189 | [13 empty] | ستاره مثلث |  | 1402 | 04 | 1401 | 08 | 8 | 8
33 | 1402/05/04 | درمانگاه حجتی | خیر آباد | هوادهی |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 37 | 3532 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6611 | 8 | 159140 | بارش | نو | 1402/04/14 |  |  | 105 | [13 empty] | ستاره مثلث | 3*25 | 1402 | 05 | 1402 | 04 | 1 | 1
34 | 1402/05/10 | اسماعیل آباد | خیر آباد | کاهش دبی |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 22 | 3559 | پمپیران | نو |  | 233 | 12 | 6793 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1402/04/27 |  |  | 147 | [15 empty] | 1402 | 05 | 1402 | 04 | 1 | 1
35 | 1402/05/12 | سپاد 1 | خیر آباد | صدا و لرزش |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 55 | 3498 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 7 | 6442 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1402/01/30 |  |  | 222 | [15 empty] | 1402 | 05 | 1402 | 01 | 4 | 4
36 | 1402/05/16 | کارده 3 | دانشجو |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 3522 | برگشتی | برگشتی |  | 345 | 8 | 159114 | برگشتی | برگشتی | 1402/04/21 |  |  | 162 | [15 empty] | 1402 | 05 | 1402 | 04 | 1 | 1
37 | 1402/05/16 | اولنگ 1 | گلشهر |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 15 | 2044 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 233 | 8 | 5154 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/06/21 |  |  | 74 | [15 empty] | 1402 | 05 | 1401 | 06 | 11 | 11
38 | 1402/05/22 | آماده سازی 1 | امامیه |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 24 | 3553 | پمپیران | نو |  | 233 | 13 | 159151 | سولار | نو | 1402/04/27 |  |  | 156 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 1402 | 05 | 1402 | 04 | 1 | 1
39 | 1402/05/25 | منزل آباد 2 | منزل آباد |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 55 | 1840 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 293 | 14 | 6431 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/09/19 |  |  | 228 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 1402 | 05 | 1401 | 09 | 8 | 8
40 | 1402/05/26 | ناظریه 9 | منزل آباد |  |  | کشیدن | [6 empty] | علیخواه |  | 45 | 3136 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 6608 | 18 | 6661 | بارش | نو | 1402/01/30 |  |  | 204 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 1402 | 05 | 1402 | 01 | 4 | 4
41 | 1402/06/07 | گلشهر 10 | گلشهر |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 37 | 1982 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 5 | 6123 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/09/23 |  |  | 156 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 1402 | 06 | 1401 | 09 | 9 | 9
42 | 1402/06/13 | هاشمی نژاد | منزل آباد |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 22 | 3570 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 233 | 10 | 159051 | پمپیران | نو | 1402/06/02 |  |  | 97 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 1402 | 06 | 1402 | 06 | 0 | 0
43 | 1402/06/21 | مطهری 4 | دانشجو | هوادهی | سطح دینامیک اشتباه در دبی سنجی | کشیدن | [6 empty] | جوادی | 0 | 45 | 1521 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6609 | 12 | 15974 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1402/06/01 |  |  |  | 186 | [12 empty] | ستاره مثلث | 3*35 | 1402 | 06 | 1402 | 06 | 0 | 0
44 | 1402/06/26 | غدیر | امامیه |  |  | کشیدن | [6 empty] | جوادی |  | 62 | 1952 | کارگاه مکانیک | تعمیری |  | 345 | 8 | 6446 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1401/10/15 |  |  | 216 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 1402 | 06 | 1401 | 10 | 8 | 8
45 | 1402/06/27 | امامیه 1 | امامیه |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 62 | 1718 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 384 | 8 | 6483 | سولار | نو | 1401/06/17 |  |  | 174 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 1402 | 06 | 1401 | 06 | 12 | 12
46 | 1402/06/28 | خدمات 1 | امامیه |  |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی | 0 | 37 | 1550 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 293 | 11 | 6746 | پمپیران | نو | 1401/06/15 |  |  | 186 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 1402 | 06 | 1401 | 06 | 12 | 12
47 | 1402/06/30 | کشف رود روستایی | خیر آباد | سوختن الکترو موتور |  | کشیدن | [6 empty] | سعدآبادی |  | 55 | 3166 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 0 | 6609 | 14 | 6598 | کارگاه مکانیک | تعمیری | 1402/03/15 |  |  | 234 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | سافت | 3*70 | 1402 | 06 | 1402 | 03 | 3 | 3

## 99-403
سال | نصب | کشیدن | جمع آوری | موتور |  |  | پمپ |  |  | مجری
|  |  |  | نو | تعمیری | برگشتی | نو | تعمیری | برگشتی | امانی | پیمانی
1399 | 85 | 82 | 14 | 28 | 53 | 4 | 31 | 53 | 1 | 171 | 10
1400 | 157 | 162 | 4 | 71 | 70 | 7 | 53 | 91 | 4 | 274 | 49
1401 | 259 | 234 | 14 | 86 | 153 | 7 | 123 | 122 | 6 | 224 | 280
1402 | 280 | 207 | 15 | [6 empty] | 160 | 338
1403 | 209 | 195 | 5 | [6 empty] | 161 | 248

## گزارش دمونتاژ الکتروپمپ
الکترو موتور برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که مقداری بوش سر روترو خوردگی داشت لقمه های کف گرد خوردگی داشت ؛ سر و ته موتور بوش یاتاقان ها خراب و اسقاط گردید . پمپ برگشتی در کارگاه دمونتاژ و مورد بررسی قرار گرفت که بوش استیل ها همه خوردگی زیاد داشت و اسقاط گردید ؛ پروانه ها مقداری گشاد شده است و لبه پروانه ها نازک شده است