## حجت 1
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه حجت1) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
سیدمحمد حسینی- حامد صفرپور |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 51.7318 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 140471155 و 1404/05/19
تاریخ شروع کار: 1404/05/19 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 38.8288 |  | تاریخ اتمام کار:1404/06/5
ساعت شروع: 18:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام شد |  |  |  | ساعت پایان: 18:00
کل ساعت کارکرد:408 ساعت |  |  | ساعت خاموشی: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 240 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
95.1
54.37% | 44.9945 | 20.5324 | 24.4621 | 0.23385 | 10.5 | 0.63 | 44.9 | 140 | 950 | كارکرد 1
49.04% | 61.7601 | 31.4736 | 30.2865 | 0.21002 | 13 | 0.78 | 61.9 | 157 | 1050 | كارکرد 2
43.88% | 84.9517 | 47.676 | 37.2756 | 0.18846 | 16 | 0.96 | 84.9 | 180 | 1100 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## سپاد3
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه سپاد3) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
سیدمحمد حسینی - حامد صفرپور |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 14.5293 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 140471155 و 1404/05/19
تاریخ شروع کار: 1404/05/19 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 2.9699 |  | تاریخ اتمام کار:1404/05/29
ساعت شروع: 14:00 |  |  | نصب لوله ترمی و سطح سنج لاگدار: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 13:30
کل ساعت کارکرد:239.5ساعت |  |  | ساعت خاموشی: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 244 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
80
13.41% | 29.2361 | 25.3159 | 3.9203 | 0.70968 | 22 | 1.32 | 31 | 111 | 1000 | كارکرد 1
11.59% | 39.9915 | 35.3585 | 4.633 | 0.66667 | 26 | 1.56 | 39 | 119 | 1100 | كارکرد 2
10.2% | 52.4208 | 47.0749 | 5.3458 | 0.58824 | 30 | 1.8 | 51 | 131 | 1200 | كارکرد 3
8.431% | 78.1994 | 71.6062 | 6.5932 | 0.46835 | 37 | 2.22 | 79 | 159 | 1300 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 6
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 7
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## اسلام آباد12
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه اسلام آباد12 ) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
سیدمحمد حسینی - حامد صفرپور |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 30.7041 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 140471155 و 1404/05/19
تاریخ شروع کار: 1404/05/29 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 2.3643 |  | تاریخ اتمام کار:1404/06/01
ساعت شروع: 11:00 |  |  | نصب لوله ترمی و سطح سنج لاگدار: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 12:00
کل ساعت کارکرد:73 ساعت |  |  | ساعت خاموشی: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 126.5 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
100
17.62% | 4.8304 | 3.9793 | 0.85115 | 1.2 | 6 | 0.36 | 5 | 105 | 1000 | كارکرد 1
13.82% | 8.2091 | 7.0742 | 1.1349 | 1 | 8 | 0.48 | 8 | 108 | 1100 | كارکرد 2
11.58% | 12.006 | 10.6158 | 1.3902 | 0.81667 | 9.8 | 0.588 | 12 | 112 | 1200 | كارکرد 3
10.45% | 14.9351 | 13.3747 | 1.5604 | 0.73333 | 11 | 0.66 | 15 | 115 | 1300 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 6
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 7
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## امام رضا19
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه امام رضا19 ) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
سیدمحمد حسینی - حامد صفرپور |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 18.948 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 140471155 و 1404/05/19
تاریخ شروع کار: 1404/06/02 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 9.7625 |  | تاریخ اتمام کار:1404/06/07
ساعت شروع: 18:30 |  |  | نصب لوله ترمی و سطح سنج لاگدار: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 12:30
کل ساعت کارکرد: 114 ساعت |  |  | ساعت خاموشی: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 234 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
145
60.96% | 5.2851 | 2.0634 | 3.2216 | 1.1 | 5.5 | 0.33 | 5 | 150 | 1050 | كارکرد 1
50.25% | 9.9072 | 4.9284 | 4.9789 | 0.85 | 8.5 | 0.51 | 10 | 155 | 1150 | كارکرد 2
42.75% | 15.7573 | 9.0211 | 6.7361 | 0.71875 | 11.5 | 0.69 | 16 | 161 | 1250 | كارکرد 3
36.41% | 24.1341 | 15.3479 | 8.7862 | 0.625 | 15 | 0.9 | 24 | 169 | 1350 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | كارکرد 5
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | كارکرد 6
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 7
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## total
شماره و تاریخ قرارداد: 140471155 و 1404/05/19- صورت وضعیت شماره 1و 2
| ردیف | شماره | شرح عملیات | واحد | بهای واحد(ریال) | مقدار | بهای کل(ریال) | امام رضا19 | اسلام آباد12 | سپاد3 | حجت 1 | امامیه 16
| 1 | 010401 | تجهيز و برچيدن کارگاه براي آزمايش پمپاژ يا چاه پيمايي. | حلقه چاه | 72699000 | 4 | 290796000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 010901 | حمل وسايل و متعلقات آزمايش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده هاي آسفالتي براي هر دستگاه. | کیلومتر | 219500 | 600 | 131700000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 3 | 010902 | حمل وسايل و متعلقات آزمايش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده هاي خاکي براي هر دستگاه. | کیلومتر | 285500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 060806 | تهيه، نصب و بيرون کشيدن موتور پمپ آزمايش توربيني 8 اينچ، با قدرت کافي و تجهيزات لازم، تا عمق 200 متر. | حلقه چاه | 490849000 | 4 | 1963396000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5 | 060819 | اضافه بها به ردیف 060806 جهت تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایشی توربینی 8 اینچ برای عمق بیشتر از 200 متر | متر | 2454245 | 118 | 289600910 | 34 | 0 | 44 | 40 | 36
| 6 | 060902 | شست و شوي چاه با موتور پمپ آزمايشي توربيني 6 يا 8 اينچ، با قدرت کافي، تا عمق 200 متر. | ساعت | 17084000 | 557.5 | 9524330000 | 108 | 67 | 233.5 | 149 | 189.66
| 7 | 060907 | اضافه بها به ردیف 60902 جهت شست و شوی چاه برای عمق بیش از 200 متر | ساعت | 1025040 | 490.5 | 502782120 | 108 | 0 | 233.5 | 149 | 189.66
| 8 | 60908 | خاموش بودن مجاز دستگاه پمپاژ (با تایید کارفرما به دلیل مشکلات شهری و اجتماعی) | ساعت | 2562600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
| 9 | 061002 | آزمايش پمپاژ چاه براي تعيين ضرايب هيدروديناميک، با پمپ توربيني 6 يا 8 اينچ، تا عمق 200 متر. | ساعت | 18228000 | 24 | 437472000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 10 | 061009 | اضافه بها به ردیف 061002 جهت تعیین ضرایب هیدرودینامیک برای عمق بیش از 200 متر | ساعت | 1093680 | 18 | 19686240 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6
|  |  | جمع کل |  |  |  |  | 2751623730 | 1850469000 | 5048850700 | 3508819840 | 4501826826.4
|  |  | ضریب بالا سری |  |  |  | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41
|  |  | ضریب منطقه ای |  |  |  | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
|  |  | ضریب پیمان |  |  |  | 0.8661 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8661
|  |  | جمع کل پس از اعمال ضرایب (ریال) |  |  |  | 22215402031.9332 | 3461094220.2207 | 2327588431.0671 | 6350631369.4014 | 4413523526.3507 | 5662564484.8933
| مبلغ ناویژه وضعیت | [6 empty] | 22215402031.9332
نماینده کارفرما | [7 empty] | نماینده دستگاه نظارت

## Sheet1
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب مشهد(سهامی خاص) |  |  |  | پیمانکار: شخص حقیقی سید محمد حسینی
شماره و تاریخ قرارداد: 140471155 و 1404/05/19- وضعیت 1- موضوع آزمایش پمپاژ چاه های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد
ردیف | صورت وضعیت | مبلغ ناویژه وضعیت (ریال) | مبلغ صورت وضعیت قبلی (ریال) | مبلغ صورت وضعیت تاکنون (ریال) | توضیحات
1 | کارکرد 1 | #REF! | 0 | #REF!
پیمانکار |  |  |  | نماینده دستگاه نظارت